Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	104,82
	
	49,97 *2 +2,44*2

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных (t=18см)
	м2
	121,93
	
	49,97м * 2,44м

	3
	
	Разборка покрытий щебеночных (t=30см)
	м2
	121,93
	
	

	
	
	Восстановление дорожных покрытий
	
	
	
	

	4
	
	Устройство оснований щебеночных (t=20см)
	м2
	121,93
	
	

	5
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см)
	м2
	121,93
	
	

	6
	
	Проливка битумом
	м2
	121,93
	
	

	7
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см)
	м2
	121,93
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	8
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	221,68
	131-23-НВК3-06
	
т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,97=19,59м3 
т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,97=120,79м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,97=81,3м3

	9
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	6,86
	131-23-НВК3-06
	т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,03=0,61м3 
т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,03=3,74м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,03=2,51м3

	10
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы 
	м³
	2,11
	131-23-НВК3-07
	т.10 (В1-30): (L) 4,38м х 0,96м х (h) 0,1м =0,42м3 
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 0,96м х (h) 0,1м =1,69м3

	11
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее 
	м³
	30,58
	131-23-НВК3-09
	т.10 (В1-30)-т.11: ((L) 4,38м х 1,28м х (h) 0,42м)- 0,04м3 (Vтрубы ф110) =2,3м3 
т.11 -т.12: ((L) 27,01м х 1,23м х (h) 0,63м)- 2,24м3 (Vтрубы ф325) =18,69м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): ((L) 18,18м х 1,28м х (h) 0,42м)- 0,17м3 (Vтрубы ф110) =9,59м3

	12
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	190,69
	131-23-НВК3-10
	т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,36м х (h) 1,63м =16,85м3 
т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,36м х (h) 1,63м =103,9м3
т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,36м х (h) 1,63м =69,93м3

	13
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	190,69
	
	

	14
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³ / т
	228,54м3 / 434,23т
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
221,68м3 + 6,86м3 = 228,54м3 / 434,23т

	15
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	16
	
	Сварка труб Ф530х8 (изготовление футляра)
	стык
	2
	
	

	17
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	2
	
	

	18
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	27,01
	131-23-НВК3-08
	

	19
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	27,01
	131-23-НВК3-08
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 13шт.

	20
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,76
	131-23-НВК3-08
	

	21
	
	Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены
	футляр
	1
	131-23-НВК3-08
	Муфта защитная полиэтиленовая – 2шт. (комплект)

	22
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	50,32
	131-23-НВК3-08
	

	23
	
	Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-08
	

	24
	
	Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-08
	

	
	
	Установка камеры на участке В1-30
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	25
	
	Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	168,14
	131-23-НВК3-19
	(L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,97=168,14м3 

	26
	
	Доработка грунта вручную (3%)
	м³
	5,2
	131-23-НВК3-19
	(L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,03=5,2м3 

	27
	
	Устройство щебеночного основания в котловане камеры
	м³
	2,57
	131-23-НВК3-20
	(L) 5,23м х 4,92м х (h) 0,1м =2,57м3 

	28
	
	Устройство песчаного основания в котловане камеры
	м³
	2,68
	131-23-НВК3-21
	(L) 5,33м х 5,02м х (h) 0,1м =2,68м3

	29
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	125,62
	131-23-НВК3-34
	173,34м3 – 47,72м3 (вытесняемый объем: 2,57м3 -щебеночное основание +2,68м3 основание из песка + 1,32 бетонная подготовка + 3,97м3 основание фундамента +31,63м3 камера + 3,73м3 верхняя плита +0,16м3 доборные кольца + 1,48 плиты ВП28-12 + 0,18м3 трубы)

	30
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	125,62
	
	

	31
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³ / т
	47,77м3 / 90,67т
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
168,14м3 + 5,2м3 – 125,62м3 = 47,77м3 / 90,67т 

	32
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	
	
	Установка камеры
	
	
	
	

	33
	
	Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4
	м³
	1,32
	131-23-НВК3-22
	13,22м2 * (h) 0,1м = 1,32м3

	
	
	Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного 
	
	

	34.1
	
	Установка опалубки фундамента камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	4,68
	131-23-НВК3-23
	 (h) 0,3м * 15,61м = 4,68м2

	34.2
	
	Бетонирование основания фундамента камеры бетонной смесью БСТ В25 П4   F150 W6
	м³
	3,97
	131-23-НВК3-24
	13,22м2 * (h) 0,3м = 3,97м3

	34.3
	
	Установка арматуры А500 ф16
	м
кг
	275
434,5
	131-23-НВК3-23
	1,58 кг/м

	34.4
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=970мм
	шт.
кг
	38
14,55
	131-23-НВК3-23
	0,383 кг/м

	34.5
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм
	шт.
кг
	12
4,92
	131-23-НВК3-23
	0,41 кг/м

	
	
	Возведение стен камер из ж/б конструкций
	
	
	
	

	35
	
	Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры
	шт.
	68
	131-23-НВК3-26
	15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда

	36
	
	Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры
	м2
кг
	35,51
10,65
	131-23-НВК3-27
	Праймер Технониколь -0,3кг/м2

	37
	
	Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя
	м2
кг
	35,51
21,31
	131-23-НВК3-28
	Мастика битумная Технониколь -0,3кг/м2

	
	
	Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры
	
	

	38.1
	
	Установка опалубки боковых стенок верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	4,61
	131-23-НВК3-29
	 (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2

	38.2
	
	Установка опалубки верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм
	м2
	13,18
	131-23-НВК3-29
	 10,41м2 + 2,77м2

	38.3
	
	Бетонирование верхней плиты камеры бетонной смесью БСТ В25 П4   F150 W6
	м³
	3,73
	131-23-НВК3-30
	13,19м2 * (h) 0,3м –0,23м3 Vвытесняемый для люков = 3,73м3

	38.4
	
	Установка арматуры А500 ф16
	м
кг
	275
434,5
	131-23-НВК3-29
	1,58 кг/м

	38.5
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=970мм
	шт.
кг
	38
14,55
	131-23-НВК3-29
	0,383 кг/м

	38.6
	
	Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм
	шт.
кг
	12
4,92
	131-23-НВК3-29
	0,41 кг/м

	39
	
	Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры
	м2
кг
	17,03
5,11
	131-23-НВК3-31
	Праймер Технониколь -0,3кг/м2
4,61м2- боковые стенки
12,42м2 -верхняя часть

	40
	
	Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя
	м2
кг
	17,03
10,22
	131-23-НВК3-32
	Мастика битумная Технониколь -0,3кг/м2
4,61м2- боковые стенки
12,42м2 -верхняя часть

	41
	
	Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя
	м2
кг
	17,03
10,22
	131-23-НВК3-33
	Мастика битумная Технониколь -0,3кг/м2
4,61м2- боковые стенки
12,42м2 -верхняя часть

	
	
	Установка люков на камере
	шт.
	2
	
	

	
	
	Монтаж оборудования камеры
	
	
	
	

	42
	
	Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	43
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	44
	
	Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	45
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-25
	

	46
	
	Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	47
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	48
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	49
	
	Установка редукционного перехода d110*63 SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	50
	
	Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	

	51
	
	Установка муфты d110 SDR11 GF
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	52
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая
	м
	3
	131-23-НВК3-25
	

	53
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
	

	54
	
	Установка муфты d315 SDR17 GF
	шт.
	3
	131-23-НВК3-25
	

	55
	
	Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной
	шт.
	9
	131-23-НВК3-25
	

	56
	
	Установка прокладка резиновой DN 100 с ручкой усиленной
	шт.
	6
	131-23-НВК3-25
	

	57
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10
	шт.
	4
	131-23-НВК3-25
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	Установка крана шарового Ø63
	шт.
	1
	131-23-НВК3-25
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
