Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А – В1-1 – т.1(Гараж)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	210,22
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м + 3,36м) х 2=15,32м 
т.5 -т.9: ((L) 75,1м + 3,36м) х 2= 156,92м
т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м + 2,82м) х 2= 37,98м

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом 
	м³
	57,54
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,26м х (h) 0,19м =2,66м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,26м х (h) 0,19м =46,52м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,72м х (h) 0,19м =8,36м3

	3
	
	Разборка оснований щебеночных мех. способом 
	м³
	83,97
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,02м х (h) 0,30м =3,9м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,02м х (h) 0,30м = 68,04м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,48м х (h) 0,30м =12,03м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	141,51 /232,64
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
(55,81м3 +1,73м3) * 2 = 57,54м3/ 115,08т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
(81,45м3 +2,52м3) * 1,4 = 83,97м3/ 117,56т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	232,64
	
	

	
	
	Восстановление дорожных покрытий
	
	
	
	

	7
	
	Устройство оснований щебеночных (t=20см)
	м2
	207
	
	(4,3м + 5м +38,7м) х 3,36м = 161,28м2 
16,17м х 2,82м = 45,6м2

	8
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см)
	м2
	207
	
	

	9
	
	Проливка битумом
	м2
	207
	
	0,86кг/м2

	10
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см)
	м2
	207
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	11
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	321,38
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=15,45м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=269,85м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,97=36,08м3 

	12
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	9,95
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=0,48м3 
т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=8,35м3
т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,03=1,12м3

	13
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением
	м³
	6,86
	131-23-НВК3-02
131-23-НВК3-16.2
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,41м3 
т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,12м3
т.6 -т.7: (L) 18,78м х 0,96м х (h) 0,1м =1,80м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 0,96м х (h) 0,1м =2,98м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 0,96м х (h) 0,1м =1,55м3 

	14
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее 
	м³
	472,68
	131-23-НВК3-04
131-23-НВК3-16.4
	т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,04м3 (Vтруб ф110) =2,26м3 
т.5 -т.5.1: ((L) 1,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,01м3 (Vтруб ф110) =0,68м3
т.6 -т.7: ((L) 18,78м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,18м3 (Vтруб ф110) =9,9м3
т.8 -т.9 (В1-1А): ((L) 31,02м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,29м3 (Vтруб ф110) =16,36м3
т.5.1 -т.6: ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м) - 0,99м3 (Vтруб ф325) =61,91м3
т.7-т.8 (В1-1): ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м - 0,99м3 (Vтруб ф325) = 61,91м3
т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м х 1,31м х (h) 0,41м - 0,15м3 (Vтруб ф110) = 8,52м3
т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,44м х (h) 1,94м =20,35м3 
т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 2,44м х (h) 1,94м =6,15м3
т.6 -т.7: (L) 18,78м х 2,44м х (h) 1,94м =88,9м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,44м х (h) 1,94м =146,84м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 2,16м х (h) 1,4м =48,9м3

	15
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	472,68
	
	

	16
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	331,33/ 629,53
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
 (321,38м3 +9,95м3) * 1,9 = 331,33м3/ 629,53т

	17
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	18
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	629,53
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	19
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	24
	131-23-НВК3-03
	

	20
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	24
	131-23-НВК3-03
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт.

	21
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	1,57
	131-23-НВК3-03
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	22
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	98
	131-23-НВК3-03
131-23-НВК3-16.3
	80м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
18м - от т.1 до т.2 (В1-1)

	23
	
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены
	шт.
	6
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
	

	24
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	24,3
	131-23-НВК3-17
	

	25
	
	Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	26
	
	Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	27
	
	Установка муфты соединительной фланцевой диаметром 110мм
	шт.
	11
	131-23-НВК3-17
	Болт М16х80 – 120шт. + гайка М16– 120шт.+ шайба М16 – 240шт.

	28
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	11
	131-23-НВК3-17
	

	29
	
	Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	30
	
	Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	31
	
	Установка тройника электросварного 90 град диаметр 110мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-17
	

	32
	
	Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 110мм
	шт.
	5
	131-23-НВК3-17
	

	33
	
	Установка муфты электросварной ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	9
	131-23-НВК3-17
	

	34
	
	Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	35
	
	Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	Болт М16х80 – 10шт. + гайка М16– 10шт.+ шайба М16 – 20шт.

	36
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	37
	
	Установка фланца переходного чугунного диам.120х80мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	38
	
	Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку:
	
	

	39
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
	18,2
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,4м=18,2м

	40
	
	Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5
	м
	13,65
	131-23-НВК3-17
	13шт. х 1,05м=13,65м

	41
	
	Сверление отверстий в ж/б перекрытиях для установки шпилек из арматуры Ф10
	шт.
	13
	
	

	42
	
	Установка шпильки из арматуры М10
	шт.
	13
	131-23-НВК3-17
	

	43
	
	Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,87
	
	(18,2м+13,65м) * 0,09м2/м

	44
	
	Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15
	м2
	2,87
	
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в здании гаража
	

	45
	
	Монтаж трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	2,5
	131-23-НВК3-18
	

	46
	
	Монтаж муфты редукционная диам. 110*90мм GF
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	47
	
	Монтаж стального фланца под ПЭ100 диам.90мм 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	Болт М16х80 – 8шт. + гайка М16– 8шт.+ шайба М16 – 16шт.

	48
	
	Монтаж втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	49
	
	Монтаж отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Составил: ___________________________
