Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	430,35
	31-23-ТС3-ИД1
	т.1-т.2т: (L) 8,12м х 2,04м х (h) 2,24м х 0,97=35,99м3 
т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,97=52,50м3
т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,97=51,38м3
т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,97=97,95м3
т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,42м х (h) 3,06м х 0,97=64,86м3
т.7-т.8: (L) 18,95м х 2,22м х (h) 3,06м х 0,97=124,87м3
т.8-т.8: (L) 0,5м х 2,22м х (h) 2,6м х 0,97=2,8м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	13,31
	31-23-ТС3-ИД1
	т.1-т.2т: (L) 8,12м х 2,04м х (h) 2,24м х 0,03=1,11м3 
т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,03=1,62м3
т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,03=1,59м3
т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,03=3,03м3
т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,42м х (h) 3,06м х 0,03=2,01м3
т.7-т.8: (L) 18,95м х 2,22м х (h) 3,06м х 0,03=3,86м3
т.8-т.8: (L) 0,5м х 2,22м х (h) 2,6м х 0,03=0,09м3

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы 
	м³
	11,42
	31-23-ТС3-ИД2
	т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,9м х (h) 0,1м=1,54м3 
т.4-т.4: (L) 6,11м х 1,9м х (h) 0,1м3=1,16м3
т.4-т..5: (L) 5,98м х 1,9м х (h) 0,1м=1,14м3
т.5-т.6: (L) 11,4м х 1,9м х (h) 0,1м=2,17м3
т.6-т.7: (L) 9,03м х 1,9м х (h) 0,1м=1,72м3
т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,9м х (h) 0,1м=3,6м3
т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,9м х (h) 0,1м=0,1м3

	4
	
	Устройство бетонной подготовки в траншее 
	м³
	10,10
	31-23-ТС3-ИД3
	т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,68м х (h) 0,1м=1,36м3 
т.4-т.4: (L) 6,11м х 1,68м х (h) 0,1м3=1,03м3
т.4-т..5: (L) 5,98м х 1,68м х (h) 0,1м=1,00м3
т.5-т.6: (L) 11,4м х 1,68м х (h) 0,1м=1,92м3
т.6-т.7: (L) 9,03м х 1,68м х (h) 0,1м=1,52м3
т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,68м х (h) 0,1м=3,18м3
т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,68м х (h) 0,1м=0,08м3

	5
	
	Засыпка песком пазух сборного лоткового канала
	м³
	5,83
	31-23-ТС3-ИД7
	т.1-т.2т: (L) 8,12м х 0,85м х (h) 0,4м=2,76м3
т.6-т.7: (L) 9,03м х 0,85м х (h) 0,4м=3,07м3

	6
	
	Устройство засыпки песком траншеи
	м³
	51,25
	31-23-ТС3-ИД7
	т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,17м х (h) 0,55м3=7,29м3
т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,17м х (h) 0,55м=7,14м3
т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,17м х (h) 0,55м=13,61м3
т.7-т.8: (L) 18,95м х 2,17м х (h) 0,55м=22,62м3
т.8-т.8: (L) 0,5м х 2,17м х (h) 0,55м=0,6м3

	7
	
	Засыпка песком пазух сборного лоткового канала
	м³
	23,13
	31-23-ТС3-ИД11
	т.1-т.2т: ((L) 8,12м х 2,04м х (h) 1,16м) - Vтр 10,34 =8,3м3
т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,59м х (h) 1,16м) - Vтр 11,49 =14,82м3

	8
	
	Устройство засыпки песком траншеи
	м³
	62,05
	31-23-ТС3-ИД11
	т.4-т.4: ((L) 6,11м х 2,59м х (h) 0,55м3) - Vтр 0,6 =7,84м3
т.4-т..5: ((L) 5,98м х 2,29м х (h) 0,55м) - Vтр 0,59 =7,68м3
т.5-т.6: ((L) 11,4м х 2,59м х (h) 0,55м) - Vтр 1,12 =14,63м3
т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,42м х (h) 0,55м) - Vтр 0,89 =10,77м3
т.7-т.8: ((L) 18,95м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 1,86 =20,58м3
т.8-т.8: ((L) 0,5м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 0,05 =0,54м3

	9
	
	Обратная засыпка грунтом лоткового канала
	м³
	37,87
	31-23-ТС3-ИД12
	т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,92м х (h) 0,58м=9,04м3 
т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,28м х (h) 1,4м=28,82м3

	10
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	160,10
	31-23-ТС3-ИД12
	т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,33м х (h) 2,07м3=29,41м3
т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,33м х (h) 2,07м=28,78м3
т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,33м х (h) 2,07м=54,87м3
т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,94м х (h) 1,25м=45,84м3
т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,94м х (h) 1,25м=1,21м3

	11
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	197,96
	31-23-ТС3-ИД12
	37,87м3 + 160,10м3

	12
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	240,36
	31-23-ТС3-ИД12
	(6,11м+5,98м+11,4м+18,95м+0,5м+8,12м+9,03м)*4=240,36м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	13
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	245,7м3/ 466,83т
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(430,35м3 + 13,31м3 - 37,87м3 - 160,10м3) * 1,9 = 245,7м3/ 466,83т

	14
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство котлованов с шпунтовым креплением
	
	

	15
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	106,1632
	31-23-ТС3-ИД13
	6,4м *4,4м *3,77м 

	16
	
	Засыпка песком пазух колодцев
	м³
	56,28
	31-23-ТС3-ИД19
	((L) 4,03м х 6,62м х (h) 2,65м) - Vтр 14,42 =56,28м3

	17
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	17,84
	31-23-ТС3-ИД20
	((L) 4,03м х 6,62м х (h) 0,71м) - Vтр 1,1 =17,84м3

	18
	
	Погружение вибропогружателем стальных свай  ф219х10 шпунтового ряда 329,86кг/шт. (51,54кг/м * 6,4м)
	м
	152,16
	31-23-ТС3-ИД13
	Оборачиваемость 0,3 (К=0,4)

	19
	
	Изготовление поясов, распорок, косынок
	     кг
	3339,78
	
	64,8м * 51,54кг/м; оборачиваемость 0,3 (К=0,4)

	20
	
	Устройство стального пояса из трубы ф219х10 L-64,8м
	
	
	
	

	21
	
	Устройство забирки
	м2
	81,432
	
	81,432м2 * 0,05м = 4,07м3

	22
	
	Демонтаж поясов, распорок, косынок
	     кг
	3339,78
	
	(6,4+4,4)*2*3=64,8м/ 3339,78кг

	23
	
	Демонтаж стального пояса из трубы ф219х10 L-64,8м
	
	
	
	

	24
	
	Демонтаж забирки
	м2
	81,432
	
	81,432м2 * 0,05м = 4,07м3

	25
	
	Извлечение шпунта
	м/ т
	152,16/ 7842,326
	
	152,16м * 51,54кг/м = 7842,326кг

	26
	
	Погрузка материалов для крепления котлованов со склада Подрядчика
	т
	11185,38
	
	Ф219х10 – 11182,12кг
Забирка дерев. 0,05м – 3,26т

	27
	
	Перевозка материалов на расстояние до 30км к месту работ
	
	
	
	

	28
	
	Разгрузка материалов для крепления котлованов на месте работ
	
	
	
	

	29
	
	Погрузка материалов от крепления котлованов на месте работ
	т
	11185,38
	
	Ф219х10 – 11182,12кг
Забирка дерев. 0,05м – 3,26т

	30
	
	Перевозка материалов на расстояние до 30км на склад Подрядчика
	
	
	
	

	31
	
	Разгрузка материалов крепления котлованов на складе Подрядчика
	
	
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	32
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	88,3232м3/ 167,81т
	
	(106,1632м3 – 17,84м3) * 1,9

	33
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	
	
	

	
	
	Устройство ж/б плит
	
	
	
	

	34.1
	
	Устройство ж.б. плиты из бетона В30, W6, F200 в траншее
	м³
	26,68
	31-23-ТС3-ИД4
31-23-ТС3-ИД5
	т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,48м х (h) 0,3м=3,61м3 – бетон
т.4-т.4: (L) 6,11м х 1,48м х (h) 0,3м3=1,03м3
т.4-т..5: (L) 5,98м х 1,48м х (h) 0,3м=1,00м3
т.5-т.6: (L) 11,4м х 1,48м х (h) 0,3м=1,92м3
т.6-т.7: (L) 9,03м х 1,48м х (h) 0,3м=1,52м3
т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,48м х (h) 0,3м=3,18м3
т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,48м х (h) 0,3м=0,08м3
                  арматура d16-А-III, А400С – 1979,02кг
                  арматура 8-А-I, А400 – 259,85кг

	34.2
	
	с армированием ж/б плиты
	кг
	2588,68
	31-23-ТС3-ИД4
31-23-ТС3-ИД5
	т.1-т.2т, L=8,12м: арматура d16-А-III, А400С – 309,21кг
                                   арматура 8-А-I, А400 – 40,6кг
т.4-т.8: (L) 51,97м: арматура d16-А-III, А400С – 1979,02кг
                                   арматура 8-А-I, А400 – 259,85кг

	34.3
	
	Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	39,16/11,75
	31-23-ТС3-ИД6
	

	34.4
	
	Устройство гидроизоляции ж.б. плиты мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2/кг
	39,16/23,50
	31-23-ТС3-ИД6
	

	
	
	Устройство ж/б сборного канала
	
	
	
	

	35.1
	
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 
	м3
	10,08
	31-23-ТС3-ИД9
	т.1-т.2т; т.6-т.7:
 - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 7шт. 
 - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 28шт.

	35.2
	
	Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	26,08/7,82
	31-23-ТС3-ИД10
	

	35.3
	
	Устройство гидроизоляции ж.б. плиты мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2/кг
	26,08/15,65
	31-23-ТС3-ИД10
	

	
	
	Устройство ж/б колодцев (2,69м3 и 2,77м3)
	
	
	
	

	36
	
	Устройство песчаного основания в котловане 
	м³
	2,67
	31-23-ТС3-ИД14
	в тт.2т-4т: (L) 4,03м х 6,62м х (h) 0,1м=2,67м3

	37
	
	Устройство бетонной подготовки в траншее 
	м³
	1,17
	31-23-ТС3-ИД15
	в тт.2т-4т: (L) 2,58м х 4,52м х (h) 0,1м=1,17м3

	38.1
	
	Устройство КС20.18Б 
	шт./м3
	1/ 1,02
	31-23-ТС3-ИД16.2
	кольцо стеновое ж/б СЕРИЯ 3.900.1-14 (1,02м3/шт.)

	38.2
	
	Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 
	шт./м3
	1 / 0,61
	
	плита 4ПП 20-2 с отв. Д700 Серия 3.900.1-14 (0,61м3/шт.)

	38.3
	
	Устройство кольца колодезного К-7-9 
	шт./м3
	2 / 0,28
	
	кольцо колодезное К-7-9 ГОСТ 8020-90 (0,14м3/шт.)

	38.4
	
	Устройство плиты днища ПН-20
	шт./м3
	1 / 0,59
	
	плита днища ПН-20 (0,59м3/шт.)

	38.5
	
	Устройство плиты ПК-15  
	шт./м3
	1 / 0,27
	
	плита ПК-15  ГОСТ 8020-90 (0,27м3/шт.)

	39.1
	
	Устройство водоприёмный колодец ВГ-15
	шт./м3
	1 / 1,13
	
	водоприёмный колодец ВГ-15  (01,13м3/шт.)

	39.2
	
	Устройство плиты ОП-1 Блок ФБС12.5.3-Т
	шт./м3
	2 / 1,24
	
	плита ОП-1 (0,62м3/шт.)

	39.3
	
	Устройство блока ФБС12.5.3-Т
	шт./м3
	2 / 0,32
	
	блок ФБС12.5.3-Т (0,16м3/шт.)

	39.4
	
	Устройство люков 
	шт.
	2
	
	

	40
	
	Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	18,94/2,83
	31-23-ТС3-ИД17
	9,15м2 + 9,79м2


	41
	
	Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2/кг
	18,94/5,68
	31-23-ТС3-ИД18
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	42
	
	Сверление отверстий в колодцах для устройства футляров
	шт.
	2
	
	

	43
	
	Устройство футляров между колодцами из труб ВУС ф325
	м
	3
	
	1,5м + 1,5м

	44
	
	Заделка футляров (гильзы) цементно-песчаным раствором
	шт.
	2
	
	

	45
	
	Заделка концов футляров
	шт.
	2
	
	

	46
	
	Устройство водосбросных труб ф 89
	м
	6
	
	3м +3м

	47
	
	Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2020
	п.м.
	122
	31-23-ТС3-ИД8
31-23-ТС3-ИД9

	т.4-т.6

	48
	
	Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ПЭ
	шт.
	10
	
	

	49
	
	Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ПЭ
	компл.
	28
	
	

	50
	
	Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ/ПЭ
	компл.
	2
	
	

	51
	
	Устройство опоры скользящей хомутовой (∅159), ТС-626.00.000-006(для трубы в ППУ)
	шт.
	2
	
	

	52
	
	Прокладка труб Ф159х5-1-ППУ- ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2006
	п.м.
	20
	
	т.7-т.8

	53
	
	Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ОЦ
	шт.
	6
	
	

	54
	
	Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ
	компл.
	16
	
	

	55
	
	Утепление трубы подъема и закрытие кожухами из оц. стали t=50мм
	м3
	1,974
	
	3,14 * (0,159+0,5) * 0,5

	56
	
	Утепление отводов
	шт.
	4
	
	

	57
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159
	шт.
	38
	
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	Устройство арматуры
	
	
	
	

	58
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25  
	шт.
	2
	
	кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25  в ППУ ОЦ

	59
	
	Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм
	шт.
	2
	
	тройниковое ответвление Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм, ГОСТ 30732-2006

	60
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25  
	шт.
	2
	
	кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25  в ППУ ОЦ

	61
	
	Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов
	шт.
	2
	
	тройниковое ответвление Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов

	62
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25  
	шт.
	2
	
	кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25  в ППУ ОЦ



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
