Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	т.2 до т.11.
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	165
	
	81,5м * 2 стороны +2м 

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия t=19 см
	м2
	81,47
	
	

	3
	
	Разборка оснований из щебня t=20 см
	м2
	81,47
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	4
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	58,37
	31-23-ЭС2-01
	т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 1,2м =1,93м3 
т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 1,2м =1,38м3
т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 1,2м =13,04м3
т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 1,2м =10,35м3
т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 1,2м =12,56м3
т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 1,2м =4,43м3
т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 1,2м =4,56м3
т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 1,2м =8,69м3
т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 1,2м =1,44м3

	5
	
	Устройство песчаного основания 
	м³
	4,86
	31-23-ЭС2-02
	т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 0,1м =0,16м3 
т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 0,1м =0,12м3
т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 0,1м =1,09м3
т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 0,1м =0,86м3
т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 0,1м =1,05м3
т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 0,1м =0,37м3
т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 0,1м =0,38м3
т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 0,1м =0,72м3
т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 0,1м =0,12м3

	6
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	16,29
	31-23-ЭС2-04
	т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 0,36м =0,58м3 
т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 0,36м =0,41м3
т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 0,36м -0,73м3 (Vтруб) =3,18м3
т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 0,36м =3,1м3
т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 0,36м =3,77м3
т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 0,36м =1,33м3
т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 0,36м =1,37м3
т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 0,36м- 0,49м3 (Vтруб) =2,11м3
т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 0,36м =0,43м3

	7
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	36
	31-23-ЭС2-05
	т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 0,74м =1,19м3 
т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 0,74м =0,85м3
т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 0,74м =8,04м3
т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 0,74м =6,38м3
т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 0,74м =7,74м3
т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 0,74м =2,73м3
т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 0,74м =2,81м3
т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 0,74м =5,36м3
т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 0,74м =0,89м3

	8
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	36
	
	

	9
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	324,28
	
	((L) 2,68м+1,92м+18,11м+14,37м+17,44м+17,44м+6,15м+6,33м+12,07м+2м) * 4м

	10
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	21,15 / 40,2
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(4,86м3 + 16,29м3) * 1,9 = 21,15м3/ 40,20т

	11
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	
	
	

	
	
	Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	12
	
	Устройство футляра из труб ПЭ 100 SDR 17- 110х6,6 L=2,0 м. на вводах кабеля в здание
	м
шт.
	8
4
	31-23-ЭС2-03
	

	13
	
	Прокладка труб из полиэтилена 160 SDR 17,6
	м
	60,36
	31-23-ЭС2-03
	

	14
	
	Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной
	шт.
	4
	
	

	15
	
	Затягивание кабеля АВБШв-1 4х95 в футляр 
	м
	8
	
	т.1 -т.2: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД ф110
т.10 -т.11: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД ф110

	16
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в трубе ф160 SDR 17,6
	м
	60,34
	
	т.4 -т.5: 36,2м – в траншее в тр. ПНД ф160
т.9 -т.10: 24,14м – в траншее в тр. ПНД ф160

	17
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1 сеч. 4х95мм2 по стенам с метал. креплением  
	м
	44,7
	
	т.11: 12,3м – подъем кабеля по стене
т.11 -т.12: 5,2м – открыто по стене
т.12 -т.13: 20м – открыто по стене
т.13: 7,2м – подъем кабеля по стене

	18
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1 сеч. 4х95мм2 в ТП7 по металлоконструкциям с креплением
	м
	16
	
	т.13 -т.14: 16м – в ТП7

	19
	
	Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в траншее
	м
	112
	31-23-ЭС2-03
	т.1 -т.2: 2,5м – открыто в траншее
т.2 -т.3: 5,36м – открыто в траншее
т.3 -т.4: 3,84м – открыто в траншее
т.5 -т.6: 28,74м – открыто в траншее
т.6 -т.7: 34,88м – открыто в траншее
т.7 -т.8: 12,3м – открыто в траншее
т.8 -т.9: 12,66м – открыто в траншее
Итого 100,28м
Запас длины на прокладку и подключение 11,72м
Итого: 112

	20
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель"
	м
	102
	31-23-ЭС2-04
	

	21
	
	Монтаж муфты концевой термоусаживаемой на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б) -1 70/120
	шт.
	4
	31-23-ЭС2-03
	

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	22
	
	Пробивка отверстий в бетонных конструкциях под футляры (устройство гильз)
	шт.
	4
	
	

	23
	
	Заделка футляров (гильзы) цементно-песчаным раствором
	шт.
	4
	
	

	24
	
	Устройство креплений для прокладки кабеля 
	шт.
	30
	
	

	25
	
	Разборка ж/б конструкций для устройства приямков в полу цеха
	м3
	1,73
	
	1,2м * 1,2м *1,2м

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	26
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	испытания
	[bookmark: _GoBack]12
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
