Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | т.1-т.2; т.7-т.8 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 68,96 |  | (26,68+6,02+1,78)*2=68,96 |
| 2 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных (54,83м2, t=18см) | м³ | 9,87 | 31-23-ЭС2-11 | 54,83*0,18=9,87 |
| 3 |  | Разборка покрытий щебеночных (54,83м2, t=30см) | м³ | 16,45 | 31-23-ЭС2-11 | 54,83*0,3=16,45 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 52,96 | 31-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,98=52,96 |
| 5 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,08 | 31-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,02=1,08 |
| 6 |  | Устройство песчаного основания под кабели и трубы | м³ | 6,12 | 31-23-ЭС2-12 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,1=6,12 |
| 9 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 15,34 | 31-23-ЭС2-14 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,3-3,04(труба)=15,34 |
| 10 |  | Обратная засыпка труб в траншее песком | м³ | 19 | 31-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,4=19 |
| 10 |  | Обратная засыпка траншеи щебнем | м³ | 24,7 | 31-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=24,7 |
| 12 |  | Обратная засыпка грунтом | м³ | 12,18 | 31-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=12,18 |
| 11 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками (песок, щебень, грунт) | м³ | 77,34 | 31-23-ЭС2-12-15 | 6,12+15,34+19+24,7+12,18=77,34 |
| 13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизированным способом | м³ | 68,18 |  | (9,87+16,45+52,96+1,08)-12,18=68,18 |
| 14 |  | Погрузка мусора строительного в автосамосвалы механизир. (асф/бетон+щебень) | м³ | 26,32 |  | 9,87+16,45=26,32 |
| 15 |  | Отвозка лишнего грунта и строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | м³ | 94,5 |  | 68,18+26,32=94,5 |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 16 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм | м | 320,16 | 31-23-ЭС2-13 |  |
| 17 |  | Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 24 |  |  |
| 18 |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х400х50мм | шт. | 16 | 31-23-ЭС2-13 |  |
| 19 |  | Установка крышки 800х2000х100мм | шт. | 2 | 31-23-ЭС2-13 |  |
| 20 |  | Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее, в трубе | м | 181,03 | 31-23-ЭС2-13 | т.1-т.9: 29,85м т.2-т.10: 30,07м т.3-т.11: 30,11м т.4-т.12: 30,34м т.5-т.13: 30,10м т.6-т.14: 30,10м |
| 21 |  | Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее, в трубе | м | 61,34 | 31-23-ЭС2-13 | т.7-т.15: 31,78м т.8-т.16: 29,56м |
| 22 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 44,44 | 31-23-ЭС2-14 | (3,03+1,85) * 2 +(3,05+2,73) * 6=44,44 |
| 23 |  | Монтаж муфта соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 16 | 31-23-ЭС2-13 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 24 |  | Испытания изоляции кабельных вставок повышенным напряжением | линия | 8 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________