Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС2 доп.1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 9,71 | 131-23-ЭС2-доп.1-1 | т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,19м =9,71м3 |
| 2 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 15,33 | 131-23-ЭС2-доп.1-1 | т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,30м =15,33м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 25,04/ 40,88 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 9,71м3 * 2 = 19,42т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 15,33м3 * 1,4 = 21,46т |
| 4 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 5 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 40,88 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 38,05 | 131-23-ЭС2-доп.1-1 | т.1-т.2; т.4.1-т.6.1; т.10-т.22: (S) 24,39м2 х (h) 1,56м =38,05м3 |
| 7 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 81,13 | 131-23-ЭС2-доп.1-1 | т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: 69,12м2 х 1,56м =107,83-9,71-15,33=82,79*0,98 =81,13м3 |
| 8 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,66 | 131-23-ЭС2-доп.1-1 | т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: 69,12м2 х 1,56м =107,83-9,71-15,33=82,79*0,02 =1,66м3 |
| 9 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 9,35 | 131-23-ЭС2-доп.1-2 | т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,1м =9,35м3 |
| 10 |  | Обсыпка из песка в траншее | м³ | 31,76 | 131-23-ЭС2-доп.1-4 | т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,36м – 1,9м3 Vтр = 31,76м3 |
| 11 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 102,86 | 131-23-ЭС2-доп.1-5 | т.1-т.5: (S) 93,51м2 х (h) 1,1м = 102,86м3 |
| 12 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 102,86 |  |  |
| 13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 120,84/ 229,6 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (38,05м3 +81,13м3 +1,66м3) = 120,84м3 * 1,9 = 229,6т |
| 14 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 15 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 229,6 |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 16 |  | Прокладка труб ПН ф110мм | м | 186,6 | 131-23-ЭС2-доп.1-3 | 62,2м *3 шт. = 186,6м |
| 17 |  | Прокладка труб ПН ф160мм | м | 24,6 | 131-23-ЭС2-доп.1-3 | 8,2м *3шт. = 24,6м |
| 18 |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в трубе | м | 211,2 | 131-23-ЭС2-доп.1-3 | т.2-т.9: 62,2м *3 шт. =186,6м т.9-т.10: 8,2м *3 шт. =24,6м |
| 19 |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в траншее | м | 17,7 | 131-23-ЭС2-доп.1-3 | т.1-т.2: 3,8м *3 шт. =11,4м т.10-т.11: 2,1м *3 шт. =6,3м |
| 20 |  | Монтаж муфты соединительной 3СТп10-70/120 | шт. | 6 | 131-23-ЭС2-доп.1-3 |  |
| 21 |  | Прокладка ленты сигнальной «Осторожно кабель» | м | 152 | 131-23-ЭС2-доп.1-4 | 76м * 2шт. = 152м |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 22 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линия | 3 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________