
Утверждаю: ____________________________________
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС1)

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наменование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	 
	  
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы для устройства траншеи и котлована
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Устройство песчаного основания h=0,1м (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	8,24
	131-23-ТС1-03
131-23-ТС1-04
	т.2-т.3т: (L) 33м х 1,93м х (h) 0,1м =6,37м3
Камера ТК-1 ВК-1: (L) 7,32м х 6,58м х (h) 3,17м х 0,03= 4,58м3
Камера ТК-1 ВК-1: (L) 3,6м х 5,2м х (h) 0,1м = 1,87м3 

	2
	 
	Устройство щебеночного основания из щебня М600 фр.20-40
	м3
	1,42
	131-23-ТС1-05
131-23-ТС1-17
	т.2-т.3т: (L) 33м х 2,03м х (h) 0,1м =6,7м3
ВК-1: (L) 1,88м х 1,88м х (h) 0,1м = 0,35м3

	3
	 
	Обсыпка из песка труб и каналов в траншее (с К отн.упл.=1,1)
	м3
	59,89
	131-23-ТС1-12
	т.2-т.3т: (L) 33м х 2,66м х (h) 1,16м – Vканала 41,93м3 =59,89м3

	4
	 
	Уплотнение песка
	м3
	59,89
	131-23-ТС1-12
	 

	5
	 
	Устройство бетонного основания в котловане
	м3
	1,70
	131-23-ТС1-06
	Камера ТК-1 ВК-1: (L) 5м х 3,4м х (h) 0,1м = 1,7м3

	6
	 
	Обратная засыпка грунтом механизированная
	м3
	6,61

	131-23-ТС1-13
131-23-ТС1-23
	264,73м3 (ИД) – 258,12м3 (КС-2) = 6,61м3

	7
	 
	Уплотнение грунта
	м3
	6,61
	131-23-ТС1-13
131-23-ТС1-23
	 

	 
	 
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м3
	69,85
	 
	161,64м3 (ИД) – 91,79м3 (КС-2) = 69,85м3

	9
	 
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	м3
	69,85
	 
	 

	10
	 
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	69,85
	 
	 

	 
	 
	Устройство сборного канала
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15
	шт/м3
	1/0,18
	131-23-ТС1-07
131-23-ТС1-09
	- плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.)

	 
	 
	Прокладка трубопровода
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Ультразвуковой контроль сварных соединений 
	шт.
	24,00
	131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-19
131-23-ТС1-21
	 14+10=24шт.

	 
	 
	Изоляция трубопровода
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Теплоизоляции трубы матами из минваты МП-80
	м3
	5,25
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-20
131-23-ТС1-24
	 11,5м3 (ИД) – 6,25м3 (КС-2) = 5,25м3

	14
	 
	Закрытие теплоизоляции кожухами из оц. стали толщиной 0,5мм
	м2
	53,37
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-20
131-23-ТС1-24
	 163,97м2 (ИД) – 110,6м2 (КС-2) = 53,37м2

	 
	 
	Окраска трубопровода
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Огрунтовка труб стальных грунтовкой ГФ021
	м2
	26,55
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-19
131-23-ТС1-20
	 61,55м2 (ИД) – 35м2 (КС-2) = 26,55м2

	16
	 
	Окраска труб стальных эмалью ПФ115
	м2
	26,55
	131-23-ТС1-08
131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-19
131-23-ТС1-20
	 

	 
	 
	Устройство камеры ТК-1
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Обмазка камеры праймером Технониколь в один слой
	м2
	56,210
	131-23-ТС1-22
	Технониколь №01

	18
	 
	Обмазка камеры мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2
	56,210
	131-23-ТС1-22
	Технониколь №24

	19
	 
	Устройство шахт опуска и подъема 
	м3
	0,560
	131-23-ТС1-18
131-23-ТС1-20
	Бетон В25 F200 W6 – 0,56м3
Арматура ø8 А-III – 41,7кг

	 
	 
	Установка блоков ФБС
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	Установка блоков ФБС 9.3.6-т
	шт.
	2,000
	131-23-ТС1-20
	 

	 
	 
	Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Изготовление лестниц с площадками для обслуживания арматуры
	шт/кг
	2/446,400
	131-23-ТС1-24
	По серии 3650.Л-20-000СБ, 223,2 х 2 = 446,4кг

	22
	 
	Монтаж лестниц с площадками на высоту до 6м
	шт/кг
	2/446,400
	131-23-ТС1-24
	 

	23
	 
	Огрунтовка лестниц грунтовкой ГФ021
	м2
	16,000
	131-23-ТС1-24
	 

	24
	 
	Окраска лестниц эмалью ПФ115 за 2 раза
	м2
	16,000
	131-23-ТС1-24
	 




Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

