Утверждаю

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. ТС1

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы под теплотрассу, камеру |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка сухого грунта в траншее экскаватором емк. ковша 0,65 м3 | м3 | 339,79 |  | 256,79+83 |
| 2 |  | Доработка грунта вручную | м3 | 9,79 |  |  |
| 3 |  | Лишний грунт с отвозкой на 30 км | м3 т | 83,0 132,8 |  |  |
| 4 |  | Обратная засыпка грунта механизированным способом с послойным уплотнением | м3 | 172,12 |  |  |
|  |  | Земляные работы под водоприемный колодец и вен. шахту |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка сухого грунта в котловане экскаватором емк. ковша 0,65 м3 | м3 | 73,79 |  | 65+8,79=73,79 |
| 6 |  | Доработка грунта вручную | м3 | 3 |  |  |
| 7 |  | Лишний грунт с отвозкой на 30 км | м3 т | 8,79 14,1 |  |  |
| 8 |  | Обратная засыпка грунта механизированным способом с послойным уплотнением | м3 | 86,0 |  |  |
| 9 |  | Обратная засыпка вручную | м3 | 8,0 |  |  |
|  |  | Сборные и монолитные железобетонные конструкции под теплотрассу (канал и шахта подъема, вент. шахта) |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство щебеночной подготовки из щебня М600 фракции 20-40 мм толщ. 100 мм | м3 | 5,63 |  |  |
| 11 |  | Очистка поверхностей сборных железобетонных лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 153,62 |  |  |
| 12 |  | Устройство сборных железобетонных лотков Л11-15/2 из бетона кл. В35, W4, F200, массой 1,8 т на цементном растворе М100 | # шт/м3 | 11/7,92 |  | V=0,72х11 =7,92 м3 |
| 13 |  | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д из бетона кл. В25, W6, F150, массой 0,44 т на цементном растворе М100 | # шт/м3 | 43/7,74 |  | 0,18х43=7,74 м3 |
| 14 |  | Устройство сборных железобетонных опорных подушек ОП-5 кл. В15, W4, F200, массой 0,13 т | # шт/м3 | 14/0,7 |  | 0,05х14=0,7 м3 |
| 15 |  | Устройство заделки отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200 отверстия | м3 | 0,02 |  |  |
| 16 |  | Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз. | м2 кг кг | 171,64 43,0 120,15 |  | Расход грунтовки: 0,25х171,64=43,0 кг Расход мастики: 0,7х171,64=120,15 кг |
|  |  | Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |
| 17 |  | Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм в мин. вате толщиной 80 мм в ОЦ (прокладка в канале) | п.м. | 66,0 |  |  |
| 18 |  | Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм в мин. вате толщиной 80 мм в ОЦ (наземная прокладка) | п.м. | 49,0 |  |  |
| 19 |  | Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø89х5,0 | п.м. | 7,81 |  |  |
| 20 |  | Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø45х5,0 | п.м. | 8,5 |  |  |
| 21 |  | Монтаж трубы ТЧК-100 ГОСТ 6942-98; | п.м. | 1,4 |  |  |
| 22 |  | Устройство отвода 90° 159х10 | шт. | 12 |  |  |
| 23 |  | Устройство отвода 90° 89х6 | шт. | 6 |  |  |
| 24 |  | Устройство отвода 90° 45х6 | шт. | 8 |  |  |
| 25 |  | Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 | шт. | 4 |  |  |
| 26 |  | Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 | шт. | 4 |  |  |
| 27 |  | Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 | шт. | 2 |  |  |
| 28 |  | Установка фланца чугунного Ду 100 | шт. | 1 |  |  |
| 29 |  | Установка задвижки чугунной Ду 100 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  |  |
| 30 |  | Монтаж минераловатного цилиндр "ТЕХНО 80" 1200х159х80, для d=159 мм | м3 | 6,25 |  |  |
| 31 |  | Монтаж покровного слоя ОЦ: Ширина рулона, 2 м | м2 | 110,6 |  |  |
| 32 |  | Окраска трубопровода в тепловой камере | м2 | 35 |  |  |
|  |  | Устройство зонтов трубопроводов, в т.ч.: | компл. | 4 |  |  |
| 33 |  | Полоса 4х60 | шт. | 8 |  | 2х4=8 |
| 34 |  | Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 | шт. | 4 |  | 1х4=4 |
| 35 |  | Труба 325х8,08 | п.м. | 0,8 |  | 0,2х4=0,8 |
| 36 |  | Болт М10х40.36.016 | шт. | 8 |  | 2х4=8 |
| 37 |  | Гайка М10.5.016 | шт. | 8 |  | 2х4=8 |
| 38 |  | Шайба 10.65Г | шт. | 8 |  | 2х4=8 |
| 39 |  | Шайба 10.01.019 | шт. | 8 |  | 2х4=8 |
|  |  | Устройство водоприемного колодца ВК-1, в т.ч.: | м3 | 2,153 |  |  |
| 40 |  | Кольцо колодезное К-7-9 из бетона В15 F150, массой 0,38 т | шт/м3 | 1/0,15 |  |  |
| 41 |  | Кольцо колодезное К-7-10 из бетона В15 F150, массой 0,42 т | шт/м3 | 1/0,17 |  |  |
| 42 |  | Плита ПК-15 из бетона В22,5, массой 0,68 т | шт/м3 | 1/0,27 |  |  |
| 43 |  | Плита ОП-1к из бетона В22,5, массой 1,01 т | шт/м3 | 1/0,403 |  |  |
| 44 |  | Водоприемный колодец ВГ-15 | шт./т/м3 | 1/2,82/1,16 |  |  |
| 45 |  | Люк чугунный тяжелый (тип Т) | компл./т | 1/0,135 |  |  |
| 46 |  | вторая крышка с замком для люка | компл./т | 1/0,021 |  |  |
| 47 |  | Лестница канализационная КЛ-1 | шт./кг | 1/29,2 |  |  |
| 48 |  | Направляющие скобы Горловин ГС-1 | шт./кг | 3/8,85 |  |  |
| 49 |  | Подвесные скобы горловин СК-4 | шт./кг | 4/61,64 |  |  |
| 50 |  | Обойма усиления из бетона В22,5 | м3 | 0,28 |  |  |
| 51 |  | Стяжка из цементного раствора М200 | м3 | 0,05 |  |  |
| 52 |  | Щебеночное основание | м3 | 0,3 |  |  |
| 53 |  | Лист 10х1200х1200 | шт./т | 1/0,123 |  |  |
| 54 |  | Обеспылевание поверхности, огрунтовка за 1 раз, окраска за 2 раза металлических конструкций | м2 | 0,91 |  |  |
| 55 |  | Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз. | м2 кг | 41,6 12,48 |  |  |
| 56 |  | Пробивка отверстий в стене колодца под проход трубы Ду100 | шт. м | 3 1,423 |  |  |
| 57 |  | Заделка пространства прохода труб бетоном В20 | м3 | 0,02 |  |  |
|  |  | Устройство камеры ТК-1 |  |  |  |  |
| 58 |  | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 | м3 | 1,7 |  |  |
| 59 |  | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 из бетон В25 F200 W6 | м3 | 9,54 |  |  |
| 60 |  | Арматура ø 8А-I (A240) | т | 0,013 |  |  |
| 61 |  | Арматура ø 8А-III (A400) | т | 0,015 |  |  |
| 62 |  | Арматура ø10 А-III (A400) | т | 0,017 |  |  |
| 63 |  | Арматура ø14 А-III (A400) | т | 1,569 |  |  |
| 64 |  | Устройство труб ø426х4 | м/кг | 0,75/31,2 |  | 10,4х3=31,2 кг |
| 65 |  | Устройство труб ø159х4 | м/кг | 0,5/5,8 |  | 2х2,9=5,8 кг |
| 66 |  | Устройство труб ø127х2 | м/кг | 0,25/1,6 |  |  |
| 67 |  | Устройство колец колодезных КС7.9 массой 0,38 т | шт/м3 | 2/0,30 |  |  |
| 68 |  | Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т | шт/м3 | 2/2,66 |  |  |
| 69 |  | Устройство плит сборных ж/б ОП-1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5 | шт/м3 | 2/0,806 |  |  |
| 70 |  | Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т | шт/м3 | 1/0,99 | Плита |  |
| 71 |  | Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг | шт/т | 2/0,271 |  |  |
|  |  | Шахты опуска, подъема |  |  |  |  |
| 72 |  | Устройство монолитного ж/бетонного опуска из бетона В25 F200 W6 | м3 | 0,78 |  |  |
| 73 |  | Арматура кл. АIII диам. 8 | т | 0,053 |  |  |
| 74 |  | Арматура ø 10А-I (A240) | т | 0,0051 |  |  |
| 75 |  | Очистка поверхностей от грязи перед обмазкой | м2 | 3,8 |  |  |
| 76 |  | Обмазка поверхностей битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз. | м2 | 3,8 |  |  |
| 77 |  | Устройство отверстий диам. 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением | шт/м | 2/2,7 |  | 3,1415*0,426*2 |
|  |  | Монтаж футляров проходов стен |  |  |  |  |
| 78 |  | Устройство футляра из трубы диам. 426 мм | шт/м | 4/0,8 |  |  |
| 79 |  | Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном В10 | м3 | 0,022 |  |  |
| 80 |  | Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | п.м | 10,0 |  |  |
| 81 |  | # Обмазка битумом БН 90/10 за 2 раза (расход 1,5-2,0 кг/м2 -2 слоя) | кг | 0,6 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель подрядчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________