Утверждаю: ____________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные газопроводы (ГСН)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ |  | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы стальной газопровода Ф159мм |  | м кг | 371,15 5674,88 | 131-23-ГСН-01 | 15,29кг/м, возврат Заказчику |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную |  | м³ | 40,02 | 131-23-ГСН-02 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м =20,99м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м =19,03м3 |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) |  | м³ | 1628,12 | 131-23-ГСН-02 | т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =445,16м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =125,85м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =311,44м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =181,32м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =808,22м3 |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с погрузкой (97%) |  | м³ | 243,87 |  |  |  |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) |  | м³ | 57,90 | 131-23-ГСН-02 | т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =13,77м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =3,89м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =9,63м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =5,61м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =25,00м3 |  |
|  |  | Устройство песчаного основания в траншее с послойным уплотнением вручную |  | м³ | 28,69 | 131-23-ГСН-03 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 0,92м х (h) 0,1м =0,36м3 т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 0,92м х (h) 0,1м =7,97м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 0,92м х (h) 0,1м =5,57м3 т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 0,92м х (h) 0,1м =14,46м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 0,92м х (h) 0,1м =0,33м3 |  |
|  |  | Обсыпка песком (с К отн.упл.=1,1) труб в траншее, вручную |  | м³ | 204,71 | 131-23-ГСН-05 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 1,2м х (h) 0,46м -0,06м3Vтруб =2,13м3 т.1.1-т.2:(L) 86,59м х1,2м х (h) 0,46м -1,74м3Vтруб = 46,06м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 1,2м х (h) 0,46м -1,22м3Vтруб = 32,22м3 т.5-т.6.1:(L)157,21м х1,2м х (h)0,46м -3,12м3Vтруб = 83,66м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 1,2м х (h) 0,46м -0,05м3Vтруб =1,93м3 т.2-т.3:(L)24,48м х 1,18м х (h) 0,615м -1,91м3Vтруб =15,86м3 т.4-т.5:(L)35,27м х 1,18м х (h) 0,615м -2,75м3Vтруб =22,85м3 |  |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) |  | м³ | 1690,88 | 131-23-ГСН-06 | т.1.2-т.2: (L) 86,59м х 2,4м х (h) 1,94м = 403,16м3 т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,43м х (h) 1,885м = 112,13м3 т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,4м х (h) 1,94м = 282,06м3 т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,43м х (h) 1,885м =161,56м3 т.5-т.6.2:(L)157,21м х2,4м х (h)1,94м = 731,97м3 |  |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом вручную |  | м³ | 35,16 | 131-23-ГСН-06 | т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,40м х (h) 1,94м =18,44м3 т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,40м х (h) 1,94м =16,72м3 |  |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками |  | м³ | 1930,75 | 131-23-ГСН-05 131-23-ГСН-06 | 204,71+1690,88+35,16 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы |  | м3 | 243,87 |  | 1871,99+40,02+57,9-1690,88-35,16=243,87м3 |  |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 243,87 |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрезка трубы Ф315мм под футляр |  | рез | 2 | 131-23-ГСН-04 | т.2-т.3 – 1шт. т.4-т.5 – 1шт. изготовление футляра |  |
|  |  | Выравнивание концов под приварку |  | шт. | 18 | 131-23-ГСН-04 | т.2-т.3 – 8шт. т.4-т.5 – 10шт. изготовление футляра |  |
|  |  | Сварка труб ПЭ 100 SDR 11 315х28,6 |  | стык | 9 | 131-23-ГСН-04 | т.2-т.3 – 4шт. т.4-т.5 – 5шт. изготовление футляра |  |
|  |  | Прокладка труб ПЭ 100 SDR 11 315х28,6 (футляр) |  | м | 59,75 | 131-23-ГСН-04 | т.2-т.3: (L) 24,48м т.4-т.5: (L) 35,27 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6 в футляр с установкой опорно-направляющих колец |  | м | 59,75 | 131-23-ГСН-04 | ОНК -180х80х10,3 -18 шт. Пленка ПВХ-Л (липкая) в 2 слоя – 18м) |  |
|  |  | Обрезка трубы Ф160мм |  | рез | 4 | 131-23-ГСН-04 | т.1-т.6 – 4шт.(отвод – 3шт. + пэ/ст – 1шт.) |  |
|  |  | Выравнивание концов под приварку |  | шт. | 72 | 131-23-ГСН-04 | отвод – 3шт.*2 + пэ/ст – 1шт.*2+ 31шт. *2 |  |
|  |  | Прокладка трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6в траншее |  | м | 369,68 | 131-23-ГСН-04 | т.1-т.1.1: (L) 2,96м т.1.1-т.2: (L) 86,59м т.2-т.3: (L) 24,48м т.3-т.4: (L) 60,58м т.4-т.5: (L) 35,27м т.5-т.6.1: (L) 157,21м т.6.1-т.6: (L) 2,59м |  |
|  |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (муфта ЗН ПЭ d 160) |  | шт. | 36 | 131-23-ГСН-04 |  |  |
|  |  | Зачеканка торцов футляров цементной смесью |  | футляр | 2 | 131-23-ГСН-04 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 – 0,026м3 |  |
|  |  | Установка седлового отвода Ф315х32мм |  | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 |  |  |
|  |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" 032*032 газ SDR 11 на газопроводе (при помощи муфты с закладными электронагревателями) |  | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 | Муфта Ф32мм – 2шт. |  |
|  |  | Устройство выхода газопровода из земли по типу цокольного ввода |  | шт. | 1 | 131-23-ГСН-07 | Отвод 160мм ПЭ 90° эл. сварной - 1шт. Труба ф159х4,0 сталь - 4,3м. Отвод 159х4,0мм 90° сталь – 2шт. Кран 11сб7п ф150мм - 1шт. Футляр Ф325х5мм – 1шт/ 2,5м |  |
|  |  | Устройство контрольной трубки под ковер |  | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 | Труба стальная электросварная ф42х3,0 -5,78м (окрашеная битумной мастикой 0,76м2) |  |
|  |  | Устройства футляра из трубы электросварной ф426х7 |  | шт./м | 2/2 | 131-23-ГСН-04 |  |  |
|  |  | Протаскивание трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6 в футляр |  | м | 2 | 131-23-ГСН-04 |  |  |
|  |  | Монтаж опорной плиты для ковера |  | шт | 2 | 131-23-ГСН-07 | ПТ 75.60.8-15 |  |
|  |  | Устройство защитной кирпичной стенки толщ. 65мм |  | м2 | 1,22 | 131-23-ГСН-07 | Кирпич М75, Раствор М150 |  |
|  |  | Устройство щебеночной подготовки толщ.60мм | м2/ м3 |  | 0,4/0,024 | 131-23-ГСН-07 |  |
|  |  | Монтаж ковера | шт. |  | 2 | 131-23-ГСН-07 |  |
|  |  | Засыпка пазух песком вручную | м3 |  | 0,081 | 131-23-ГСН-07 |  |
|  |  | Устройство цементной стяжки с уклоном, толщиной 40-60мм | м2/ м3 |  | 0,67/0,04 | 131-23-ГСН-07 |  |
|  |  | Штукатурка кирпичных стен | м2 |  | 1,22 | 131-23-ГСН-07 |  |
|  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м2 |  | 1,88 | 131-23-ГСН-07 |  |
|  |  | Грунтовка надземного металлического газопровода | м2 |  | 2,16 | 131-23-ГСН-07 | Грунтовка ГФ-021 |
|  |  | Антикоррозийная окраска надземного металлического газопровода за 2 раза | м2 |  | 2,16 | 131-23-ГСН-07 | Эмаль ПФ-115 |
|  |  | Установка перехода ПЭ-сталь 160мм электросварной |  | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 |  |  |
|  |  | Установка отвода 160мм ПЭ 90° электросварной |  | шт. | 3 | 131-23-ГСН-04 |  |  |
|  |  | Прокладка ленты сигнальной ЛСГ 20 «ОПАСНО ГАЗ» |  | м | 309,93 | 131-23-ГСН-05 |  |  |
|  |  | Врезка в сущ. газопровод Ф159мм (муфтой, со снижением давления газа) |  | шт. | 2 | 131-23-ГСН-04 | Временные заглушки Ф159мм ст. |  |
|  |  | Испытание газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода |  | узел | 1 |  |  |  |
|  |  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом |  | м | 369,68 |  |  |  |
|  |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов среднего давления |  | м | 369,68 |  |  |  |
|  |  | Выдержка под давлением при испытании на прочность и герметичность газопроводов |  | участок | 1 |  |  |  |
| 46 |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов d160мм |  | Стык ПЭ/сталь | 41/7 |  |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________