Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода (НВК2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 6 6 | 131-23-НВК2-01 | В1-4 - В1-4А: (L) 6м/ 6шт. |
|  |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 21,88 | 131-23-НВК2-02 | В1-4 - В1-4А: ((L) 9,2м; 10,17м + 2,51м) х 2 = 21,88м |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 8,04 | 131-23-НВК2-02 | В1-4 - В1-4А: (L) 9,68м х 4,37м х (h) 0,19м = 8,04м3 |
|  |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 12,69 | 131-23-НВК2-02 | В1-4 - В1-4А: (L) 9,68м х 4,37м х (h) 0,3м = 12,69м3 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубы стальной Ду 114*4мм | м | 36,56 | 131-23-НВК2-03 131-23-НВК2-04 | 28,7м + 7,86м= 36,56м *10,85кг/м =396,68кг (возврат Заказчику) |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 20,97/ 32,84 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 6м * 0,1 = 0,6т / 0,043м3/м =0,26м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 8,04м3 * 1,8 = 14,47т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 12,69м3 * 1,4 = 17,77т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 32,84 |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 20,97 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную в местах пересечения с коммуникациями | м³ | 26,67 | 131-23-НВК2-03 | т.6.1-т.7: (L) 4,46м х 2,45м х (h) 2,62м – Vтр (1,92м3+0,04м3) = 26,67м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 153,74 | 131-23-НВК2-03 | т.1 (В1-4А)- т.2: (L) 5,7м х 2,825м х (h) 2,37м=38,16м3 т.2 - т.3: (L) 1,31м х 3,115м х (h) 2,52м = 10,28м3 т.3 - т.4: (L) 2,14м х 2,355м х (h) 2,53м = 12,75м3 т.4 - т.5: (L) 6,38м х 2,975м х (h) 2,565м = 48,68м3 т.5 - т.6: (L) 2,21м х 2,79м х (h) 2,655м = 16,37м3 т.6 - т.6.1: (L) 5,06м х 2,45м х (h) 2,62м = 32,48м3 Всего (158,72м3 -Vтруб 0,22м3) * 0,97 =153,74 |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 4,76 | 131-23-НВК2-03 | т.1 (В1-4А)- т.2: (L) 5,7м х 2,825м х (h) 2,37м х 0,03 = 1,14м3 т.2 - т.3: (L) 1,31м х 3,115м х (h) 2,52м х 0,03 = 0,31м3 т.3 - т.4: (L) 2,14м х 2,355м х (h) 2,53м х 0,03 = 0,38м3 т.4 - т.5: (L) 6,38м х 2,975м х (h) 2,565м х 0,03 = 1,46м3 т.5 - т.6: (L) 2,21м х 2,79м х (h) 2,655м х 0,03 = 0,49м3 т.6 - т.6.1: (L) 5,06м х 2,45м х (h) 2,62м х 0,03 = 0,97м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную в местах пересечения с коммуникациями | м³ | 87,85 | 131-23-НВК2-04 | т.2.1-т.3: (L) 3,03м х 3,32м х (h) 3,04м – Vтр (0,03м3+1,32м3) = 29,23м3 т.3-т.4: (L) 3,91м х 5,05м х (h) 3,58м – Vтр 4,92м3 -V ранее разраб. 23,38м3 = 42,39м3 т.4-т.4.1: (L) 0,55м х 6,57м х (h) 3,36м – V ранее разраб. 3,29м3 = 8,85м3 т.7-т.8(В1-4А): (L) 1,36м х 2,3м х (h) 2,36м = 7,38м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 182,95 | 131-23-НВК2-04 | т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 2,56м х (h) 2,18м – Vтр 0,01м3 х 0,97=8,54м3 т.2 - т.2.1: (L) 3,25м х 2,66м х (h) 2,44м – Vтр 0,03м3 х 0,97=20,43м3 т.4.1 - т.5: (L) 6,52м х 8,83м х (h) 2,91м – V ранее разраб. 34,44м3 х 0,97=129,1м3 т.5 - т.6: (L) 16,97м х 2,81м х (h) 2,41м х 0,97=111,47м3 т.6 - т.7: (L) 1,82м х 4,49м х (h) 2,25м х 0,97=17,83м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с погрузкой в автосамосвалы | м³ | 104,42 | 131-23-НВК2-04 |  |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 8,89 | 131-23-НВК2-04 | т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 2,56м х (h) 2,18м – Vтр 0,01м3 х 0,03=0,27м3 т.2 - т.2.1: (L) 3,25м х 2,66м х (h) 2,44м – Vтр 0,03м3 х 0,03=0,63м3 т.4.1 - т.5: (L) 6,52м х 8,83м х (h) 2,91м – V ранее разраб. 34,44м3 х 0,03=3,99м3 т.5 - т.6: (L) 16,97м х 2,81м х (h) 2,41м х 0,03=3,45м3 т.6 - т.7: (L) 1,82м х 4,49м х (h) 2,25м х 0,03=0,55м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 6,48 | 131-23-НВК2-06 | т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 1,5м х (h) 0,15м =0,35м3 т.4- т.5: (L) 7,07м х 1,5м х (h) 0,15м =1,59м3 т.5- т.6: (L) 16,97м х 1,5м х (h) 0,15м =3,82м3 т.6- т.7: (L) 1,82м х 1,5м х (h) 0,15м =0,41м3 т.7- т.8 (В1-4А): (L) 1,36м х 1,5м х (h) 0,15м =0,31м3 |
|  |  | Присыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 118,67 | 131-23-НВК2-07 | т.1 (В1-4)- т.2: (L) 1,58м х 2,46м х (h) 0,66м – Vтр 0,01м3 – Vпесч. осн. 0,35м3 =2,2м3 т.2 - т.2.1: (L) 3,25м х 2,52м х (h) 0,74м – Vтр 0,27м3 =5,79м3 т.2.1 - т.3: (L) 3,03м х 3,23м х (h) 1,55м – Vтр (0,25м3+0,98м3+1,08м3) =12,86м3 т.3 - т.4: (L) 3,91м х 5,06м х (h) 2,24м – Vтр (0,32м3+4,92м3) =39,08м3 т.4 - т.4.1: (L) 0,55м х 6,58м х (h) 1,62м – Vтр 0,01м3 – Vпесч. осн. 0,12м3 =5,73м3 т.4.1 - т.5: (L) 6,52м х 4,29м х (h) 0,8м – Vтр 0,06м3 – Vпесч. осн. 1,47м3 =20,84м3 т.5 - т.6: (L) 16,97м х 2,94м х (h) 0,56м – Vтр 0,16м3 – Vпесч. осн. 3,82м3 =23,96м3 т.6 - т.7: (L) 1,82м х 2,34м х (h) 0,56м – Vтр 0,02м3 – Vпесч. осн. 0,41м3 =1,95м3 т.7 - т.8(В1-4А): (L) 1,36м х 2,3м х (h) 2,11м – Vтр 0,03м3 – Vпесч. осн. 0,31м3 =6,26м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом механизировано (экскаватором с ковшом 0,5м3) | м³ | 464,86 | 131-23-НВК2-08 | 8,04м3 +12,69м3 +153,74м3 +31,43м3 +287,37м3 +96,74м3 -6,48м3 -118,67м3 = 464,86м3 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 583,53 | 131-23-НВК2-07 131-23-НВК2-08 | 118,67+464,86=583,53м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Отвозка вытесненного грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м³/ т | 104,42/ 198,4 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (26,67м3+153,74м3+4,76м3+87,85+287,37+8,89 -464,86м3) * 1,9 =104,42м3 / 198,4т |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 104,42 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф325х7мм (футляр) | м | 10,19 | 131-23-НВК2-07 |  |
|  |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110/325 | м | 10,19 | 131-23-НВК2-07 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-110/325 -4 шт. |
|  |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 110х6,6 в траншее | м | 46,46 | 131-23-НВК2-07 |  |
|  |  | Установка муфты защитной Ду110/325 мм для заделки футляра | шт. | 2 | 131-23-НВК2-07 |  |
|  |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 0,67 | 131-23-НВК2-07 |  |
|  |  | Установка отвода ПЭ100 электросварного ПЭ100 SDR11 90гр d110мм | шт. | 3 | 131-23-НВК2-07 |  |
|  |  | Установка редукционной муфты ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit) | шт. | 1 | 131-23-НВК2-07 |  |
|  |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 d80мм | шт. | 1 | 131-23-НВК2-07 |  |
|  |  | Установка стального фланца для ПЭ100 d80мм | шт. | 1 | 131-23-НВК2-07 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________