Утверждаю__________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации на участке К11А-К11Б |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 94,7 | 131-23-НВК4-06 | К11А (1-1): 5,42м*2+(5,42м-3,87м) =12,39м К11А-К11Б (2-2):35,11м*2 =70,22м К11Б (3-3): 5,32м*2+(5,32м-3,87м) =12,09м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 35,76 | 131-23-НВК4-06 | К11А (1-1): (S) 28,36м2 х (h) 0,19м =5,39м3 К11А-К11Б (2-2): (S) 132,54м2 х (h) 0,19м =25,18м3 К11Б (3-3): (S) 27,3м2 х (h) 0,19м =5,19м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 52,38 | 131-23-НВК4-06 | К11А (1-1): (S) 25,81м2 х (h) 0,3м =7,74м3 К11А-К11Б (2-2): (S) 123,94м2 х (h) 0,3м =37,18м3 К11Б (3-3): (S) 24,85м2 х (h) 0,3м =7,46м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 88,14/ 137,7 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 35,76м3 * 1,8 = 64,37т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 52,38м3 * 1,4 = 73,33т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 88,14 |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 7 |  | Демонтаж трубы чугунной Ду 300мм | м м3 | 41,13 2,91 | 131-23-НВК4-06 | К11А (1-1): 3,19м /0,23м3 К11А-К11Б (2-2): 35,11м /2,48м3 К11Б (3-3): 2,83м/ 0,2м3 Возврат Заказчику. |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 62,03 | 131-23-НВК4-06 | К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб * 0,97 =31,43м3 К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,97 =30,6м3 |
| 9 |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 1,92 | 131-23-НВК4-06 | К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб *0,03 =0,97м3 К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,03 =0,95м3 |
| 10 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1,44 | 131-23-НВК4-07 | К11А (1-1): (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м =0,86м3 К11Б (3-3): (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3 |
| 11 |  | Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) колодцев,вручную | м³ | 15,64 | 131-23-НВК4-11 | К11А (1-1): (L) 3,475м х 3,475м х (h) 1,04м -2,3м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =10,09м3 К11Б (3-3): (L) 2,86м х 2,86м х (h) 0,8м -0,85м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =5,55м3 |
| 12 |  | Обратная засыпка котлована грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 66,15 | 131-23-НВК4-12 | К11А (1-1): (L) 4,695м х 4,695м х (h) 1,49м -2,47м3 Vколодца =30,37м3 К11Б (3-3): (L) 4,29м х 4,29м х (h) 2,04м -1,76м3 Vколодца =35,78м3 |
| 13 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 66,15 | 131-23-НВК4-11 131-23-НВК4-12 | 15,64+66,15=81,79м3 |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 14 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) | м³ | 162,01 | 131-23-НВК4-06 | К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,97 =162,01м3 |
| 15 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 5,01 | 131-23-НВК4-06 | К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,03 =5,01м3 |
| 16 |  | Устройство песчаного (с К отн.упл=1,1) основания в траншее, вручную | м³ | 2,46 | 131-23-НВК4-07 | К11А-К11Б (4-4): (L) 7,09м х 1,38м х (h) 0,1м =0,98м3 К11А-К11Б (5-5): (L) 10,73м х 1,38м х (h) 0,1м =1,48м3 |
| 17 |  | Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб,вручную, в траншее | м³ | 38,24 | 131-23-НВК4-11 | сечение (2-2): (L) 17,28м х 1,745м х (h) 0,83м -3,81м3 Vтруб =21,22м3 сечение (4-4): (L) 7,09м х 1,735м х (h) 0,61м -0,55м3 Vтруб =6,5м3 сечение (5-5): (L) 10,73м х 1,735м х (h) 0,61м -0,84м3 Vтруб =10,52м3 |
| 18 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом,механизировано, (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 185,45 | 131-23-НВК4-12 | сечение (2-2): (L) 17,28м х 3,015м х (h) 1,71м =89,09м3 сечение (4-4): (L) 7,09м х 2,955м х (h) 1,83м =38,34м3 сечение (5-5): (L) 10,73м х 2,955м х (h) 1,83м =58,02м3 |
| 19 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 223,69 | 131-23-НВК4-11 131-23-НВК4-12 | 38,24+185,45=223,69м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 20 |  | Перемещение (на 1 км) недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт) | м³/ т | 11,23/ 21,34 |  | Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) Котлован:(66,15м3 - 62,03м3-1,92м3) *1,9 = 2,2м3/ 4,18т Траншея:(185,45м3 – 162,01м3-5,01м3) *1,9 = 18,43м3/ 35,02т Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) Уч. цех №121 до К11Б: (9,22м3+0,18м3) * 1,9 = 9,4м3 / 17,86т |
|  |  | Устройство колодца 11А |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка плиты днища ПН15-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,27м3/шт. |
| 22 |  | Установка кольца стенового КС15-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК4-08 | 0,4м3/шт. |
| 23 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП15-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,27м3/шт. |
| 24 |  | Установка доборного кольца КС7-3 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,049м3/шт. |
| 25 |  | Установка опорного кольца КО6 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,02м3/шт. |
| 26 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 |  |
| 27 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 |  |
| 28 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 15,76 | 131-23-НВК4-10 |  |
| 29 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 15,76 | 131-23-НВК4-10 | 29,2кг |
|  |  | Устройство колодца 11Б |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка плиты днища ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,18м3/шт. |
| 31 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК4-08 | 0,24м3/шт. |
| 32 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,1м3/шт. |
| 33 |  | Установка доборного кольца КС7-6 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,1м3/шт. |
| 34 |  | Установка опорного кольца КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 0,02м3/шт. |
| 35 |  | Установка стремянки металлической С1-07 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 | 29,2кг |
| 36 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-08 |  |
| 37 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 10,86 | 131-23-НВК4-10 |  |
| 38 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 10,86 | 131-23-НВК4-10 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 39 |  | Сварка труб ВУС Ф530х10 (изготовление футляра) | стык | 1 | 131-23-НВК4-09 |  |
| 40 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 131-23-НВК4-09 |  |
| 41 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр) | м | 17,28 | 131-23-НВК4-09 |  |
| 42 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 17,28 | 131-23-НВК4-09 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 7шт. |
| 43 |  | Установка муфты защитной проходной Ду315/530 мм для заделки футляра | шт. | 4 | 131-23-НВК4-09 |  |
| 44 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 39,4 | 131-23-НВК4-09 |  |
| 45 |  | Пробивка отверстий 320*320мм в стенках колодца | шт. | 4 | 131-23-НВК4-08 | Колодец 11А -2шт. Колодец 11Б -2шт. |
| 46 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м³ | 2,18 | 131-23-НВК4-09 |  |
| 47 |  | Заливка бетоном В15 участков в лотковой части в колодцах | м³ | 0,93 | 131-23-НВК4-09 |  |
|  |  | Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 48 |  | Разборка щебеночного покрытия мех. способом | м³ | 1,81 | 131-23-НВК4-18 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 49 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 1,81/ 2,53 |  | Демонтированное щебеночное покрытие (γ=1,4 т/м3 ) 1,81м3 * 1,4 = 2,53т |
| 50 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 51 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 2,53 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 52 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (в т.ч. песок) (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 9,22 | 131-23-НВК4-18 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,085м х (h) 0,3м =3,48м3 К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,97 =5,74м3 |
| 53 |  | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 0,18 | 131-23-НВК4-18 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,3 = 0,18м3 |
| 54 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 1,04 | 131-23-НВК4-19 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 0,97м х (h) 0,1м =1,04м3 |
| 55 |  | Обратная засыпка траншеи песком (с К отн.упл=1,1),вручную | м³ | 7,82 | 131-23-НВК4-21 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0025м х (h) 0,75м – 0,21м3 Vтруб =7,82м3 |
| 56 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 7,82 | 131-23-НВК4-21 |  |
| 57 |  | Обратная засыпка траншеи щебнем, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 1,81 | 131-23-НВК4-21 | К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 58 |  | Перемещение лишнего грунта на расстояние до 1 км автосамосвалом (на участок К11А-К11Б) | м³/ т | 9,4/ 17,86 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (9,22м3+0,18м3) * 1,9 = 9,4м3 / 17,86т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 59 |  | Прокладка трубы НПВХ Ду.160*4мм | м | 11 | 131-23-НВК4-20 |  |
| 60 |  | Установка отводов НПВХ Ду.160*45гр. | шт. | 2 | 131-23-НВК4-20 | . |
| 61 |  | Установка перехода энсцетрического НПВХ Ду.160*100мм | шт. | 1 | 131-23-НВК4-20 |  |
|  |  | Подъем до планировочной отметки колодца К11Б |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 62 |  | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | С сохранением |
| 63 |  | Демонтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,08м3/шт |
| 64 |  | Демонтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,1м3/шт |
| 65 |  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,1м3/шт С сохранением |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 66 |  | Погрузка демонтированных элементов в автосамосвалы | т | 0,3 |  | Демонтированное кольцо опорное КО7 (γ=0,05 т/шт.) 1шт. * 0,05 = 0,05т Демонтированное кольцо строительное КС7.6 (γ=0,25 т/шт.) 1шт. * 0,25 = 0,25т |
| 67 |  | Отвозка демонтированных элементов на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 0,3 |  |  |
| 68 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 0,3 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 69 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,24м3/шт. |
| 70 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | 0,1м3/шт. (Ранее демонтированная) |
| 71 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-22 | (Ранее демонтированный) |
| 72 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 3,82 | 131-23-НВК4-22 |  |
| 73 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 3,82 | 131-23-НВК4-22 |  |
|  |  | Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 74 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 36,5 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: 16,61м +16,61м +3,28м =36,5м |
| 75 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 10,67 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 3,38м х (h) 0,19м =10,67м3 |
| 76 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 15,6 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61 х 3,13м х (h) 0,3м =15,6м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 77 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 26,27/ 41,05 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 10,67м3 * 1,8 = 19,2т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 15,6м3 * 1,4 = 21,84т |
| 78 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 79 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 41,05 |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 80 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 55,8 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,97 =55,8м3 |
| 81 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,7 | 131-23-НВК4-13 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,03 =1,7м3 |
| 82 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 2,29 | 131-23-НВК4-14 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,38м х (h) 0,1м =2,29м3 |
| 83 |  | Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб, вручную | м³ | 13,47 | 131-23-НВК4-16 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,685м х (h) 0,5м -0,52м3 Vтруб =13,47м3 |
| 84 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) | м³ | 67,51 | 131-23-НВК4-17 | Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,71м х (h) 1,5м =67,51м3 |
| 85 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 80,98 | 131-23-НВК4-16 131-23-НВК4-17 | 13,47+67,51=80,98м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 86 |  | Перемещение (на 1 км) недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт) | м³/ т | 10,01/ 19,02 |  | Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3) (67,51м3 – 55,8м3-1,7м3) *1,9 = 10,01м3/ 19,02т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 87 |  | Пробивка отверстий 220*220мм в стенках колодца | шт. | 2 | 131-23-НВК4-15 |  |
| 88 |  | Прокладка трубы ПНД Ду.200мм | м | 18,59 | 131-23-НВК4-15 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________