

Утверждаю__________________________
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации на участке К11А-К11Б
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	94,7
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): 5,42м*2+(5,42м-3,87м) =12,39м
К11А-К11Б (2-2):35,11м*2 =70,22м
К11Б (3-3): 5,32м*2+(5,32м-3,87м) =12,09м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	35,76
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (S) 28,36м2 х (h) 0,19м =5,39м3
К11А-К11Б (2-2): (S) 132,54м2 х (h) 0,19м =25,18м3
К11Б (3-3): (S) 27,3м2 х (h) 0,19м =5,19м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом 
	м³
	52,38
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (S) 25,81м2 х (h) 0,3м =7,74м3
К11А-К11Б (2-2): (S) 123,94м2 х (h) 0,3м =37,18м3
К11Б (3-3): (S) 24,85м2 х (h) 0,3м =7,46м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	88,14/ 137,7
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3)
35,76м3 * 1,8 = 64,37т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
52,38м3 * 1,4 = 73,33т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	88,14
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	7
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 300мм
	м
м3
	41,13
2,91
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): 3,19м /0,23м3
К11А-К11Б (2-2): 35,11м /2,48м3
К11Б (3-3): 2,83м/ 0,2м3
Возврат Заказчику.

	
	
	Земляные работы для устройства котлована
	
	
	
	

	8
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	62,03
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб * 0,97 =31,43м3
К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,97 =30,6м3

	9
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	1,92
	131-23-НВК4-06
	К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб *0,03 =0,97м3
К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,03 =0,95м3

	10
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	1,44
	131-23-НВК4-07
	К11А (1-1): (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м =0,86м3
К11Б (3-3): (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3

	11
	
	Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) колодцев,вручную
	м³
	15,64
	131-23-НВК4-11
	К11А (1-1): (L) 3,475м х 3,475м х (h) 1,04м -2,3м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =10,09м3
К11Б (3-3): (L) 2,86м х 2,86м х (h) 0,8м -0,85м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =5,55м3

	12
	
	Обратная засыпка котлована грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	66,15
	131-23-НВК4-12
	К11А (1-1): (L) 4,695м х 4,695м х (h) 1,49м -2,47м3 Vколодца =30,37м3
К11Б (3-3): (L) 4,29м х 4,29м х (h) 2,04м -1,76м3 Vколодца =35,78м3

	13
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	66,15
	131-23-НВК4-11
131-23-НВК4-12
	15,64+66,15=81,79м3

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	14
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	162,01
	131-23-НВК4-06
	К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,97 =162,01м3

	15
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	5,01
	131-23-НВК4-06
	К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,03 =5,01м3

	16
	
	Устройство песчаного (с К отн.упл=1,1) основания в траншее, вручную
	м³
	2,46
	131-23-НВК4-07
	К11А-К11Б (4-4): (L) 7,09м х 1,38м х (h) 0,1м =0,98м3
К11А-К11Б (5-5): (L) 10,73м х 1,38м х (h) 0,1м =1,48м3

	17
	
	Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб,вручную, в траншее 
	м³
	38,24
	131-23-НВК4-11
	сечение (2-2): (L) 17,28м х 1,745м х (h) 0,83м -3,81м3 Vтруб =21,22м3
сечение (4-4): (L) 7,09м х 1,735м х (h) 0,61м -0,55м3 Vтруб =6,5м3
сечение (5-5): (L) 10,73м х 1,735м х (h) 0,61м -0,84м3 Vтруб =10,52м3

	18
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом,механизировано, (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	185,45
	131-23-НВК4-12
	сечение (2-2): (L) 17,28м х 3,015м х (h) 1,71м =89,09м3
сечение (4-4): (L) 7,09м х 2,955м х (h) 1,83м =38,34м3
сечение (5-5): (L) 10,73м х 2,955м х (h) 1,83м =58,02м3

	19
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	223,69
	131-23-НВК4-11
131-23-НВК4-12
	38,24+185,45=223,69м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	20
	
	Перемещение (на 1 км) недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	11,23/ 21,34
	
	Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлован:(66,15м3 - 62,03м3-1,92м3) *1,9 = 2,2м3/ 4,18т
Траншея:(185,45м3 – 162,01м3-5,01м3) *1,9 = 18,43м3/ 35,02т
Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Уч. цех №121 до К11Б: (9,22м3+0,18м3) * 1,9 = 9,4м3 / 17,86т

	
	
	Устройство колодца 11А
	
	
	
	

	21
	
	Установка плиты днища ПН15-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,27м3/шт.

	22
	
	Установка кольца стенового КС15-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК4-08
	0,4м3/шт.

	23
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15-2 
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,27м3/шт.

	24
	
	Установка доборного кольца КС7-3
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,049м3/шт.

	25
	
	Установка опорного кольца КО6
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,02м3/шт.

	26
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	

	27
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	

	28
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	15,76
	131-23-НВК4-10
	

	29
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	15,76
	131-23-НВК4-10
	29,2кг

	
	
	Устройство колодца 11Б
	
	
	
	

	30
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,18м3/шт.

	31
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК4-08
	0,24м3/шт.

	32
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,1м3/шт.

	33
	
	Установка доборного кольца КС7-6
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,1м3/шт.

	34
	
	Установка опорного кольца КО7
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	0,02м3/шт.

	35
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	29,2кг

	36
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-08
	

	37
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	10,86
	131-23-НВК4-10
	

	38
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	10,86
	131-23-НВК4-10
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	39
	
	Сварка труб ВУС Ф530х10 (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК4-09
	

	40
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	131-23-НВК4-09
	

	41
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр)
	м
	17,28
	131-23-НВК4-09
	

	42
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,28
	131-23-НВК4-09
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 7шт.

	43
	
	Установка муфты защитной проходной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	4
	131-23-НВК4-09
	

	44
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее
	м
	39,4
	131-23-НВК4-09
	

	45
	
	Пробивка отверстий 320*320мм в стенках колодца 
	шт.
	4
	131-23-НВК4-08
	Колодец 11А -2шт.
Колодец 11Б -2шт.

	46
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100
	м³
	2,18
	131-23-НВК4-09
	

	47
	
	Заливка бетоном В15 участков в лотковой части в колодцах
	м³
	0,93
	131-23-НВК4-09
	

	
	
	Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	48
	
	Разборка щебеночного покрытия мех. способом 
	м³
	1,81
	131-23-НВК4-18
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	49
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	1,81/ 2,53
	
	Демонтированное щебеночное покрытие (γ=1,4 т/м3 )
1,81м3 * 1,4 = 2,53т

	50
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	51
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	2,53
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	52
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (в т.ч. песок) (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) 
	м³
	9,22
	131-23-НВК4-18
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,085м х (h) 0,3м =3,48м3
К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,97 =5,74м3

	53
	
	Доработка грунта в траншее вручную
	м³
	0,18
	131-23-НВК4-18
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0075м х (h) 0,55м *0,3 = 0,18м3

	54
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	1,04
	131-23-НВК4-19
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 0,97м х (h) 0,1м =1,04м3

	55
	
	Обратная засыпка траншеи песком (с К отн.упл=1,1),вручную
	м³
	7,82
	131-23-НВК4-21
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,0025м х (h) 0,75м – 0,21м3 Vтруб =7,82м3

	56
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3
	7,82
	131-23-НВК4-21
	

	57
	
	Обратная засыпка траншеи щебнем, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	1,81
	131-23-НВК4-21
	К11Б-цех121: (L) 10,68м х 1,13м х (h) 0,15м =1,81м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	58
	
	Перемещение лишнего грунта на расстояние до 
1 км автосамосвалом (на участок К11А-К11Б)
	м³/ т
	9,4/
17,86
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(9,22м3+0,18м3) * 1,9 = 9,4м3 / 17,86т

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	59
	
	Прокладка трубы НПВХ Ду.160*4мм
	м
	11
	131-23-НВК4-20
	

	60
	
	Установка отводов НПВХ Ду.160*45гр.
	шт.
	2
	131-23-НВК4-20
	.

	61
	
	Установка перехода энсцетрического НПВХ Ду.160*100мм
	шт.
	1
	131-23-НВК4-20
	

	
	
	Подъем до планировочной отметки колодца К11Б
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	62
	
	Демонтаж люка чугунного 
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	С сохранением

	63
	
	Демонтаж кольца опорного КО7
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	0,08м3/шт

	64
	
	Демонтаж кольца строительного КС7.6
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	0,1м3/шт

	65
	
	Демонтаж плиты перекрытия ПП10
	шт.
	1
	131-23-НВК4-22
	0,1м3/шт С сохранением

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	66
	
	Погрузка демонтированных элементов в автосамосвалы 
	т
	0,3
	
	Демонтированное кольцо опорное КО7 (γ=0,05 т/шт.)
1шт. * 0,05 = 0,05т
Демонтированное кольцо строительное КС7.6 (γ=0,25 т/шт.)
1шт. * 0,25 = 0,25т

	67
	
	Отвозка демонтированных элементов на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	0,3
	
	

	68
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	0,3
	
	

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	69
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-22
	0,24м3/шт.

	70
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-22
	0,1м3/шт. (Ранее демонтированная)

	71
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) 
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-22
	(Ранее демонтированный)

	72
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	3,82
	131-23-НВК4-22
	

	73
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	3,82
	131-23-НВК4-22
	

	
	
	Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	74
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	36,5
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: 16,61м +16,61м +3,28м =36,5м

	75
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	10,67
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 3,38м х (h) 0,19м =10,67м3

	76
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом 
	м³
	15,6
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61 х 3,13м х (h) 0,3м =15,6м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	77
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	26,27/ 41,05
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
10,67м3 * 1,8 = 19,2т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
15,6м3 * 1,4 = 21,84т

	78
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	79
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	41,05
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	80
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) 
	м³
	55,8
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,97 =55,8м3

	81
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,7
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,03 =1,7м3

	82
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	2,29
	131-23-НВК4-14
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,38м х (h) 0,1м =2,29м3

	83
	
	Устройство обсыпки из песка (с К отн.упл=1,1) труб, вручную
	м³
	13,47
	131-23-НВК4-16
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,685м х (h) 0,5м -0,52м3 Vтруб =13,47м3

	84
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом, механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3)
	м³
	67,51
	131-23-НВК4-17
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,71м х (h) 1,5м =67,51м3

	85
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	80,98
	131-23-НВК4-16
131-23-НВК4-17
	13,47+67,51=80,98м3

	
	
	Прочие работы
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	Перемещение (на 1 км) недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	10,01/ 19,02
	
	Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
(67,51м3 – 55,8м3-1,7м3) *1,9 = 10,01м3/ 19,02т

	
	
	Прокладка трубопровода
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	Пробивка отверстий 220*220мм в стенках колодца
	шт.
	2
	131-23-НВК4-15
	

	88
	
	Прокладка трубы ПНД Ду.200мм
	м
	18,59
	131-23-НВК4-15
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________
