
Утверждаю__________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншеи
	
	
	
	

	1 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%)
	м³
	229,06
	131-23-ТС3-01
	уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,97=29,79м3 
уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=42,12м3
уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=41,23м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=78,59м3
уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=62,25м3
уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=130,64м3
уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=3,45м3

	2 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) с погрузкой
	м³
	159,01
	
	

	3 
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	12,0
	131-23-ТС3-01
	уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,03=0,92м3 
уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,3м3
уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,28м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=2,43м3
уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,93м3
уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=4,04м3
уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=0,11м3

	4 
	
	Устройство песчаного основания в траншее под монолитную плиту
	м³
	9,82
	131-23-ТС3-03
	уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,89м х (h) 0,1м =9,82м3

	5 
	
	Устройство подсыпки из песка в траншее под трубы
	м³
	32,15
	131-23-ТС3-07
	уч.4т-6; 7-8т: (L) 43,06м х 1,98м х (h) 0,6м -20,15м3 Vлоток =31,01м3
уч.6-7: (L) 8,91м х 1,28м х (h) 0,1м =1,14м3

	6 
	
	Обсыпка из песка труб и каналов вручную в траншее (с Котн.упл=1,1)
	м³
	116,08
	131-23-ТС3-11
	уч.1-2т: ((L) 9,22м х 2,36м х (h) 1,66м) - Vтр 14,08 =22,04м3
уч.т.4-4: ((L) 6,11м х 2,16м х (h) 0,55м3) - Vтр 0,6 =6,66м3
уч.4-5: ((L) 5,98м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 0,59 =6,52м3
уч.5-6: ((L) 11,4м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 1,12 =12,42м3
уч.6-7: ((L) 9,03м х 2,32м х (h) 3,07м) - Vтр 17,07 =47,24м3
уч.7-8т: ((L) 19,45м х 2,16м х (h) 0,55м) - Vтр 1,91 =21,20м3

	7 
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом механизировано (экскаватором, с ковшом емк. 0,5м3)
	м³
	241,06
	131-23-ТС3-12
	уч.2т.-4т: (L) 4,4м х 4,56м х (h) 2,97м- Vвытесн 13,13м3=46,46м3 
уч.4т.-4: (L) 6,11м х 2,49м х (h) 1,82м =27,69м3
уч.4-5: (L) 5,98м х 2,49м х (h) 1,82м=27,1м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,49м х (h) 1,82м=51,66м3
уч.7-8т.: (L) 19,45м х 2,49м х (h) 1,82м=88,14м3

	8 
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	357,14
	131-23-ТС3-11
131-23-ТС3-12
	116,08+241,06=357,14м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	9 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	м³/ т
	159,01/ 302,12
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(229,06м3 +159,01м3 + 12м3 – 241,06м3) * 1,9 = 159,01м3/ 302,12т

	10 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	159,01
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство котлована
	
	

	11 
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (97%) с погрузкой
	м³
	59,75
	131-23-ТС3-02
	 уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,97=59,75м3 

	12 
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	1,85
	131-23-ТС3-02
	уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,03=1,85м3

	13 
	
	Устройство песчаного основания в котловане с последующим уплотнением
	м³
	2,01
	131-23-ТС3-02
	уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 0,1м =2,01м3

	14 
	
	Засыпка песком (с Котн.упл=1,1), вручную 
	м³
	11,35
	131-23-ТС3-10
	

	15 
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками
	м³
	11,35
	131-23-ТС3-10
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	16 
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³
	1,85
	
	

	17 
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	м³/ т
	61,6/ 117,04
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(59,75м3+1,85м3) * 1,9 = 61,6м3 / 117,04т

	18 
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м³
	61,6
	
	

	
	
	Устройство ж/б плиты
	
	
	
	

	19 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5
	м³
	8,73
	131-23-ТС3-05
	уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,68м х (h) 0,1м =8,73м3

	20 
	
	Бетонирование плиты с армированием
	м³
	23,4
	131-23-ТС3-06.2
	Бетон В30 F150 W6 – 23,4м3
Арматура Ø10 А- III L=5190 -830,4м /512кг
Арматура Ø10 А-III L=1400 -730,8м /450кг
Арматура Ø8 А-I L=1600 – 315,2м /125кг

	
	
	Гидроизоляция ж/б плиты
	
	
	
	

	21 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б плиты в один слой
	м2
	19,27
	131-23-ТС3-01
	Технониколь №01

	22 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б плиты в два слоя
	м2
	19,27
	131-23-ТС3-01
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Устройство ж/б сборного канала 
	
	
	
	

	23 
	
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 
	м3
	8,64
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
131-23-ТС3-10
	лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 – 4,32м3 /6шт.
плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 – 4,32м3 /24шт.

	24 
	
	Заделка стыков и швов лотков цементным раствором М100
	м3
	0,018
	131-23-ТС3-04
	

	25 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б лотков в один слой
	м2
	90,2
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
131-23-ТС3-10
	Технониколь №01

	26 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б лотков в два слоя
	м2
	90,2
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
131-23-ТС3-10
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2

	
	
	Устройство ж/б колодцев 
	
	
	
	

	27 
	
	Устройство кольца стенового ж/б КС20.18Б 
	шт.
м3
	1
 1,02
	131-23-ТС3-08.1
	1,02м3/шт.

	28 
	
	Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 
	шт.
м3
	1 
0,61
	131-23-ТС3-10
	0,61м3/шт.

	29 
	
	Устройство кольца колодезного К-7-9 
	шт.
м3
	2 
0,28
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	0,14м3/шт.

	30 
	
	Устройство плиты ПК-15 с отверстиями
	шт.
м3
	1  
0,27
	131-23-ТС3-08.1
	0,27м3/шт.

	31 
	
	Устройство водоприёмный колодец ВГ-15
	шт.
м3
	1 
1,13
	131-23-ТС3-08.1
	1,13м3/шт.

	32 
	
	Устройство плиты ОП-1к 
	шт.
м3
	2
1,24
	131-23-ТС3-12
	0,62м3/шт.

	33 
	
	Устройство люков чугунных тип «Т»
	шт.
	2
	131-23-ТС3-12
	

	34 
	
	Установка лестницы С1 L=2700
	шт.
кг
	2
58,2
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	29,1кг/шт.

	35 
	
	Обмазка лестницы грунтовкой ГФ-021 в один слой
	м2
	1,98
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	0,99м2/шт.

	36 
	
	Обмазка лестницы эмалью ПФ-115 в два слоя
	м2
	1,98
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-10
	0,99м2/шт.

	37 
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б колодцев в один слой
	м2
	30,31
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-12
	Технониколь №01

	38 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б колодцев в два слоя
	м2
	30,31
	131-23-ТС3-08.1
131-23-ТС3-12
	Технониколь №24 расход 2,5кг/м2

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	39 
	
	Пробивка отверстия в стене здания ф430мм для устройства футляров (гильзы) 
	шт.
	2
	131-23-ТС3-08.1
	толщина стенки 530мм

	40 
	
	Сверление отверстия в колодце для ввода труб ф159
	шт.
	10
	131-23-ТС3-08.1
	толщина стенки 100мм

	41 
	
	Устройство вертикальных футляров ф426х8 (подземная часть) 
	м
	5,36
	131-23-ТС3-08.2
	Подъем на эстакаду в т.8

	42 
	
	Утепление трубы в футляре минераловатными матами МП-80 (подземная часть)
	м3
м2
	0,66
7,74
	131-23-ТС3-08.2
	Маты из мин ваты МП-80 

	43 
	
	Устройство футляров (гильзы) ф426х8 для ввода труб в здание
	м
шт.
	1,26
2
	131-23-ТС3-08.2
	0,63х2 =1,26м

	44 
	
	Заделка сальника при проходе футляров (гильзы) Ф 426мм через стену здания 
	шт.
	2
	131-23-ТС3-08.1
	

	45 
	
	Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца 
	шт.
	7
	131-23-ТС3-08.1
	

	46 
	
	Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК
	шт.
	3
	131-23-ТС3-08.1
	

	47 
	
	Устройство сливной трубы стальной эл. св. 159х5
	м
	4,86
	131-23-ТС3-08.1
	

	48 
	
	Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ 
	п.м.
	120
	131-23-ТС3-08.1
	

	49 
	
	Установка отвода 90°159х6 
	шт.
кг
	8
64,8
	131-23-ТС3-08.1
	8,1кг/шт

	50 
	
	Изоляция стыков ∅159/250 
	компл.
	28
	131-23-ТС3-08.1
	

	51 
	
	Прокладка трубы ст. эл.св. ф159х5 (надземная часть)
	м
	8,58
	131-23-ТС3-08.2
	

	52 
	
	Установка отвода 90°159х6 (надземная часть)
	шт.
	6
	131-23-ТС3-08.2
	

	53 
	
	Утепление трубы подъема минеральными плитами с покрытием кожухами из оц. стали t=80мм (надземная часть)
	м3
	0,52
	
	Лист стальной оц. t=0,8мм - 3,14 * (0,159+0,08*2) * 8,58 (м2) 
Маты из мин ваты МП-80- 3,14 * (0,159+0,08)* 0,08* 8,58(м3)

	54 
	
	Утепление отводов минеральными плитами с покрытием кожухами из оц. стали t=80мм (надземная часть)
	шт.
	6
	
	Лист стальной оц. t=0,8мм – 2,5кг/шт.
Маты из мин ваты МП-80- 0,082м3/шт.

	55 
	
	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ021 в один слой 
	м2
	11,45
	131-23-ТС3-08.2
	

	56 
	
	Окраска стальных труб эмалью ПФ115 серой в два слоя
	м2
	11,45
	131-23-ТС3-08.2
	

	57 
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159
	шт.
	38
	
	

	58 
	
	Присоединение в существующие сети труба/труба
	врезка
	2
	
	в теплоузле

	
	
	Устройство арматуры
	
	
	
	

	59 
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25  
	шт.
	2
	
	

	60 
	
	Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм
	шт.
	2
	
	

	61 
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25  
	шт.
	2
	
	

	62 
	
	Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов
	шт.
	2
	
	

	63 
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25  
	шт.
	2
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

