Утверждаю__________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ТП7-склад цеха №75 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 162,14 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х2 =162,4м |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия t=19см | м³ | 9,24 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х0,6 =48,64м2 * (h) 0,19 = 9,24м3 |
|  |  | Разборка оснований из щебня t=20см | м³ | 9,73 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х0,6 =48,64м2 * (h) 0,2 = 9,73м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 18,97/ 30,25 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 9,24м3 * 1,8 = 16,63т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 9,73м3 * 1,4 = 13,62т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 18,97 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 39,4 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х0,6х0,81 =39,4м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания | м³ | 4,86 | 131-23-ЭС2-02 | 81,07х0,6х0,1 =4,86м3 |
|  |  | Защита песком (с Котн.упл=1,1) кабельных линий в траншее , вручную | м³ | 16,29 | 131-23-ЭС2-04 | 81,07х0,6х0,36=17,51-1,22 (Vтруб) =16,29м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом, вручную | м³ | 36 | 131-23-ЭС2-05 | 81,07х0,6х0,74 =36,0м3 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 36 | 131-23-ЭС2-04 131-23-ЭС2-05 | 16,29+36=52,29 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/т | 3,4/6,46 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) 39,4м3 -36м3 =3,4м3 * 1,9 = 6,46т |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 3,4 |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
|  |  | Устройство футляра из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 L=2,0м. на вводах в здание | м шт. | 8 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
|  |  | Прокладка труб из полиэтилена 160 SDR 17,6 | м | 60,36 | 131-23-ЭС2-03 | Муфта полиэтиленовая для труб 160 мм -10шт. |
|  |  | Заделка концов труб Ø160мм пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
|  |  | Затягивание кабеля АВБШв-1 4х95 в футляр (2,4кг/м) | м/кг | 8/19,2 | 131-23-ЭС2-03 | т.1 -т.2: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110 т.10 -т.11: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110 |
|  |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в трубе Ø160 SDR 17,6 (2,4кг/м) | м/кг | 60,34/ 144,82 | 131-23-ЭС2-03 | т.4 -т.5: 36,2м – в траншее в тр. ПНД Ø160 т.9 -т.10: 24,14м – в траншее в тр. ПНД Ø160 |
|  |  | Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 по стенам на высоте 5м с метал. креплением (2,4кг/м) | м/кг | 44,7/ 107,28 | 131-23-ЭС2-03 | т.11: 12,3м – подъем кабеля по стене т.11- т.12: 5,2м – открыто по стене т.12- т.13: 20м – открыто по стене т.13: 7,2м – подъем кабеля по стене |
|  |  | Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 в ТП7 по металлоконструкциям на высоте 5м с креплением (2,4кг/м) | м/кг | 16/38,4 | 131-23-ЭС2-03 | т.13- т.14: 16м – в ТП7 |
|  |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в траншее (2,4кг/м) | м/кг | 100,28/ 240,67 | 131-23-ЭС2-03 | т.1 -т.2: 2,5м – открыто в траншее т.2 -т.3: 5,36м – открыто в траншее т.3 -т.4: 3,84м – открыто в траншее т.5 -т.6: 28,74м – открыто в траншее т.6 -т.7: 34,88м – открыто в траншее т.7 -т.8: 12,3м – открыто в траншее т.8 -т.9: 12,66м – открыто в траншее Итого 100,28м |
|  |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 102 | 131-23-ЭС2-04 |  |
|  |  | Монтаж муфты концевой термоусаживаемой на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б) -1 70/120 | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
|  |  | Пробивка отверстий в бетонных конструкциях толщиной 100мм под устройство гильз ф110 | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
|  |  | Заделка гильз цементно-песчаным раствором | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 | Раствор М100 -0,00416м3 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линия/ испытания | 1/4 | Протокол №1 от 15.08.2023г. | 1*4=1 |
|  |  | 28-28А; 28Б-28В |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 16,31 | 131-23-ЭС2-06 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 1,2м =14,5м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 1,2м =1,81м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания | м³ | 1,36 | 131-23-ЭС2-07 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,1м =1,21м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,1м =0,15м3 |
|  |  | Защита песком (с Котн.упл=1,1) кабельных линий в траншее, вручную | м³ | 3,81 | 131-23-ЭС2-09 | т.28 -т.28А: ((L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,31м) -0,22м3 (Vтруб) =3,53м3 т.28Б -т.28В: ((L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,31м) =0,47м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи грунтом вручную | м³ | 10,74 | 131-23-ЭС2-10 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,79м =9,55м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,79м =1,19м3 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 14,55 | 131-23-ЭС2-09 131-23-ЭС2-10 | 3,81+10,74=14,55м3 |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³ | 5,57 |  | 16,31-10,74=5,57 м³ |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом с утилизацией | м³ |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной SN12 Ф110мм | м | 42,87 | 131-23-ЭС2-08 | (11,49*3)+(2,1*4)=42,87 Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN12, наружный диаметр 110 мм =42,87м Муфта полиэтиленовая для труб ф 110 мм -7 шт. |
|  |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х200мм | шт. кг | 6 27 | 131-23-ЭС2-08 |  |
|  |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ с автовышки на высоте 6м (2,9кг/м) | м/кг | 223,66/ 648,6 | 131-23-ЭС2-08 | от т.28А подъем по стене: 14,2м – открыто по лотку 28А -28Б: 191,26м – открыто по сущ. м/к спуск по стене в т.28Б: 14,2м – открыто по лотку Итого 219,66м Запас длины (шейка, изгибы) 4,0м Итого: 223,66 |
|  |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ открыто в траншее (2,9кг/м) | м/кг | 18,74/ 54,3 | 131-23-ЭС2-08 | 4 -28А: 8,72м – открыто в траншее в трубе 28Б -28В: 5,02м – открыто в траншее Итого 13,74м Запас длины (шейка, изгибы, отходы) 5,0м Итого: 18,74 |
|  |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" ширина 600мм | м | 22,65 | 131-23-ЭС2-09 | 20,14м +2,51м=22,65м |
|  |  | Монтаж муфты соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линий/ испытаний | 2/6 | Протокол б/н от 01.10.2023г. | 2*3=6 |
|  |  | т.1-т.2; т.7-т.8 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 68,96 | 131-23-ЭС2-11 | (26,68+6,02+1,78)*2=68,96 |
|  |  | Разборка покрытий асфальтобетонных (54,83м2, t=18см) | м³ | 9,87 | 131-23-ЭС2-11 | 54,83*0,18=9,87 |
|  |  | Разборка покрытий щебеночных (54,83м2, t=30см) | м³ | 16,45 | 131-23-ЭС2-11 | 54,83*0,3=16,45 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/т | 26,32/ 40,8 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 9,87м3 * 1,8 = 17,77т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 16,45м3 * 1,4 = 23,03т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 26,32 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (98%) | м³ | 52,96 | 131-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,98=52,96 |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,08 | 131-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,02=1,08 |
|  |  | Устройство песчаного основания под кабели и трубы | м³ | 6,12 | 131-23-ЭС2-12 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,1=6,12 |
|  |  | Защита песком (с Котн.упл=1,1) кабельных линий в траншее, вручную | м³ | 15,4 | 131-23-ЭС2-14 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,3-3,04(труба)=15,4 |
|  |  | Обратная засыпка труб в траншее песком (с Котн.упл=1,1), вручную | м³ | 19 | 131-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,4=19м3, |
|  |  | Обратная засыпка траншеи щебнем М600 фр. 20/40 | м³ | 24,7 | 131-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=24,7 |
|  |  | Обратная засыпка грунтом, вручную | м³ | 12,18 | 131-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=12,18 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками (песок, щебень, грунт) | м³ | 71,28 | 131-23-ЭС2-15 | 15,4+19+24,7+12,18=71,28 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизированным способом | м³ /т | 41,86 /79,53 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (52,96м3+1,08м3-12,18м3) =41,86м3 *1,9 =79,53т |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 41,86 |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной SN12 Ф110мм | м | 320,16 | 131-23-ЭС2-13 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN12, наружный диаметр 110 мм =320,16м Муфта полиэтиленовая для труб ф110 мм -53шт. |
|  |  | Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 24 | 131-23-ЭС2-13 | Пена двухкомпонентная огнезащитная (700мл) -2 шт. |
|  |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х400х50мм | шт. кг | 16 88 | 131-23-ЭС2-13 | 5,78кг/шт |
|  |  | Установка крышки 800х2000х100мм | шт. | 2 | 131-23-ЭС2-13 | В смете исправила кол-во на 2 шт, (Было 4 шт.) |
|  |  | Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее, в трубе (4,3кг/м) | м/кг | 180,57/ 776,45 | 131-23-ЭС2-13 | т.1-т.9: 29,85м т.2-т.10: 30,07м т.3-т.11: 30,11м т.4-т.12: 30,34м т.5-т.13: 30,10м т.6-т.14: 30,10м |
|  |  | Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее, в трубе (3,177кг/м) | м/кг | 61,34/ 194,88 | 131-23-ЭС2-13 | т.7-т.15: 31,78м т.8-т.16: 29,56м |
|  |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 44,44 | 131-23-ЭС2-14 | (3,03+1,85) * 2 +(3,05+2,73) * 6=44,44 |
|  |  | Монтаж муфта соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 16 | 131-23-ЭС2-13 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Испытания изоляции кабельных вставок повышенным напряжением | линий/ испытания | 6/18 | Протокол №1 от 16.10.2023г. | 6*3=18 |
|  |  | Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 120,74 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-1 |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 8,03 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-1 | т.1-т.6.1;6.2-6.3; 6.4-10: (L) 60,37м х 0,7м х (h) 0,19м =8,03м3 |
|  |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 12,68 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-1 | т.1-т.6.1;6.2-6.3; 6.4-10: (L) 60,37м х 0,7м х (h) 0,3м =12,68м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 20,71/ 32,2 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 ) 8,03м3 * 1,8 = 14,45т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 12,68м3 * 1,4 = 17,75т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 20,71 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (98%) | м³ | 64,05 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-1 | т.1-т.6.1;6.2-6.3; 6.4-10: (L) 60,37м х 0,7м х (h) 1,07м х 0,98 =44,31м3 т.6.1-6.2; 6.3-6.4;10-11-12: (L) 18,45м х 0,7м х (h) 1,56м х 0,98 =19,74м3 |
|  |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,3 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-1 | т.1-т.6.1;6.2-6.3; 6.4-10: (L) 60,37м х 0,7м х (h) 1,07м х 0,02 =0,9м3 т.6.1-6.2; 6.3-6.4;10-11-12: (L) 18,45м х 0,7м х (h) 1,56м х 0,02 =0,4м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 5,52 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-2 | т.1-т.12: (L) 78.82м х 0,7м х (h) 0,1м =5,52м3 3 кабеля в траншее |
|  |  | Обсыпка из песка (с Котн.упл=1,1) в траншее, вручную | м³ | 17,61 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-4 | т.1-т.12: (L) 78,82м х 0,7м х (h) 0,36м – 2,25м3 Vтр = 17,61м3 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 17,61 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-4 |  |
|  |  | Обратная засыпка траншеи песком (с Котн.упл=1,1), вручную | м³ | 60,69 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-5 | т.1-т.12: (L) 78,82м х 0,7м х (h) 1,1м = 60,69м3 |
|  |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 60,69 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-5 |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 65,35/ 124,17 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (64,05м3 + 1,3м3) = 65,35м3 * 1,9 = 124,17т |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 65,35 |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка труб гофрированных двустенных из ПНД ф110мм | м | 185,31 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-3 | 61,77м *3 шт. |
|  |  | Прокладка труб ПН ф160мм | м | 24,36 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-3 | 8,12м *3шт. Муфта полиэтиленовая для труб 160 мм -4 шт. |
|  |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в трубе (3,976кг/м) | м/кг | 209,67/ 832,39 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-3 | 69,89 м *3 шт. =209,67м |
|  |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в траншее (3,976кг/м) | м/кг | 26,79/ 106,36 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-3 | 8,93м *3 шт. =26,79м |
|  |  | Монтаж муфты соединительной 3СТп10-70/120 | шт. | 6 | 131-23-ЭС2-417-ММЗ-3 |  |
|  |  | Монтаж уплотнителя кабельных проходов УКПТ 175/55 | шт. | 6 | 131-23-ЭС2- 417-ММ3-3 | т.9 -3 шт.; т.10 -3шт. |
|  |  | Монтаж уплотнителя кабельных проходов УКПТ 130/38 | шт. | 3 | 131-23-ЭС2- 417-ММ3-3 | т.2 -3 шт. |
|  |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 17,86 | 131-23-ЭС2- 417-ММ3-4 | 8,93м * 2шт. |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линия/ испытания | 3/9 | Протокол №2 от 16.10.2023г. | 3*3=9 |
|  |  | Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 4,06 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,19м =4,06м3 |
|  |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 6,42 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,30м =6,42м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 10,48 /16,3 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 4,06м3 * 1,8 = 7,31т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 6,42м3 * 1,4 = 8,99т |
|  |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 10,48 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) (98%) в непосредственной близости с сущ. КЛ | м³ | 13,1 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,7 =13,1м3 |
|  |  | Разработка грунта в траншее вручную в непосредственной близости с сущ. КЛ | м³ | 5,62 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,3 =5,62м3 |
|  |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 2,58 | 131-23-ЭС2-2-2 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,1м =2,58м3 |
|  |  | Обсыпка из песка (с Котн.упл=1,1) труб в траншее, вручную | м³ | 7,41 | 131-23-ЭС2-2-4 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,31м – 0,6м3 Vтр = 7,41м3 |
|  |  | Обратная засыпка траншеи песком (с Котн.упл=1,1), вручную | м³ | 18,6 | 131-23-ЭС2-2-5 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,72м = 18,6м3 |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 26,01 | 131-23-ЭС2-2-4 131-23-ЭС2-2-5 | 7,41+18,6=26,01м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 18,72/ 35,57 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (13,1м3 + 5,62м3) =18,72м3 * 1,9 = 35,57т |
|  |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
|  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 18,72 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка футляров разъемных из труб ПВХ разборных ф110мм для подземной укладки | м | 63,3 | 131-23-ЭС2-2-3 | 21,1м * 3 шт.=63,3 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________