Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
кг
	14
1400
	131-23-НВК5-14
	К15В-К15А: (L) 14м / 14шт. х 100кг/шт. =1400кг

	2
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	124,64
	131-23-НВК5-14
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 13,94м+12,49м+ 4,05м) = 30,48м
т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,08м + 3,36м) = 5,44м
т.2(К15В) -т.4 ((L) 38,41м+25,31м х 11,4м) = 75,12м
К17 ((L) 3,5м +3,76м +4,05м + 1,75м) = 13,60м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	49,35
	131-23-НВК5-14
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,19м = 10,44м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,19м = 1,83м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,19м х = 30,29м3
К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,19м -0,11м3Vколодец = 6,79м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	77,92
	131-23-НВК5-14
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,3м = 16,49м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,3м = 2,89м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,3м х = 47,82м3
К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,3м -0,17м3Vколодец = 10,72м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы
	шт.
т
	14
1,4
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³
т
	127,27
207,79
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
49,35м3 * 2 = 98,7т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
77,92м3 * 1,4 = 109,09т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	209,19
	
	1,4т +207,79т

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	209,19
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3)
	м³
	96,84
	131-23-НВК5-15
	К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,97 = 96,84м3

	10
	
	Доработка дна колодцев вручную
	м³
	3
	131-23-НВК5-15
	К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,03 = 3м3

	11
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	1,43
	131-23-НВК5-16
	кол. К15В (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3
кол. К17 (L) 2,92м х 2,92м х (h) 0,1м =0,85м3

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	12
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3)
	м³
	293,76
	131-23-НВК5-15
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,97 = 65,33м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,97 = 6,73м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,97 = 221,7м3

	13
	
	Доработка грунта в траншее вручную 
	м³
	9,09
	131-23-НВК5-15
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,03 = 2,02м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,03 = 0,21м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,03 = 6,86м3

	14
	
	Устройство песчаного основания с последующим уплотнением
	м³
	6,41
	131-23-НВК5-18
	т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3
т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3
т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3

	15
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	86,21
	131-23-НВК5-21
	сеч.1-1: (L) 4,96м х 1,775м х (h) 0,61м – 0,39м3 Vтруб = 4,98м3
сеч.2-2: (L) 6,91м х 1,785м х (h) 0,83м – 1,52м3 Vтруб = 8,72м3
сеч.3-3: (L) 2,97м х 2,97м х (h) 1,67м – 1,94м3 Vтруб = 12,79м3
сеч.4-4: (L) 40,62м х 1,73м х (h) 0,61м – 3,16м3 Vтруб = 39,71м3
сеч.5-5: (L) 6,36м х 3,845м х (h) 0,86м – 6,59м3 Vтруб = 14,44м3
сеч.6-6: (L) 4,44м х 1,705м х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,89м3
сеч.7-7: (L) 0,93м х 1,63м х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,68м3

	16
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	430,86
	131-23-НВК5-22
	сеч.1-1: (L) 4,96м х 3,08м х (h) 1,77м = 27,04м3
сеч.2-2: (L) 6,91м х 3,145м х (h) 1,65м = 35,86м3
сеч.3-3: (L) 2,97м х 3,755м х (h) 0,95м – 0,69м3 Vтруб = 12,71м3
сеч.4-4: (L) 40,62м х 3,035м х (h) 2,1м = 258,89м3
сеч.5-5: (L) 8,06м х 5,3м х (h) 2,47м – 13,82м3 Vтруб = 91,69м3
сеч.6-6: (L) 4,44м х 2,16м х (h) 0,36м = 3,45м3
сеч.7-7: (L) 0,93м х 2,085м х (h) 0,63м = 1,22м3

	17
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	430,86
	131-23-НВК5-22
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	18
	
	Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	28,17/ 53,52
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (96,84м3+3м3) * 1,9 = 99,84м3/ 189,7т
Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
Траншея (430,86м3 – 293,76м3-9,09м3) *1,9 = 128,01м3/ 243,22т
Итого: (128,01м3-99,84м3)*1,9=28,17м3/53,52т

	
	
	Демонтажные работы (колодец К17сущ.)
	
	
	
	

	19
	
	Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1
	шт.
м3
	1
0,59
	131-23-НВК5-16
	0,59м3/шт. (повреждена)

	20
	
	Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6
	шт.
м3
	2
1,174
	131-23-НВК5-16
	0,587м3/шт. (повреждено)

	21
	
	Демонтаж люка чугунного «К»
	шт.
	1
	131-23-НВК5-16
	(поврежден)

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	22
	
	Погрузка демонтированных чугунных люков
	шт.
т
	1
0,1
	
	100 кг/шт.

	23
	
	Погрузка демонтированных ж/б изделий
	м3
т
	1,764
4,41
	
	(0,59+0,587*2)=1,764м3 *2,5т =4,41т

	24
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т
	4,51
	
	0,1т +4,41т=4,51т

	25
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	4,51
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	26
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	6,91
	131-23-НВК5-19
	

	27
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	6,91
	131-23-НВК5-19
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт.

	28
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр)
	м
	4,4
	131-23-НВК5-19
	

	29
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430
	п.м.
	4,4
	131-23-НВК5-19
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт.

	30
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью   марки М100
	м³
	1,4
	131-23-НВК5-19
	Уч. (К15Б-К15В) = 0,89м3
Уч. (К15А-К15В) = 0,51м3
Всего: 0,89м3+0,51м3=1,4м3

	31
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее
	м
	54,3
	131-23-НВК5-19
	

	32
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее
	м
	5,69
	131-23-НВК5-19
	

	33
	
	Пробивка отверстий 0,32м*0,32м в стенках колодца
	шт.
	4
	131-23-НВК5-19
	

	34
	
	Пробивка отверстий 0,18м*0,18м в стенках колодца
	шт.
	1
	131-23-НВК5-19
	

	35
	
	Установка муфт защитных проходных Ду 315/530мм
	шт.
	2
	131-23-НВК5-19
	

	36
	
	Установка муфт защитных проходных Ду 160/430мм
	шт.
	2
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Устройство колодца К15В
	
	
	
	

	37
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт.
м3 
	1
0,18
	131-23-НВК5-17
	0,18м3/шт.

	38
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
м3
	2
0,48
	131-23-НВК5-17
	0,24м3/шт.

	39
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1
	шт. 
м3
	1
0,1
	131-23-НВК5-17
	0,1м3/шт.

	40
	
	Установка доборного стенового кольца КС7.6
	шт. 
м3
	1
0,1
	131-23-НВК5-17
	0,1м3/шт.

	41
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	

	42
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	29,2кг

	43
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	10,22
	131-23-НВК5-20
	

	44
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	10,22
	131-23-НВК5-20
	

	
	
	Устройство колодца К17нов.
	
	
	
	

	45
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	0,59м3/шт.

	46
	
	Установка кольца стенового КС20-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-17
	0,587м3/шт.

	47
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК5-17
	0,36м3/шт.

	48
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	0,24м3/шт.

	49
	
	Установка опорной плиты ОП-1К
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	0,41м3/шт.

	50
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	

	51
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	1
	131-23-НВК5-17
	29,2кг

	52
	
	Установка плиты ПКЛ 28-12-8
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-17
	0,402м3/шт.

	53
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	41,2
	131-23-НВК5-20
	

	54
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	41,2
	131-23-НВК5-20
	


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
