Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. НВК4

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Хозбытовая канализация (участок 10 – 10А) |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж существующей канализации Ду150 мм, керамика | п.м. кг м3 | 31 496 0,29 | 131-23-НВК4-01 | 31,0 / 1,5 * 24,0 кг=496,0 кг (керамические изделия 1,7т/м3) |
| 3 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0,496 |  |  |
| 4 |  | Перевозка и утилизация строительного мусора | м3 | 0,29 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЭО-4121 с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 100 | 131-23-НВК4-01 |  |
| 6 |  | Доработка грунта вручную | м3 | 3,1 | 131-23-НВК4-01 |  |
| 7 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0,30 м | м3 | 2,8 | 131-23-НВК4-02 | V=0,815*0,3*(30-18,6)=0,815*0,3*11,4=2,80 м3 |
| 8 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 74 | 131-23-НВК4-05 |  |
| 9 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Купл.>0,95 | м3 | 20,3 | 131-23-НВК4-04 |  |
| 10 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м3 | 26 |  |  |
| 11 |  | Перевозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация отходов 4-5 кл. оп.. | м³ | 29,24 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 110P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 31 | 131-23-НВК4-03 | В том числе 8,3 м в футляре |
| 13 |  | Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 377х8,0 мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 | п.м. | 8,3 | 131-23-НВК4-03 |  |
| 14 |  | Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 8,3 | 131-23-НВК4-03 |  |
| 15 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 3 | 131-23-НВК4-03 |  |
| 16 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100 | м³ | 0,72 | 131-23-НВК4-03 |  |
| 17 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. кг | 2 1,05 | 131-23-НВК4-03 | Колодцы существующие, отверстия для прохода труб имеются. |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________