Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Цех №121/18
	

	
	
	Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30)
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж кабеля АВБШв-1 4х120 с наружной стены здания 
	м
	452,76
	131-23-ЭС1-01
	Уч. 1-2: 42,38м * 2шт. = 84,76м
Уч. 2-3: 14,0м * 2шт. = 28м
Уч. 3-4: 73,0м * 4шт. = 292м
Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 4шт. = 32м
Опуск кабелей в щит цеха: 8м * 2шт. = 16м

	
	
	Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30)
	

	2
	
	Установка лотка для прокладки кабеля по стене здания
	м
	87
	131-23-ЭС1-02
	

	2.1
	
	     - Лоток лестничный оц. Ллу 30 6000х300х150
	м
кг.
	87
647,28
	131-23-ЭС1-02
	7,44кг/м

	2.2
	
	     - Соединитель лотка СЛПр 150 оц.
	шт.
кг.
	28
25,76
	131-23-ЭС1-02
	0,92кг/шт

	2.3
	
	     - Болт М8х20 оц.
	шт.
кг
	112
1,46
	131-23-ЭС1-02
	0,013кг/шт.

	2.4
	
	     -Гайка М8
	шт.
кг.
	112
0,67
	131-23-ЭС1-02
	0,006кг/шт.

	2.5
	
	     -Шайба 8 увеличенная
	шт.
кг.
	224
1,34
	131-23-ЭС1-02
	0,006кг/шт.

	2.6
	
	     - Консоль 41х41х1000 цинк 
	шт.
кг.
	30
86,1
	131-23-ЭС1-02
	2,87кг/шт.

	2.7
	
	     - Болт М8х70 оц.
	шт.
кг
	60
1,62
	131-23-ЭС1-02
	0,027кг/шт.

	2.8
	
	     -Гайка М8 с фланцем
	шт.
кг.
	68
0,42
	131-23-ЭС1-02
	0,007кг/шт.

	2.9
	
	     - Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц.
	шт.
кг.
	30
11,52
	131-23-ЭС1-02
	0,384кг/шт.

	2.10
	
	     - Болт М8х30 оц.
	шт.
кг.
	30
0,51
	131-23-ЭС1-02
	0,017кг/шт.

	2.11
	
	     -Шайба плоская 8 оц.
	шт.
кг.
	30
0,06
	131-23-ЭС1-02
	0,002кг/шт.

	2.12
	
	     -Гайка канальная М8
	шт.
кг.
	30
0,78
	131-23-ЭС1-02
	0,026кг/шт.

	2.13
	
	     -Шпилька М12 l=300мм
	шт.
кг.
	60
13,05
	131-23-ЭС1-02
	0,725кг/шт.

	2.14
	
	     -Шайба плоская 12
	шт.
кг.
	150
0,45
	131-23-ЭС1-02
	0,003кг/шт.

	2.15
	
	     -Гайка М12
	шт.
кг.
	120
1,92
	131-23-ЭС1-02
	0,016кг/шт.

	2.16
	
	     -Труба стальная электросварная ф57х3,5.
	шт.
м
	2
0,48
	131-23-ЭС1-02
	2шт. х0,24м =0,48м

	2.17
	
	     -Болт анкерный 12х120 (80939 Партнер)
	шт.
м
	30
2,91
	131-23-ЭС1-02
	0,097кг/шт.

	3
	
	Прокладка сущ. кабеля АВБШв-1 4х120 внутри здания по лоткам 
	м
	266,0
	131-23-ЭС1-03
	Электроснабжение цеха №121/18:
Уч. 1-2: 20,0м * 2шт. = 40,0м
Уч. 2-4: 88,03м * 2шт. = 174,0м
Уч. 4-5: 18,22м * 2шт. = 36,0м
Опуск кабелей в КТП №30: 8м * 2шт. = 16м

	4
	
	Прокладка сущ. кабеля ВВГнг 4х50 внутри здания по лоткам 
	м
	62,0
	131-23-ЭС1-03
	Электроснабжение щита питания крана:
Уч. 5-4: 21,75м * 1шт. = 18м
Уч. 4-3: 28,00м * 1шт. = 28м
Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 1шт. = 8м
Опуск кабелей в щит питания крана: 8м * 1шт. = 8м

	5
	
	Монтаж муфты соединительной термоусаживаемой 4ПСТБ-1 (70-120) (НГ)
	шт.
	2
	131-23-ЭС1-03
	

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	6
	
	Пробивка отверстий ф80 в стене здания под устройство гильз для прохода кабеля
	шт.
	2
	131-23-ЭС1-03
	

	7
	
	Устройство гильзы из трубы стальной ВГП ф57 L=0,24м. на вводах в здание 
	м
шт.
	0,48
2
	131-23-ЭС1-03
	

	8
	
	Заделка прохода гильз цементно-песчаным раствором
	шт.
	2
	131-23-ЭС1-03
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	9
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	линия
	3
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

