Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Цех №121/18 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж кабеля АВБШв-1 4х120 с наружной стены здания | м | 452,76 | 131-23-ЭС1-01 | Уч. 1-2: 42,38м * 2шт. = 84,76м Уч. 2-3: 14,0м * 2шт. = 28м Уч. 3-4: 73,0м * 4шт. = 292м Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 4шт. = 32м Опуск кабелей в щит цеха: 8м * 2шт. = 16м |
|  |  | Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка лотка для прокладки кабеля по стене здания | м | 87 | 131-23-ЭС1-02 |  |
| 2.1 |  | - Лоток лестничный оц. Ллу 30 6000х300х150 | м кг. | 87 647,28 | 131-23-ЭС1-02 | 7,44кг/м |
| 2.2 |  | - Соединитель лотка СЛПр 150 оц. | шт. кг. | 28 25,76 | 131-23-ЭС1-02 | 0,92кг/шт |
| 2.3 |  | - Болт М8х20 оц. | шт. кг | 112 1,46 | 131-23-ЭС1-02 | 0,013кг/шт. |
| 2.4 |  | -Гайка М8 | шт. кг. | 112 0,67 | 131-23-ЭС1-02 | 0,006кг/шт. |
| 2.5 |  | -Шайба 8 увеличенная | шт. кг. | 224 1,34 | 131-23-ЭС1-02 | 0,006кг/шт. |
| 2.6 |  | - Консоль 41х41х1000 цинк | шт. кг. | 30 86,1 | 131-23-ЭС1-02 | 2,87кг/шт. |
| 2.7 |  | - Болт М8х70 оц. | шт. кг | 60 1,62 | 131-23-ЭС1-02 | 0,027кг/шт. |
| 2.8 |  | -Гайка М8 с фланцем | шт. кг. | 68 0,42 | 131-23-ЭС1-02 | 0,007кг/шт. |
| 2.9 |  | - Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц. | шт. кг. | 30 11,52 | 131-23-ЭС1-02 | 0,384кг/шт. |
| 2.10 |  | - Болт М8х30 оц. | шт. кг. | 30 0,51 | 131-23-ЭС1-02 | 0,017кг/шт. |
| 2.11 |  | -Шайба плоская 8 оц. | шт. кг. | 30 0,06 | 131-23-ЭС1-02 | 0,002кг/шт. |
| 2.12 |  | -Гайка канальная М8 | шт. кг. | 30 0,78 | 131-23-ЭС1-02 | 0,026кг/шт. |
| 2.13 |  | -Шпилька М12 l=300мм | шт. кг. | 60 13,05 | 131-23-ЭС1-02 | 0,725кг/шт. |
| 2.14 |  | -Шайба плоская 12 | шт. кг. | 150 0,45 | 131-23-ЭС1-02 | 0,003кг/шт. |
| 2.15 |  | -Гайка М12 | шт. кг. | 120 1,92 | 131-23-ЭС1-02 | 0,016кг/шт. |
| 2.16 |  | -Труба стальная электросварная ф57х3,5. | шт. м | 2 0,48 | 131-23-ЭС1-02 | 2шт. х0,24м =0,48м |
| 2.17 |  | -Болт анкерный 12х120 (80939 Партнер) | шт. м | 30 2,91 | 131-23-ЭС1-02 | 0,097кг/шт. |
| 3 |  | Прокладка сущ. кабеля АВБШв-1 4х120 внутри здания по лоткам | м | 266,0 | 131-23-ЭС1-03 | Электроснабжение цеха №121/18: Уч. 1-2: 20,0м * 2шт. = 40,0м Уч. 2-4: 88,03м * 2шт. = 174,0м Уч. 4-5: 18,22м * 2шт. = 36,0м Опуск кабелей в КТП №30: 8м * 2шт. = 16м |
| 4 |  | Прокладка сущ. кабеля ВВГнг 4х50 внутри здания по лоткам | м | 62,0 | 131-23-ЭС1-03 | Электроснабжение щита питания крана: Уч. 5-4: 21,75м * 1шт. = 18м Уч. 4-3: 28,00м * 1шт. = 28м Опуск кабелей в ТП №30: 8м * 1шт. = 8м Опуск кабелей в щит питания крана: 8м * 1шт. = 8м |
| 5 |  | Монтаж муфты соединительной термоусаживаемой 4ПСТБ-1 (70-120) (НГ) | шт. | 2 | 131-23-ЭС1-03 |  |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
| 6 |  | Пробивка отверстий ф80 в стене здания под устройство гильз для прохода кабеля | шт. | 2 | 131-23-ЭС1-03 |  |
| 7 |  | Устройство гильзы из трубы стальной ВГП ф57 L=0,24м. на вводах в здание | м шт. | 0,48 2 | 131-23-ЭС1-03 |  |
| 8 |  | Заделка прохода гильз цементно-песчаным раствором | шт. | 2 | 131-23-ЭС1-03 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линия | 3 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________