Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации 
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	131,2
	131-23-НВК4-1

131-23-НВК4-1
	Уч. К11А- К11Б: 94,7м
Уч. К11А- К11Б: (12,39м +70,22м+12,09м) =94,7м
Уч. Ксущ.-К11А: 36,5м
Ксущ -К11А: 16,61м +16,61м +3,28м =36,5м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	46,43
	131-23-НВК4-1

131-23-НВК4-1
	Уч. К11А- К11Б: 35,76м3
Уч. К11А- К11Б: 5,39м3 +25,18м3+5,19м3 =35,76м3
Уч. Ксущ.-К11А: 10,67м3
Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 3,38м х (h) 0,19м =10,67м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом 
	м³
	67,98
	131-23-НВК4-1

131-23-НВК4-1
	Уч. К11А- К11Б: 52,38м3
Уч. К11А- К11Б:7,74м3 +37,18м3+7,46м3 =52,38м3
Уч. Ксущ.-К11А: 15,6м3
Ксущ -К11А: (L) 16,61 х 3,13м х (h) 0,3м =15,6м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	114,41/ 188,03
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
46,43м3 * 2 = 92,86т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
67,98м3 * 1,4 = 95,17т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	188,03
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована 
	
	
	
	

	7
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	62,03
	131-23-НВК4-1
	К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб * 0,97 =31,43м3
К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,97 =30,6м3

	8
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	1,92
	131-23-НВК4-1
	К11А (1-1): (L) 3,905м х 3,905м х (h) 2,14м -0,23м3 Vтруб *0,03 =0,97м3
К11Б (3-3): (L) 3,6м х 3,6м х (h) 2,45м -0,2м3 Vтруб *0,03 =0,95м3

	9
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	1,44
	131-23-НВК4-2
	К11А (1-1): (L) 2,93м х 2,93м х (h) 0,1м =0,86м3
К11Б (3-3): (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3

	10
	
	Устройство обсыпки из песка колодцев с последующим уплотнением
	м³
	15,64
	131-23-НВК4-6
	К11А (1-1): (L) 3,475м х 3,475м х (h) 1,04м -2,3м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =10,09м3
К11Б (3-3): (L) 2,86м х 2,86м х (h) 0,8м -0,85м3 Vколодца -0,14м3 Vтруб =5,55м3

	11
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	66,15
	131-23-НВК4-7
	К11А (1-1): (L) 4,695м х 4,695м х (h) 1,49м -2,47м3 Vколодца =30,37м3
К11Б (3-3): (L) 4,29м х 4,29м х (h) 2,04м -1,76м3 Vколодца =35,78м3

	12
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	66,15
	131-23-НВК4-7
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	13
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м³
	217,81
	131-23-НВК4-1

131-23-НВК4-1
	Уч. К11А- К11Б: 162,01м3
К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,97 =162,01м3
Уч. Ксущ.-К11А: 55,8м3
Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,14м х (h) 1,59м *0,97 =54,82м3

	14
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	6,71
	131-23-НВК4-1


131-23-НВК4-1
	Уч. К11А- К11Б: 5,01м3
К11А-К11Б (2-2): (L) 35,11м х 2,355м х (h) 2,05м -2,48м3 Vтруб *0,03 =5,01м3
Уч. Ксущ.-К11А: 1,7м3
Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,14м х (h) 1,59м *0,03 =1,7м3

	15
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	4,75
	131-23-НВК4-2


131-23-НВК4-2

	Уч. К11А- К11Б: 2,46м3
К11А-К11Б (4-4): (L) 7,09м х 1,38м х (h) 0,1м =0,98м3
К11А-К11Б (5-5): (L) 10,73м х 1,38м х (h) 0,1м =1,48м3
Уч. Ксущ.-К11А: 2,29м3
Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,38м х (h) 0,1м =2,29м3

	16
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	51,71
	131-23-НВК4-6




131-23-НВК4-4

	Уч. К11А- К11Б: 38,24м3
сечение (2-2): (L) 17,28м х 1,745м х (h) 0,83м -3,81м3 Vтруб =21,22м3
сечение (4-4): (L) 7,09м х 1,735м х (h) 0,61м -0,55м3 Vтруб =6,5м3
сечение (5-5): (L) 10,73м х 1,735м х (h) 0,61м -0,84м3 Vтруб =10,52м3
Уч. Ксущ.-К11А: 13,47м3
Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,685м х (h) 0,5м -0,52м3 Vтруб =13,47м3

	17
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	252,96
	131-23-НВК4-7



131-23-НВК4-5
	Уч. К11А- К11Б: 185,45м3
сечение (2-2): (L) 17,28м х 3,015м х (h) 1,71м =89,09м3
сечение (4-4): (L) 7,09м х 2,955м х (h) 1,83м =38,34м3
сечение (5-5): (L) 10,73м х 2,955м х (h) 1,83м =58,02м3
Уч. Ксущ.-К11А: 67,51м3
Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,695м х (h) 1,48м =66,25м3

	18
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	252,96
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	19
	
	Привозка недостающего грунта для обратной засыпки траншеи
	м³/ т
	30,64/ 58,22
	
	Грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (66,15м3 - 62,03м3-1,92м3) *1,9 = 2,2м3/ 4,18т
Траншея: (252,96м3 -217,81м3-6,71м3) * 1,9 = 28,44м3/ 54,04т

	
	
	Переустройство канализации К11А-К11Б
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	20
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 300мм
	м
м3
	41,13
2,91
	131-23-НВК4-1
	К11А (1-1): 3,19м /0,23м3
К11А-К11Б (2-2): 35,11м /2,48м3
К11Б (3-3): 2,83м/ 0,2м3

	
	
	Устройство колодца 11А
	
	
	
	

	21
	
	Установка плиты днища ПН15-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,27м3/шт.

	22
	
	Установка кольца стенового КС15-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК4-3
	0,4м3/шт.

	23
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП15-2 
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,27м3/шт.

	24
	
	Установка доборного кольца КС7-3
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,049м3/шт.

	25
	
	Установка опорного кольца КО6
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,02м3/шт.

	26
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	

	27
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	

	28
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	15,76
	131-23-НВК4-5
	

	29
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	15,76
	131-23-НВК4-5
	

	
	
	Устройство колодца 11Б
	
	
	
	

	30
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,18м3/шт.

	31
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК4-3
	0,24м3/шт.

	32
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,1м3/шт.

	33
	
	Установка доборного кольца КС7-6
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,1м3/шт.

	34
	
	Установка опорного кольца КО7
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	0,02м3/шт.

	35
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	

	36
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК4-3
	

	37
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой
	м2
	10,86
	131-23-НВК4-5
	

	38
	
	Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя
	м2
	10,86
	131-23-НВК4-5
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	39
	
	Сварка труб ВУС Ф530х10 (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК4-4
	

	40
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	131-23-НВК4-4
	

	41
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр)
	м
	17,28
	131-23-НВК4-4
	

	42
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,28
	131-23-НВК4-4
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 7шт.

	43
	
	Установка муфты защитной проходной Ду315/530 мм для заделки футляра
	шт.
	4
	131-23-НВК4-4
	

	44
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее
	м
	39,4
	131-23-НВК4-4
	

	45
	
	Пробивка отверстий 320*320мм в стене колодца 
	шт.
	4
	131-23-НВК4-3
	Колодец 11А -2шт.
Колодец 11Б -2шт.

	46
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100
	м³
	2,18
	131-23-НВК4-4
	

	47
	
	Заливка бетоном В15 участков в лотковой части в колодцах
	м³
	0,93
	131-23-НВК4-4
	

	
	
	Хозбытовая канализация (уч.10-10А)
	
	
	
	

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	

	48
	
	Демонтаж люка чугунного тяжелого (с сохранением материала)
	шт.
	1
	
	

	49
	
	Разборка кирпичной горловины колодца (h)30см -2шт
	м3
	0,21
	
	

	50
	
	Устройство горловины из ж/б конструкций на канализационный колодец
	м3
	0,04
	
	

	51
	
	Монтаж люка чугунного тяжелого (ранее демонтированного)
	шт.
	1
	
	

	
	
	Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	52
	
	Пробивка отверстий 220*220мм в стенках колодца
	шт.
	2
	131-23-НВК4-3
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	Прокладка трубы ПНД Ду.200мм
	м
	18,9
	131-23-НВК4-3
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
