Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншеи |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 388,07 | 131-23-ТС3-01 | уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,97=29,79м3 уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=42,12м3 уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=41,23м3 уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=78,59м3 уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=62,25м3 уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=130,64м3 уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=3,45м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 12,0 | 131-23-ТС3-01 | уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,03=0,92м3 уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,3м3 уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,28м3 уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=2,43м3 уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,93м3 уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=4,04м3 уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=0,11м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 9,82 | 131-23-ТС3-03 | уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,89м х (h) 0,1м =9,82м3 |
| 4 |  | Устройство подсыпки из песка в траншее с последующим уплотнением | м³ | 27,34 | 131-23-ТС3-07 | уч.4т-6; 7-8т: (L) 47,46м х 1,98м х (h) 0,6м -30,18м3 Vлоток =26,20м3 уч.6-7: (L) 8,91м х 1,28м х (h) 0,1м =1,14м3 |
| 5 |  | Обсыпка из песка труб и каналов в траншее с последующим уплотнением | м³ | 85,17 | 131-23-ТС3-11 | уч.т.1-т.2т: ((L) 8,12м х 2,04м х (h) 1,16м) - Vтр 10,34 =8,3м3 уч.т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,59м х (h) 1,16м) - Vтр 11,49 =14,82м3 уч.т.4-т.4: ((L) 6,11м х 2,59м х (h) 0,55м3) - Vтр 0,6 =7,84м3 уч.т.4-т..5: ((L) 5,98м х 2,29м х (h) 0,55м) - Vтр 0,59 =7,68м3 уч.т.5-т.6: ((L) 11,4м х 2,59м х (h) 0,55м) - Vтр 1,12 =14,63м3 уч.т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,42м х (h) 0,55м) - Vтр 0,89 =10,77м3 уч.т.7-т.8: ((L) 18,95м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 1,86 =20,58м3 уч.т.8-т.8: ((L) 0,5м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 0,05 =0,54м3 |
| 6 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 197,96 | 131-23-ТС3-12 | уч.т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,92м х (h) 0,58м=9,04м3 уч.т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,28м х (h) 1,4м=28,82м3 уч.т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,33м х (h) 2,07м3=29,41м3 уч.т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,33м х (h) 2,07м=28,78м3 уч.т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,33м х (h) 2,07м=54,87м3 уч.т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,94м х (h) 1,25м=45,84м3 уч.т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,94м х (h) 1,25м=1,21м3 |
| 7 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 197,96 |  |  |
| 8 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 240,36 |  | (8,12м+9,03м+6,11м+5,98м+11,4м+18,95м+0,5м)*4=240,36м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 178,11/ 338,41 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (388,07м3 + 12м3 – 197,96м3) * 1,9 = 178,11м3/ 338,41т |
| 10 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 11 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 338,41 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство котлована |  |  |  |  |
| 12 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 59,75 | 131-23-ТС3-02 | уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,97=59,75м3 |
| 13 |  | Доработка грунта в котловане вручную (3%) | м³ | 1,85 | 131-23-ТС3-02 | уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,03=1,85м3 |
| 14 |  | Устройство песчаного основания в котловане с последующим уплотнением | м³ | 2,01 | 131-23-ТС3-02 | уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 0,1м =2,01м3 |
| 15 |  | Обсыпка из песка колодцев в котловане с последующим уплотнением | м³ | 47,18 | 131-23-ТС3-19 | (L) 4,56м х 4,4м х (h) 3,07м - Vкол 14,42м3 =47,18м3 |
| 16 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 17,84 | 131-23-ТС3-20 | (L) 4,03м х 6,62м х (h) 0,71м - Vкол 1,1м3 =17,84м3 |
| 17 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 17,84 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 18 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 43,76/ 83,14 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (59,75м3+1,85м3-17,84м3) * 1,9 = 43,76м3 / 83,14т |
| 19 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 20 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 83,14 |  |  |
|  |  | Гидроизоляция ж/б плиты |  |  |  |  |
| 21 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б плиты в два слоя | м2 | 19,27 | 131-23-ТС3-01 |  |
|  |  | Устройство ж/б плиты |  |  |  |  |
| 22 |  | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м³ | 8,73 | 131-23-ТС3-05 | уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,68м х (h) 0,1м =8,73м3 |
| 23 |  | Армированием ж/б плиты | кг | 839,39 | 131-23-ТС3-06 |  |
| 23.1 |  | - Арматура Ø10 А-I L=1200 | шт. кг | 462 341,51 | 131-23-ТС3-06 | 0,74 кг/шт. |
| 23.2 |  | - Арматура Ø10 А-III L=7010 | шт. кг | 14 60,45 | 131-23-ТС3-06 | 4,32 кг/шт. |
| 23.3 |  | - Арматура Ø10 А-I L=1400 | шт. кг | 60 51,74 | 131-23-ТС3-06 | 0,86 кг/шт. |
| 23.4 |  | - Арматура Ø10 А-I L=5800 | шт. кг | 16 57,16 | 131-23-ТС3-06 | 3,57 кг/шт. |
| 23.5 |  | - Арматура Ø10 А-III L=11700 | шт. кг | 44 317,12 | 131-23-ТС3-06 | 7,21 кг/шт. |
| 23.6 |  | - Арматура Ø8 А-III L=310 | шт. кг | 560 68,57 | 131-23-ТС3-06 | 0,12 кг/шт. |
| 24 |  | Бетонирование плиты | м³ | 23,39 | 131-23-ТС3-06 | (L) 51,97м х 1,5м х (h) 0,3м =23,39м3 |
| 24.1 |  | - Бетон В30 F150 W6 | м³ | 23,39 | 131-23-ТС3-06 |  |
|  |  | Устройство ж/б сборного канала |  |  |  |  |
| 25 |  | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 | м3 | 8,64 | 131-23-ТС3-04 131-23-ТС3-07 131-23-ТС3-09 |  |
| 25.1 |  | - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 | м3 шт. | 4,32 6 | 131-23-ТС3-04 131-23-ТС3-07 | 0,72 м³/шт. |
| 25.2 |  | - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 | м3 шт. | 4,32 24 | 131-23-ТС3-09 | 0,18 м³/шт. |
| 26 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б лотков в один слой | м2 | 51,32 | 131-23-ТС3-04 131-23-ТС3-10 | 25,66м2 +25,66м2 |
| 27 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б лотков в два слоя | м2 | 51,32 | 131-23-ТС3-04 131-23-ТС3-10 | 25,66м2 +25,66м2 |
|  |  | Устройство ж/б колодцев |  |  |  |  |
| 28 |  | Устройство кольца стенового ж/б КС20.18Б | шт. м3 | 1 1,02 | 131-23-ТС3-16 | 1,02м3/шт. |
| 29 |  | Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 | шт. м3 | 1 0,61 | 131-23-ТС3-16 | 0,61м3/шт. |
| 30 |  | Устройство кольца колодезного К-7-9 | шт. м3 | 2 0,28 | 131-23-ТС3-16 | 0,14м3/шт. |
| 31 |  | Устройство плиты днища ПН-20 | шт. м3 | 1 0,59 | 131-23-ТС3-16 | 0,59м3/шт. |
| 32 |  | Устройство плиты ПК-15 | шт. м3 | 1 0,27 | 131-23-ТС3-16 | 0,27м3/шт. |
| 33 |  | Устройство водоприёмный колодец ВГ-15 | шт. м3 | 1 1,13 | 131-23-ТС3-16 | 1,13м3/шт. |
| 34 |  | Устройство плиты ОП-1 | шт. м3 | 2 1,24 | 131-23-ТС3-16 | 0,62м3/шт. |
| 35 |  | Устройство блока ФБС12.5.3-Т | шт./м3 | 2 / 0,32 |  | 0,16м3/шт |
| 36 |  | Устройство люков | шт. | 2 |  |  |
| 37 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б колодцев в один слой | м2 | 2,83 | 131-23-ТС3-17 |  |
| 38 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б колодцев в два слоя | м2 | 5,68 | 131-23-ТС3-18 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 39 |  | Пробивка отверстия в стене здания ф430мм для устройства футляров (гильзы) | шт. | 2 |  | толщина стенки 530мм |
| 40 |  | Пробивка отверстия в колодце для ввода труб ф159 | шт. | 7 |  | толщина стенки 100мм |
| 41 |  | Пробивка отверстия в колодце ВК для ввода труб ф159 | шт. | 3 |  | толщина стенки 100мм |
| 42 |  | Устройство футляров (гильзы) ф426мм для ввода труб в здание | м | 1 |  | 0,5м + 0,5м |
| 43 |  | Заделка сальника при проходе футляров (гильзы) Ф 426мм через стену здания | шт. | 2 |  |  |
| 44 |  | Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца | шт. | 7 |  |  |
| 45 |  | Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК | шт. | 3 |  |  |
| 46 |  | Устройство водосбросных труб ф 89 | м | 6 |  |  |
| 47 |  | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2020 | п.м. | 138 | 131-23-ТС3-08 |  |
| 48 |  | Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ПЭ | шт. | 8 | 131-23-ТС3-08 |  |
| 49 |  | Изоляция стыков ∅159/250 | компл. | 38 | 131-23-ТС3-08 |  |
| 50 |  | Устройство опоры скользящей хомутовой (∅159), ТС-626.00.000-006(для трубы в ППУ) | шт. | 2 |  |  |
| 51 |  | Прокладка труб Ф159х5-1-ППУ- ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2006 | п.м. | 20 |  |  |
| 52 |  | Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ОЦ | шт. | 6 |  |  |
| 53 |  | Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ | компл. | 16 |  |  |
| 54 |  | Утепление трубы подъема минераловатными матами t=50мм и закрытие кожухами из оц. стали | м3 | 1,974 |  | 3,14 * (0,159+0,5) * 0,5 |
| 55 |  | Утепление отводов минераловатными матами t=50мм | шт. | 4 |  |  |
| 56 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159 | шт. | 54 |  |  |
| 57 |  | Врезка в существующие сети труба/труба | врезка | 2 |  | в теплоузле |
|  |  | Устройство арматуры |  |  |  |  |
| 58 |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25 | шт. | 2 |  |  |
| 59 |  | Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм | шт. | 2 |  |  |
| 60 |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25 | шт. | 2 |  |  |
| 61 |  | Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов | шт. | 2 |  |  |
| 62 |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25 | шт. | 2 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________