Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС3)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншеи
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	388,07
	131-23-ТС3-01
	уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,97=29,79м3 
уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=42,12м3
уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=41,23м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=78,59м3
уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=62,25м3
уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=130,64м3
уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,97=3,45м3

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	12,0
	131-23-ТС3-01
	уч.1-2т: (L) 9,22м х 2,165м х (h) 1,66м -2,42м3 Vплиты х 0,03=0,92м3 
уч.4т-4: (L) 6,11м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,3м3
уч..4-5: (L) 5,98м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,28м3
уч.5-6: (L) 11,4м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=2,43м3
уч.6-7: (L) 9,03м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=1,93м3
уч.7-8: (L) 18,95м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=4,04м3
уч.8-8т: (L) 0,5м х 2,315м х (h) 3,07м х 0,03=0,11м3

	3
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	9,82
	131-23-ТС3-03
	уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,89м х (h) 0,1м =9,82м3

	4
	
	Устройство подсыпки из песка в траншее с последующим уплотнением
	м³
	27,34
	131-23-ТС3-07
	уч.4т-6; 7-8т: (L) 47,46м х 1,98м х (h) 0,6м -30,18м3 Vлоток =26,20м3
уч.6-7: (L) 8,91м х 1,28м х (h) 0,1м =1,14м3

	5
	
	Обсыпка из песка труб и каналов в траншее с последующим уплотнением
	м³
	85,17
	131-23-ТС3-11
	уч.т.1-т.2т: ((L) 8,12м х 2,04м х (h) 1,16м) - Vтр 10,34 =8,3м3
уч.т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,59м х (h) 1,16м) - Vтр 11,49 =14,82м3
уч.т.4-т.4: ((L) 6,11м х 2,59м х (h) 0,55м3) - Vтр 0,6 =7,84м3
уч.т.4-т..5: ((L) 5,98м х 2,29м х (h) 0,55м) - Vтр 0,59 =7,68м3
уч.т.5-т.6: ((L) 11,4м х 2,59м х (h) 0,55м) - Vтр 1,12 =14,63м3
уч.т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,42м х (h) 0,55м) - Vтр 0,89 =10,77м3
уч.т.7-т.8: ((L) 18,95м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 1,86 =20,58м3
уч.т.8-т.8: ((L) 0,5м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 0,05 =0,54м3

	6
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	197,96
	131-23-ТС3-12
	уч.т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,92м х (h) 0,58м=9,04м3 
уч.т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,28м х (h) 1,4м=28,82м3
уч.т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,33м х (h) 2,07м3=29,41м3
уч.т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,33м х (h) 2,07м=28,78м3
уч.т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,33м х (h) 2,07м=54,87м3
уч.т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,94м х (h) 1,25м=45,84м3
уч.т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,94м х (h) 1,25м=1,21м3

	7
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	197,96
	
	

	8
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	240,36
	
	(8,12м+9,03м+6,11м+5,98м+11,4м+18,95м+0,5м)*4=240,36м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	9
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	178,11/ 338,41
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(388,07м3 + 12м3 – 197,96м3) * 1,9 = 178,11м3/ 338,41т

	10
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	11
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	338,41
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство котлована
	
	

	12
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	59,75
	131-23-ТС3-02
	 уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,97=59,75м3 

	13
	
	Доработка грунта в котловане вручную (3%)
	м³
	1,85
	131-23-ТС3-02
	уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 3,07м х 0,03=1,85м3

	14
	
	Устройство песчаного основания в котловане с последующим уплотнением
	м³
	2,01
	131-23-ТС3-02
	уч.2т-4т: (L) 4,56м х 4,40м х (h) 0,1м =2,01м3

	15
	
	Обсыпка из песка колодцев в котловане с последующим уплотнением
	м³
	47,18
	131-23-ТС3-19
	(L) 4,56м х 4,4м х (h) 3,07м - Vкол 14,42м3 =47,18м3

	16
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	17,84
	131-23-ТС3-20
	(L) 4,03м х 6,62м х (h) 0,71м - Vкол 1,1м3 =17,84м3

	17
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	17,84
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	18
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	43,76/ 83,14
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(59,75м3+1,85м3-17,84м3) * 1,9 = 43,76м3 / 83,14т

	19
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	20
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	83,14
	
	

	
	
	Гидроизоляция ж/б плиты
	
	
	
	

	21
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б плиты в два слоя
	м2
	19,27
	131-23-ТС3-01
	

	
	
	Устройство ж/б плиты
	
	
	
	

	22
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5
	м³
	8,73
	131-23-ТС3-05
	уч.4т-8т: (L) 51,97м х 1,68м х (h) 0,1м =8,73м3

	23
	
	Армированием ж/б плиты
	кг
	839,39
	131-23-ТС3-06
	

	23.1
	
	   - Арматура Ø10 А-I L=1200
	шт.
кг
	462
341,51
	131-23-ТС3-06
	0,74 кг/шт.

	23.2
	
	   - Арматура Ø10 А-III L=7010
	шт.
кг
	14
60,45
	131-23-ТС3-06
	4,32 кг/шт.

	23.3
	
	   - Арматура Ø10 А-I L=1400
	шт.
кг
	60
51,74
	131-23-ТС3-06
	0,86 кг/шт.

	23.4
	
	   - Арматура Ø10 А-I L=5800
	шт.
кг
	16
57,16
	131-23-ТС3-06
	3,57 кг/шт.

	23.5
	
	   - Арматура Ø10 А-III L=11700
	шт.
кг
	44
317,12
	131-23-ТС3-06
	7,21 кг/шт.

	23.6
	
	   - Арматура Ø8 А-III L=310
	шт.
кг
	560
68,57
	131-23-ТС3-06
	0,12 кг/шт.

	24
	
	Бетонирование плиты 
	м³
	23,39
	131-23-ТС3-06
	(L) 51,97м х 1,5м х (h) 0,3м =23,39м3

	24.1
	
	   - Бетон В30 F150 W6
	м³
	23,39
	131-23-ТС3-06
	

	
	
	Устройство ж/б сборного канала 
	
	
	
	

	25
	
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 
	м3
	8,64
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
131-23-ТС3-09
	

	25.1
	
	   - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1
	м3
шт.
	4,32
6
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-07
	0,72 м³/шт.

	25.2
	
	   - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2
	м3
шт.
	4,32
24
	131-23-ТС3-09
	0,18 м³/шт.

	26
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б лотков в один слой
	м2
	51,32
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-10
	25,66м2 +25,66м2

	27
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б лотков в два слоя
	м2
	51,32
	131-23-ТС3-04
131-23-ТС3-10
	25,66м2 +25,66м2

	
	
	Устройство ж/б колодцев 
	
	
	
	

	28
	
	Устройство кольца стенового ж/б КС20.18Б 
	шт.
м3
	1
 1,02
	131-23-ТС3-16
	1,02м3/шт.

	29
	
	Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 
	шт.
м3
	1 
0,61
	131-23-ТС3-16
	0,61м3/шт.

	30
	
	Устройство кольца колодезного К-7-9 
	шт.
м3
	2 
0,28
	131-23-ТС3-16
	0,14м3/шт.

	31
	
	Устройство плиты днища ПН-20
	шт.
м3
	1
0,59
	131-23-ТС3-16
	0,59м3/шт.

	32
	
	Устройство плиты ПК-15  
	шт.
м3
	1  
0,27
	131-23-ТС3-16
	0,27м3/шт.

	33
	
	Устройство водоприёмный колодец ВГ-15
	шт.
м3
	1 
1,13
	131-23-ТС3-16
	1,13м3/шт.

	34
	
	Устройство плиты ОП-1 
	шт.
м3
	2
1,24
	131-23-ТС3-16
	0,62м3/шт.

	35
	
	Устройство блока ФБС12.5.3-Т
	шт./м3
	2 / 0,32
	
	0,16м3/шт

	36
	
	Устройство люков 
	шт.
	2
	
	

	37
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б колодцев в один слой
	м2
	2,83
	131-23-ТС3-17
	

	38
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б колодцев в два слоя
	м2
	5,68
	131-23-ТС3-18
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	39
	
	Пробивка отверстия в стене здания ф430мм для устройства футляров (гильзы) 
	шт.
	2
	
	толщина стенки 530мм

	40
	
	Пробивка отверстия в колодце для ввода труб ф159
	шт.
	7
	
	толщина стенки 100мм

	41
	
	Пробивка отверстия в колодце ВК для ввода труб ф159
	шт.
	3
	
	толщина стенки 100мм

	42
	
	Устройство футляров (гильзы) ф426мм для ввода труб в здание
	м
	1
	
	0,5м + 0,5м

	43
	
	Заделка сальника при проходе футляров (гильзы) Ф 426мм через стену здания 
	шт.
	2
	
	

	44
	
	[bookmark: _GoBack]Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца 
	шт.
	7
	
	

	45
	
	Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК
	шт.
	3
	
	

	46
	
	Устройство водосбросных труб ф 89
	м
	6
	
	

	47
	
	Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2020
	п.м.
	138
	131-23-ТС3-08
	

	48
	
	Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ПЭ
	шт.
	8
	131-23-ТС3-08
	

	49
	
	Изоляция стыков ∅159/250 
	компл.
	38
	131-23-ТС3-08
	

	50
	
	Устройство опоры скользящей хомутовой (∅159), ТС-626.00.000-006(для трубы в ППУ)
	шт.
	2
	
	

	51
	
	Прокладка труб Ф159х5-1-ППУ- ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2006
	п.м.
	20
	
	

	52
	
	Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ОЦ
	шт.
	6
	
	

	53
	
	Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ
	компл.
	16
	
	

	54
	
	Утепление трубы подъема минераловатными матами t=50мм и закрытие кожухами из оц. стали
	м3
	1,974
	
	3,14 * (0,159+0,5) * 0,5

	55
	
	Утепление отводов минераловатными матами t=50мм
	шт.
	4
	
	

	56
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159
	шт.
	54
	
	

	57
	
	Врезка в существующие сети труба/труба
	врезка
	2
	
	в теплоузле

	
	
	Устройство арматуры
	
	
	
	

	58
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25  
	шт.
	2
	
	

	59
	
	Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм
	шт.
	2
	
	

	60
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25  
	шт.
	2
	
	

	61
	
	Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов
	шт.
	2
	
	

	62
	
	Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25  
	шт.
	2
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
