Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий (ЭС2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ТП7-склад цеха №75 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 162,14 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х2 =162,4м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия t=19см | м³ | 9,24 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х0,6 =48,64м2 * (h) 0,19 = 9,24м3 |
| 3 |  | Разборка оснований из щебня t=20см | м³ | 9,73 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х0,6 =48,64м2 * (h) 0,2 = 9,73м3 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 39,4 | 131-23-ЭС2-01 | 81,07х0,6х0,81 =39,4м3 |
| 5 |  | Устройство песчаного основания | м³ | 4,86 | 131-23-ЭС2-02 | 81,07х0,6х0,1 =4,86м3 |
| 6 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 16,29 | 131-23-ЭС2-04 | 81,07х0,6х0,36=17,51-1,22 (Vтруб) =16,29м3 |
| 7 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом с послойным уплотнением | м³ | 36 | 131-23-ЭС2-05 | 81,07х0,6х0,74 =36,0м3 |
| 8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/т | 22,37/42,5 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (9,24м3 +9,73м3 +39,4м3) -36 =22,37м3 * 1,9 = 42,5т |
| 9 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом с утилизацией | м³/т |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство футляра из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 L=2,0м. на вводах в здание | м шт. | 8 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
| 11 |  | Прокладка труб из полиэтилена 160 SDR 17,6 | м | 60,36 | 131-23-ЭС2-03 |  |
| 12 |  | Заделка концов труб Ø160мм пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
| 13 |  | Затягивание кабеля АВБШв-1 4х95 в футляр | м | 8 | 131-23-ЭС2-03 | т.1 -т.2: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110 т.10 -т.11: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110 |
| 14 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в трубе Ø160 SDR 17,6 | м | 60,34 | 131-23-ЭС2-03 | т.4 -т.5: 36,2м – в траншее в тр. ПНД Ø160 т.9 -т.10: 24,14м – в траншее в тр. ПНД Ø160 |
| 15 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 по стенам с метал. креплением | м | 44,7 | 131-23-ЭС2-03 | т.11: 12,3м – подъем кабеля по стене т.11- т.12: 5,2м – открыто по стене т.12- т.13: 20м – открыто по стене т.13: 7,2м – подъем кабеля по стене |
| 16 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 в ТП7 по металлоконструкциям с креплением | м | 16 | 131-23-ЭС2-03 | т.13- т.14: 16м – в ТП7 |
| 17 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в траншее | м | 100,28 | 131-23-ЭС2-03 | т.1 -т.2: 2,5м – открыто в траншее т.2 -т.3: 5,36м – открыто в траншее т.3 -т.4: 3,84м – открыто в траншее т.5 -т.6: 28,74м – открыто в траншее т.6 -т.7: 34,88м – открыто в траншее т.7 -т.8: 12,3м – открыто в траншее т.8 -т.9: 12,66м – открыто в траншее Итого 100,28м |
| 18 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 102 | 131-23-ЭС2-04 |  |
| 19 |  | Монтаж муфты концевой термоусаживаемой на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б) -1 70/120 | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
| 20 |  | Пробивка отверстий в бетонных конструкциях под устройство гильз | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
| 21 |  | Заделка гильз цементно-песчаным раствором | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-03 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 22 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 2 | Протокол №1 от 15.08.2023г. |  |
|  |  | 28-28А; 28Б-28В |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 23 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 16,31 | 131-23-ЭС2-06 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 1,2м =14,5м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 1,2м =1,81м3 |
| 24 |  | Устройство песчаного основания | м³ | 1,36 | 131-23-ЭС2-07 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,1м =1,21м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,1м =0,15м3 |
| 25 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 3,81 | 131-23-ЭС2-09 | т.28 -т.28А: ((L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,31м) -0,22м3 (Vтруб) =3,53м3 т.28Б -т.28В: ((L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,31м) =0,47м3 |
| 26 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 10,74 | 131-23-ЭС2-10 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,79м =9,55м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,79м =1,19м3 |
| 27 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³ | 5,57 |  | 16,31-10,74=5,57 м³ |
| 28 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом с утилизацией | м³ |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 29 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм | м | 42,87 | 131-23-ЭС2-08 | (11,49*3)+(2,1*4)=42,87 |
| 30 |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х200мм | шт. | 6 | 131-23-ЭС2-08 |  |
| 31 |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ с автовышки на высоте 6м | м | 223,66 | 131-23-ЭС2-08 | от т.28А подъем по стене: 14,2м – открыто по лотку 28А -28Б: 191,26м – открыто по сущ. м/к спуск по стене в т.28Б: 14,2м – открыто по лотку Итого 219,66м Запас длины (шейка, изгибы) 4,0м Итого: 223,66 |
| 32 |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ открыто в траншее | м | 18,74 | 131-23-ЭС2-08 | 4 -28А: 8,72м – открыто в траншее в трубе 28Б -28В: 5,02м – открыто в траншее Итого 13,74м Запас длины (шейка, изгибы, отходы) 5,0м Итого: 18,74 |
| 33 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 22,65 | 131-23-ЭС2-09 | 20,14м +2,51м=22,65м |
| 34 |  | Монтаж муфты соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 4 | 131-23-ЭС2-08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 35 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линия | 2 | Протокол б/н от 01.10.2023г. |  |
|  |  | т.1-т.2; т.7-т.8 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 36 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 68,96 | 131-23-ЭС2-11 | (26,68+6,02+1,78)*2=68,96 |
| 37 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных (54,83м2, t=18см) | м³ | 9,87 | 131-23-ЭС2-11 | 54,83*0,18=9,87 |
| 38 |  | Разборка покрытий щебеночных (54,83м2, t=30см) | м³ | 16,45 | 131-23-ЭС2-11 | 54,83*0,3=16,45 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 39 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 52,96 | 131-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,98=52,96 |
| 40 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,08 | 131-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,02=1,08 |
| 41 |  | Устройство песчаного основания под кабели и трубы | м³ | 6,12 | 131-23-ЭС2-12 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,1=6,12 |
| 42 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 15,34 | 131-23-ЭС2-14 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,3-3,04(труба)=15,34 |
| 43 |  | Обратная засыпка труб в траншее песком | м³ | 19 | 131-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,4=19 |
| 44 |  | Обратная засыпка траншеи щебнем | м³ | 24,7 | 131-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=24,7 |
| 45 |  | Обратная засыпка грунтом | м³ | 12,18 | 131-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=12,18 |
| 46 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками (песок, щебень, грунт) | м³ | 77,34 | 131-23-ЭС2-12-15 | 6,12+15,34+19+24,7+12,18=77,34 |
| 47 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизированным способом | м³ | 68,18 |  | (9,87+16,45+52,96+1,08)-12,18=68,18 |
| 48 |  | Погрузка мусора строительного в автосамосвалы механизир. (асф/бетон+щебень) | м³ | 26,32 |  | 9,87+16,45=26,32 |
| 49 |  | Отвозка лишнего грунта и строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом с утилизацией | м³ | 94,5 |  | 68,16+26,32=94,5 |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 50 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм | м | 320,16 | 131-23-ЭС2-13 |  |
| 51 |  | Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 24 | 131-23-ЭС2-13 |  |
| 52 |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х400х50мм | шт. | 16 | 131-23-ЭС2-13 |  |
| 53 |  | Установка крышки 800х2000х100мм | шт. | 2 | 131-23-ЭС2-13 |  |
| 54 |  | Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее, в трубе | м | 181,03 | 131-23-ЭС2-13 | т.1-т.9: 29,85м т.2-т.10: 30,07м т.3-т.11: 30,11м т.4-т.12: 30,34м т.5-т.13: 30,10м т.6-т.14: 30,10м |
| 55 |  | Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее, в трубе | м | 61,34 | 131-23-ЭС2-13 | т.7-т.15: 31,78м т.8-т.16: 29,56м |
| 56 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 44,44 | 131-23-ЭС2-14 | (3,03+1,85) * 2 +(3,05+2,73) * 6=44,44 |
| 57 |  | Монтаж муфта соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 16 | 131-23-ЭС2-13 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 58 |  | Испытания изоляции кабельных вставок повышенным напряжением | линия | 8 | Протокол б/н от 16.10.2023г. |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 59 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 9,71 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,19м =9,71м3 |
| 60 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 15,33 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,30м =15,33м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 61 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 25,04/ 40,88 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 9,71м3 * 2 = 19,42т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 15,33м3 * 1,4 = 21,46т |
| 62 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 63 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 40,88 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 64 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 38,05 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.1-т.2; т.4.1-т.6.1; т.10-т.22: (S) 24,39м2 х (h) 1,56м =38,05м3 |
| 65 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 81,13 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: (S) 69,12м2 х (h) 1,56м -9,71-15,33 *0,98=81,13м3 |
| 66 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1,66 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: (S) 69,12м2 х (h) 1,56м -9,71-15,33*0,02 =1,66м3 |
| 67 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 9,35 | 131-23-ЭС2-1-2 | т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,1м =9,35м3 |
| 68 |  | Обсыпка из песка в траншее | м³ | 31,76 | 131-23-ЭС2-1-4 | т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,36м – 1,9м3 Vтр = 31,76м3 |
| 69 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 102,86 | 131-23-ЭС2-1-5 | т.1-т.5: (S) 93,51м2 х (h) 1,1м = 102,86м3 |
| 70 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 102,86 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 71 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 120,84/ 229,6 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (38,05м3 +81,13м3 +1,66м3) = 120,84м3 * 1,9 = 229,6т |
| 72 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 73 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 229,6 |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 74 |  | Прокладка труб ПН ф110мм | м | 186,6 | 131-23-ЭС2- 1-3 | 62,2м *3 шт. |
| 75 |  | Прокладка труб ПН ф160мм | м | 24,6 | 131-23-ЭС2-1-3 | 8,2м *3шт. |
| 76 |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в трубе | м | 211,2 | 131-23-ЭС2-1-3 | т.2-т.9: 62,2м *3 шт. =186,6м т.9-т.10: 8,2м *3 шт. =24,6м |
| 77 |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в траншее | м | 17,7 | 131-23-ЭС2-1-3 | т.1-т.2: 3,8м *3 шт. =11,4м т.10-т.11: 2,1м *3 шт. =6,3м |
| 78 |  | Монтаж муфты соединительной 3СТп10-70/120 | шт. | 6 | 131-23-ЭС2-1-3 |  |
| 79 |  | Прокладка ленты сигнальной «Осторожно кабель» | м | 152 | 131-23-ЭС2-1-4 | 76м * 2шт. |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 80 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 3 | Протокол б/н от 20.12.2023г. |  |
|  |  | Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 81 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 4,06 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,19м =4,06м3 |
| 82 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 6,42 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,30м =6,42м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 83 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 10,48 /17,11 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 4,06м3 * 2 = 8,12т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 6,42м3 * 1,4 = 8,99т |
| 84 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 85 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 17,11 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 86 |  | Механизированная разработка грунта в траншее в непосредственной близости с сущ. КЛ | м³ | 13,1 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,7 =13,1м3 |
| 87 |  | Разработка грунта в траншее вручную в непосредственной близости с сущ. КЛ | м³ | 5,62 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,3 =5,62м3 |
| 88 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 2,58 | 131-23-ЭС2-2-2 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,1м =2,58м3 |
| 89 |  | Обсыпка из песка труб в траншее | м³ | 7,41 | 131-23-ЭС2-2-4 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,31м – 0,6м3 Vтр = 7,41м3 |
| 90 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 18,6 | 131-23-ЭС2-2-5 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,72м = 18,6м3 |
| 91 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 18,6 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 92 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 18,72/ 35,57 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (13,1м3 + 5,62м3) =18,72м3 * 1,9 = 35,57т |
| 93 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 94 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 35,57 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 95 |  | Прокладка футляров разъемных из труб ПВХ разборных ф110мм для подземной укладки | м | 63,3 | 131-23-ЭС2-2-3 | 21,1м * 3 шт.=63,3 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________