Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
м
	19
19
	131-23-НВК3-1
	100кг/м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия
	м³
	7,78
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: (L) 3,4м х 6,12м х (h) 0,19м = 3,95м3
В1-4: (L) 3,4м х 5,94м х (h) 0,19м = 3,83м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	11,79
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: (L) 3,4м х 5,87м х (h) 0,30м = 5,99м3
В1-4: (L) 3,4м х 5,69м х (h) 0,30м = 5,80м3

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи
	
	
	
	

	4
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия
	м³
	16,33
	131-23-НВК3-9
	В1-3А-В1-4 (L) 21,25м х 4,05м х (h) 0,19м = 16,33м3

	5
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	24,23
	131-23-НВК3-9
	В1-3А-В1-4 (L) 21,25м х 3,8м х (h) 0,30м = 24,23м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	19 /1,9
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м)
19м * 0,1 = 1,9т

	7
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	60,13/ 98,64
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
(7,78м3 + 16,33м3) * 2 = 24,11м3 /48,22т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
(11,79м3 +24,23м3) * 1,4 = 36,02м3 / 50,42т

	8
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	100,54
	
	1,9т +98,64т

	9
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	100,54
	
	

	
	
	Демонтаж трубопроводной арматуры в колодце В1-3А
	
	
	
	

	10
	
	Демонтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевой МЗВ-300 (DN300) Ру 1,6 Мпа (16кгс/см2)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	121кг/шт.

	11
	
	Демонтаж шарового крана (DN150) Ру1,6 Мпа (16кгс/см2)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	35кг /шт.

	12
	
	Демонтаж тройника чугунного фланцевого ТФ 300х150
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	105 кг /шт.

	13
	
	Демонтаж фланца свободного стального Dy 300мм (для труб диаметром 315мм)
	шт.
	3
	131-23-НВК3-3
	13,6кг/ шт.

	14
	
	Демонтаж фланца свободного стального Dy 150мм (для труб диаметром 160мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	13,6кг/ шт.

	15
	
	Демонтаж муфты защитной полиэтиленовой D=365 мм L=150мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315мм)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	2,79кг/шт.

	16
	
	Демонтаж муфты защитной полиэтиленовой D=194 мм L=150мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	1,05кг/шт.

	17
	
	Демонтаж болта М20х80
	шт.
	40
	131-23-НВК3-3
	

	18
	
	Демонтаж гайки М20
	шт.
	40
	131-23-НВК3-3
	

	19
	
	Демонтаж шайбы М20
	шт.
	80
	131-23-НВК3-3
	

	20
	
	Демонтаж прокладки из паронита А-300-10 для фланца диаметром 300мм, PN 1,0 Мпа, исп.А
	шт.
	3
	131-23-НВК3-3
	0,07кг/шт.

	21
	
	Демонтаж прокладки из паронита А-150-10 для фланца диаметром 150мм, PN 1,0 Мпа, исп.А
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	0,13кг/шт.

	
	
	Демонтаж технического узла В1-4
	
	
	
	

	22
	
	Демонтаж задвижки Ду. 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	44кг/шт.

	23
	
	Демонтаж крестовины 2-х плоскостной Ду 300х150х100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	115кг/шт.

	24
	
	Демонтаж отвода Ду 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	21,4кг/шт.

	25
	
	Демонтаж фланца стального Ду 100
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	5кг/шт.

	26
	
	Демонтаж прокладки из паронита 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-3
	

	27
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	78кг/шт.

	28
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-3
	14кг/шт.

	29
	
	Демонтаж комплекта крепежа М16х80 (болт+гайка)
	шт.
	16
	131-23-НВК3-3
	2,6кг/шт.

	
	
	Демонтаж ж/б изделий колодцев 
	
	
	
	

	30
	
	Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-3А:
	м³
т
	2,381
5,932
	131-23-НВК3-4
	

	30.1
	
	    -Демонтаж люка чугунного тяжелый тип Т(В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	30.2
	
	    -Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	30.3
	
	    -Демонтаж кольца стенового КС-20-9
	шт.
	2
	131-23-НВК3-4
	

	30.4
	
	    -Демонтаж кольца стенового КС-7-5
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	30.5
	
	    -Демонтаж кольца стенового КС-7-1,5
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	30.6
	
	    -Демонтаж плита днища ПН20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	31
	
	Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-4:
	м³
т
	0,84
1,9076
	131-23-НВК3-4
	

	31.1
	
	    -Демонтаж люка чугунного тяжелый тип Т(В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	31.2
	
	    -Демонтаж кладки из кирпича
	шт.
	96
	131-23-НВК3-4
	

	31.3
	
	    -Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	31.4
	
	    -Демонтаж кольца стенового КС-7-1,5
	шт.
	1
	131-23-НВК3-4
	

	
	
	Демонтаж трубы
	
	
	
	

	32
	
	Демонтаж трубы чугунной ф315мм
	м
кг
	21,25
1810,5
	131-23-НВК3-10
	85,20кг/м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	33
	
	Погрузка демонтированной трубы чугунной ф315мм в автосамосвалы
	м/ т
	21,25/ 1,81
	
	

	34
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	3,221/ 7,8396 
	
	2,381м3 +0,84м3
5,932т +1,9076т

	35
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	7,8396
	
	

	36
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	7,8396
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства колодца 
	
	
	
	

	37
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	50,53
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,32м х 0,98 = 26,28м3
В1-4: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,14м х 0,98 = 24,24м3

	38
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,03
	131-23-НВК3-2
	В1-3А: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,32м х 0,02 = 0,54м3
В1-4: (L) 3,4м х 3,4м х (h) 2,14м х 0,02 = 0,49м3

	39
	
	Устройство щебеночного основания под колодец В1-3А
	м³
	1,17
	131-23-НВК3-5
	В1-3А: (L) 3,4м х 3,45м х (h) 0,10м = 1,17м3

	40
	
	Обсыпка песком колодца
	м³
	9,65
	131-23-НВК3-14
	В1-3А: (L) 3,4м х 3,8м х (h) 0,80м -0,68м3 Vкол = 9,65м3

	41
	
	Обратная засыпка котлована грунтом
	м³
	29,86
	131-23-НВК3-15
	(В1-3А: (L) 3,4м х 4,76м х (h) 1,91м - 1,01м3 Vкол = 29,86м3

	42
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	29,86
	131-23-НВК3-15
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	43
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	21,7 /41,32
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(50,53м3+1,03м3-29,86м3) * 1,9 = 21,7м3 / 41,32т


	44
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	45
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	59,91
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	46
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	64,26
	131-23-НВК3-9
	В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 1,33м х (h) 2,32м х 0,98 = 64,26м3

	47
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	1,31
	131-23-НВК3-9
	В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 1,33м х (h) 2,32м х 0,02 = 1,31м3

	48
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы 
	м³
	
	
	

	49
	
	Обсыпка из песка труб в траншее 
	м³
	28,43
	131-23-НВК3-16
	В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 1,75м х (h) 0,83м - 2,34м3 Vтруб = 28,43м3

	50
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	132,54
	131-23-НВК3-17
	В1-3А -В1-4: (L) 21,25м х 3,15м х (h) 1,98м = 132,54м3

	51
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	132,54
	
	

	52
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	85
	
	((L) 21,25м * 4м

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	53
	
	Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра)
	стык
	2
	131-23-НВК3-11
	

	54
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	2
	131-23-НВК3-11
	

	55
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	21,34
	131-23-НВК3-11
	

	56
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	21,34
	131-23-НВК3-11
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -10 шт.

	57
	
	Заделка концов футляра 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-11
	

	58
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	1,50
	131-23-НВК3-11
	

	
	
	Устройство колодцев В1-3А, В1-4
	
	
	
	

	59
	
	Монтаж ж/б изделий колодцев
	м³
	2,94
	131-23-НВК3-6
	

	59.1
	
	     - Плита днища колодца ПН20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	0,59м3/шт.

	59.2
	
	     -  Кольцо стеновое КС20-9 
	шт. 
	2
	131-23-НВК3-6
	0,59м3/шт.

	59.3
	
	     -  Плита перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием
	шт. 
	2
	131-23-НВК3-6
	0,51м3/шт.

	59.4
	
	     - Кольцо доборное КС7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	0,029м3/шт.

	59.5
	
	     - Кольцо доборное КС7-5
	шт.
	1
	131-23-НВК3-6
	0,092 м3/шт.

	60
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-6
	

	61
	
	Устройство кладки из кирпича
	шт.
	96
	131-23-НВК3-6
	

	62
	
	Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой
	кг
м2
	10,39
19,63
	131-23-НВК3-7
	1,39кг/ 4,63м2 -плита днища -колодец В1-3А 
6,78кг/ 11,3м2 -кольца стеновые -колодец В1-3А 
0,24кг/ 0,40м2 -кольца доборные КС7-1,5 -колодец В1-3А
0,78кг/ 1,29м2 -кольца доборные КС7-5 -колодец В1-3А
0,97кг/ 1,61м2 -плита перекрытия -колодец В1-3А
0,24кг/ 0,4м2 - кирпич -колодец В1-4

	63
	
	Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя
	кг
м2
	46,35
19,63
	131-23-НВК3-8
	6,48кг/ 4,63м2 -плита днища -колодец В1-3А 
31,30кг/ 11,3м2 -кольца стеновые -колодец В1-3А 
1,11кг/ 0,40м2 -кольца доборные КС7-1,5 -колодец В1-3А
3,62кг/ 1,29м2 -кольца доборные КС7-5 -колодец В1-3А
2,73кг/ 1,61м2 -плита перекрытия -колодец В1-3А
1,11кг/ 0,4м2 - кирпич -колодец В1-4

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-3А
	
	
	
	

	64
	
	Установка тройника чугунного ТФ 300х150х300 PN10 фланцевый с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	65
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	66
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	67
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	68
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN150 (159-182)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	69
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	70
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	71
	
	Установка стального фланца для DN150 PN10/16 приварного ГОСТ 33259-15 (ГОСТ 12820-80)  
	шт.
	2
	131-23-НВК3-12
	

	72
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 150
	шт.
	2
	131-23-НВК3-12
	

	73
	
	Установка муфты эл. сварной GF ПЭ100 SDR11 d150 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	74
	
	Установка муфты 365 защитной для ЖБИ прохода
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	75
	
	Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной
	шт.
	3
	131-23-НВК3-12
	

	76
	
	Установка прокладка резиновой DN 150 с ручкой усиленной
	шт.
	3
	131-23-НВК3-12
	

	77
	
	Установка болта М20х100 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк
	шт.
	36
	131-23-НВК3-12
	

	78
	
	Установка гайки М20 DIN 934 покр. цинк
	шт.
	36
	131-23-НВК3-12
	

	79
	
	Установка шайбы М20 DIN 125 покр. цинк
	шт.
	72
	131-23-НВК3-12
	

	80
	
	Установка болта М16х100 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк
	шт.
	24
	131-23-НВК3-12
	

	81
	
	Установка гайки М16 DIN 934 покр. цинк
	шт.
	24
	131-23-НВК3-12
	

	82
	
	Установка шайбы М16 DIN 125 покр. цинк
	шт.
	48
	131-23-НВК3-12
	

	83
	
	Установка стремянки ТРП 901-09-11.87-КЖИ. С1-06 С7 L=2,7м
	шт.
	1
	131-23-НВК3-12
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-4
	
	
	
	

	84
	
	Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП
	шт.
	1
	131-23-НВК3-13
	

	85
	
	Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом
	шт.
	1
	131-23-НВК3-13
	

	86
	
	Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия)
	шт.
	2
	131-23-НВК3-13
	

	87
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315
	шт.
	1
	131-23-НВК3-13
	

	88
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 окрашенного (синий)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-13
	

	89
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-13
	

	90
	
	Установка отвода 90*110 ПЭ100 SDR11 GF
	шт.
	1
	131-23-НВК3-13
	

	91
	
	Установка муфты 365 защитной для ЖБИ прохода
	шт.
	2
	131-23-НВК3-13
	

	92
	
	Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной
	шт.
	2
	131-23-НВК3-13
	

	93
	
	Установка прокладка резиновой DN 100 с ручкой усиленной
	шт.
	2
	131-23-НВК3-13
	

	94
	
	Установка болта М20х80 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк
	шт.
	24
	131-23-НВК3-13
	

	95
	
	Установка гайки М20 DIN 934 покр. цинк
	шт.
	24
	131-23-НВК3-13
	

	96
	
	Установка шайбы М20 DIN 125 покр. цинк
	шт.
	48
	131-23-НВК3-13
	

	97
	
	Установка болта М16х80 DIN 933 c шестигранной головкой, полной резьбой покр. цинк
	шт.
	16
	131-23-НВК3-13
	

	98
	
	Установка гайки М16 DIN 934 покр. цинк
	шт.
	16
	131-23-НВК3-13
	

	99
	
	Установка шайбы М16 DIN 125 покр. цинк
	шт.
	32
	131-23-НВК3-13
	

	[bookmark: _GoBack]100
	
	Установка стремянки ТРП 901-09-11.87-КЖИ. С1-06 С7 L=2,7м
	шт.
	1
	131-23-НВК3-13
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
