Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	42
41,46
	131-23-НВК3-01
	В1-4 -Уг.1: (L) 37,02м/ 37шт. 
Уг.1: (L) 4,44м/ 5шт.

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	91,68
	131-23-НВК3-01
	В1-4-Уг.1: ((L) 37,18м х 4м) х 2 = 78,36м
Уг.1: ((L) 4,44м х 4,44м) х 2 = 13,32м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	32,16
	131-23-НВК3-01
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 4,03м х (h) 0,19м = 28,47м3
Уг.1: (L) 4,44м х 4,38м х (h) 0,19м = 3,69м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	47,78
	131-23-НВК3-01
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,78м х (h) 0,3м = 42,16м3
Уг.1: (L) 4,44м х 4,22м х (h) 0,3м = 5,62м3

	
	
	Демонтажные работы 
	
	
	
	

	5
	
	Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм
	м
	41,62
	131-23-НВК3-01
	В1-4-Уг.1: (L) 37,18м 
Уг.1: (L) 4,44м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	6
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	41,46/ 4,15
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м)
41,46м * 0,1 = 4,15т

	7
	
	Погрузка демонтированной трубы чугунной ф315мм в автосамосвалы
	м/ т
	41,62/ 3,55
	
	Демонтированное чугунная труба (γ=0,0852 т/м)
41,62м * 0,0852 = 3,55т

	8
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	79,94/ 131,21
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
32,16м3 * 2 = 64,32т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
47,78м3 * 1,4 = 66,89т

	9
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	138,91
	
	4,15т +3,55т+131,21

	10
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	138,91
	
	

	
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	11
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	252,09
	131-23-НВК3-01
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,46м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,97 = 212,58м3
Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,36м3 Vтр х 0,97 = 39,51м3

	12
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	7,79
	131-23-НВК3-01
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 2,46м х (h) 2,43м -3,1м3 Vтр х 0,03 = 6,57м3
Уг.1: (L) 4,44м х 3,18м х (h) 2,91м -0,36м3 Vтр х 0,03 = 1,22м3

	13
	
	Обсыпка из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	40,56
	131-23-НВК3-01
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 1,58м х (h) 0,83м -8,2м3 Vтр = 40,56м3

	14
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	238,74
	
	В1-4- Уг.1: (L) 37,18м х 3,065м х (h) 2,095м = 238,74м3

	15
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	238,74
	
	

	16
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	166,48
	
	((L) 37,18м +4,44м) * 4м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	17
	
	[bookmark: _GoBack]Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы
	м³/ т
	21,44 / 40,17
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(252,09м3+7,79м3-238,74м3) * 1,9 = 21,14м3 / 40,17т

	18
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	19
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	40,17
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	20
	
	Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра)
	стык
	3
	131-23-НВК3-01
	

	21
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	3
	131-23-НВК3-01
	

	22
	
	Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр)
	м
	38,14
	131-23-НВК3-01
	

	23
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	38,14
	131-23-НВК3-01
	Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -19 шт.

	24
	
	Заделка концов футляра 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-01
	

	25
	
	Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее
	м
	38,18
	131-23-НВК3-01
	

	26
	
	Установка муфты защитной Ду365 мм для прохода труб сквозь стену колодца
	шт.
	2
	131-23-НВК3-01
	

	27
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100
	м³
	4,94
	131-23-НВК3-01
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
