Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство канализации т.1(11а) до т.4 (11б) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 85,94 | 131-23-НВК4-1 | т.1(11а)- т.4(11б) (39,1м +3,87м) *2=85,94м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 28,08 | 131-23-НВК4-1 | т.1(11а)- т.4(11б) (L) 39,1м х 3,78м х (h) 0,19м =28,08м3 |
| 3 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 41,41 | 131-23-НВК4-1 | т.1(11а)- т.4(11б) (L) 12,6м х 3,62м х (h) 0,3м х 0,97 =41,41м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 69,49/ 114,13 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 28,08м3 * 2 = 56,16т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 41,41м3 * 1,4 = 57,97т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т |  |  |  |
|  |  | Земляные работы для устройства котлована колодцев |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 117,60 | 131-23-НВК4-6 | Кол.11а (L) 5,42м х 4,15м х (h) 2,54м =57,13м3 Кол.11б (L) 5,32м х 3,84м х (h) 2,96м =60,47м3 |
| 8 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1,41 | 131-23-НВК4-7 | Кол.11а (L) 2,88м х 2,93м х (h) 0,1м =0,84м3 Кол.11б (L) 2,36м х 2,41м х (h) 0,1м =0,57м3 |
| 9 |  | Устройство обсыпки из песка колодцев с последующим уплотнением | м³ | 10,61 | 131-23-НВК4-11 | Кол.11а (L) 3,6м х 3,29м х (h) 0,62м – 1,37м3 Vкол =5,97м3 Кол.11б (L) 3,08м х 2,77м х (h) 0,62м – 0,65м3 Vкол =4,64м3 |
| 10 |  | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 182,68 | 131-23-НВК4-12 | Кол.11а (L) 10,84м х 4,51м х (h) 1,82м – 4,03м3 Vкол =84,95м3 Кол.11б (L) 10,64м х 4,2м х (h) 2,24м – 2,37м3 Vкол =97,73м3 |
| 11 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 182,68 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 12 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки колодцев | м³/ т | 65,08 / 123,65 |  | Грунт (γ=1,9 т/м3 ) (182,68м3 -117,6м3) * 1,9 = 65,08м3 / 123,65т |
|  |  | Земляные работы для устройства траншеи |  |  |  |  |
| 13 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 189,17 | 131-23-НВК4-1 | т.1(11а)- т.4(11б) (L) 39,1м х 2,36м х (h) 2,05м =189,17м3 |
| 14 |  | Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением | м³ | 3,01 | 131-23-НВК4-2 | т.1(11а)-т.2 (L) 12,6м х 1,38м х (h) 0,1м =1,74м3 т.3 -т.4(11б) (L) 9,2м х 1,38м х (h) 0,1м =1,27м3 |
| 15 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 42,98 | 131-23-НВК4-4 | т.1(11а)-т.2 (L) 12,6м х 1,74м х (h) 0,62м – 0,98м3 Vтруб =12,61м3 т.3 -т.4(11б) (L) 9,2м х 1,74м х (h) 0,62м – 0,72м3 Vтруб =9,2м3 т.2 -т.3 (L) 17,3м х 1,74м х (h) 0,83м – 3,81м3 Vтруб =21,17м3 |
| 16 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 207,42 | 131-23-НВК4-5 | т.1(11а)-т.2 (L) 12,6м х 2,96м х (h) 1,83м =68,25м3 т.2-т.3 (L) 17,3м х 3,02м х (h) 1,71м =89,34м3 т.3 -т.4(11б) (L) 9,2м х 2,96м х (h) 1,83м =49,83м3 |
| 17 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 207,42 |  |  |
| 18 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 39,1 |  | ((L) (12,6м + 17,3м +9,2м) * 4м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 19 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки колодцев | м³/ т | 18,25/ 34,8 |  | Грунт (γ=1,9 т/м3 ) (207,42м3 -189,17м3) * 1,9 = 18,25м3/ 34,68т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 20 |  | Сварка труб ВУС Ф530х10 (изготовление футляра) | стык | 1 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 21 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 22 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр) | м | 17,3 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 23 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 17,3 | 131-23-НВК4-3 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт. |
| 24 |  | Заделка концов футляра | футляр | 1 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 25 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 40,5 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 26 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м³ | 2,18 | 131-23-НВК4-3 |  |
| 27 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм | шт. |  |  | В новом колодце сети К2 |
|  |  | Устройство колодца 11а |  |  |  |  |
| 28 |  | Установка плиты днища ПН15-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-8 | 0,27м3/шт |
| 29 |  | Установка кольца стенового КС15-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК4-8 | 0,4м3/шт |
| 30 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП15-2 с центральным отверстием | шт. | 1 | 131-23-НВК4-8 | 0,27м3/шт |
| 31 |  | Установка доборного кольца КС7-1,5 | шт. | 3 | 131-23-НВК4-8 | 0,02м3/шт. |
| 32 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-8 |  |
| 33 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 13,19 | 131-23-НВК4-9 |  |
| 34 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 13,19 | 131-23-НВК4-10 |  |
|  |  | Устройство колодца 11б |  |  |  |  |
| 35 |  | Установка плиты днища ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-8 | 0,18м3/шт. |
| 36 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 3 | 131-23-НВК4-8 | 0,24м3/шт. |
| 37 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-8 | 0,1м3/шт. |
| 38 |  | Установка доборного кольца КС7-1,5 | шт. | 1 | 131-23-НВК4-8 | 0,02м3/шт. |
| 39 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК4-8 |  |
| 40 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодца в один слой | м2 | 10,24 | 131-23-НВК4-9 |  |
| 41 |  | Обмазка битумной мастикой ж/б деталей колодца в два слоя | м2 | 10,24 | 131-23-НВК4-10 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________