Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра | шт. кг | 3,37 400 | 131-23-НВК5-1 | К15В-К15А: (L) 3,37м / 4шт. х 100кг/шт. =400кг |
| 2 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 165,64 | 131-23-НВК5-2 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 12,85м х 4,05м) х 2 = 33,8м т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,98м х 2,46м) х 2= 10,88м т.2(К15В) -т.4 ((L) 40,76м х 4,05м) х 2 = 89,62м К17 ((L) 9,30м х 6,37м) х 2 = 31,34м3 |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 52,78 | 131-23-НВК5-2 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,96м х (h) 0,19м = 9,67м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,36м х (h) 0,19м = 1,34м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,96м х (h) 0,19м х = 30,67м3 К17 (L) 9,30м х 6,28м х (h) 0,19м = 11,10м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 78,38 | 131-23-НВК5-2 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 3,71м х (h) 0,3м = 14,30м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 2,11м х (h) 0,3м = 1,89м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 3,71м х (h) 0,3м = 45,37м3 К17 (L) 9,30м х 6,03м х (h) 0,3м = 16,82м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы | шт. т | 4 0,4 |  |  |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³ т | 131,16 215,29 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 ) 52,78м3 * 2 = 105,56т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 ) 78,38м3 * 1,4 = 109,73т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 215,69 |  | 0,4т +215,29т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 215,69 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 406,06 | 131-23-НВК5-2 | т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 12,85м х 2,44м х (h) 2,23м = 69,92м3 т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,98м х 1,6м х (h) 0,76м = 3,62м3 т.2(К15В) -т.4 (L) 40,76м х 2,44м х (h) 2,23м = 221,78м3 К17 (L) 9,3м х 4,58м х (h) 2,6м = 110,74м3 |
| 10 |  | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1,66 | 131-23-НВК5-3 | кол. К15В (L) 2,36м х 2,41м х (h) 0,1м =0,57м3 кол. К17 (L) 3,28м х 3,33м х (h) 0,1м =1,09м3 |
| 11 |  | Устройство песчаного основания с последующим уплотнением | м³ | 6,41 | 131-23-НВК5-7 | т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3 т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3 т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3 |
| 12 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 67,60 | 131-23-НВК5-9 | т.2-К15В – (S) 13,73м2 х (h) 0,83м – 1,74м3 Vтруб = 9,66м3 т.К15В -т.3 – (S) 7,08м2 х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,53м3 т.1(К15) -т.2 – (S) 8,6м2 х (h) 0,615м – 0,39м3 Vтруб = 4,90м3 т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)70,48м2 х (h) 0,615м –3,16м3 Vтруб = 40,19м3 т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,46м2 х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,65м3 К17 – (S) 12,47м2 х (h) 0,615м = 7,67м3 |
| 13 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 461,58 | 131-23-НВК5-10 | т.2-К15В – (S) 24,44м2 х (h) 1,89м = 46,19м3 т.К15В -т.3 – (S) 9,86м2 х (h) 0,52м = 5,13м3 т.1(К15) -т.2 – (S) 15,10м2 х (h) 2,01м = 30,35м3 т.5(К15В)-т.6(К17)– (S)123,69м2 х (h) 2,01м = 248,62м3 т.3 -т.4(К15А) – (S) 1,72м2 х (h) 0,9м = 1,55м3 К17 – (S) 41,85м2 х (h) 3,1м = 129,74м3 |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 461,58 |  |  |
| 15 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 263,56 |  | ((L) (12,85м + 2,98м +40,76м + 9,3м) * 4м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 16 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки | м³ т | 55,52 105,49 |  | Грунт (γ=1,9 т/м3 ) (461,58м3 -406,06м3) * 1,9 = 55,52м3/ 105,49т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 17 |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 6,91 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 18 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 6,91 | 131-23-НВК5-8 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт. |
| 19 |  | Заделка концов футляра ф530 | футляр | 1 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 20 |  | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр) | м | 4,4 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 21 |  | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430 | п.м. | 4,4 | 131-23-НВК5-8 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт. |
| 22 |  | Заделка концов футляра ф430 | футляр | 1 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 23 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью ЦПС М100 В7,5 | м³ | 1,53 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 24 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее | м | 57,73 | 131-23-НВК5-8 |  |
| 25 |  | Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее | м | 6,91 | 131-23-НВК5-8 |  |
|  |  | Устройство колодца К15В |  |  |  |  |
| 26 |  | Установка плиты днища ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,18м3/шт. |
| 27 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-4 | 0,24м3/шт. |
| 28 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,1м3/шт. |
| 29 |  | Установка опорного кольца КО-10 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,041м3/шт |
| 30 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 |  |
| 31 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 8,56 | 131-23-НВК5-5 |  |
| 32 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 8,56 | 131-23-НВК5-6 |  |
|  |  | Устройство колодца К17 |  |  |  |  |
| 33 |  | Установка плиты днища ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,59м3/шт. |
| 34 |  | Установка кольца стенового КС20-9 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-4 | 0,587м3/шт. |
| 35 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,36м3/шт. |
| 36 |  | Установка кольца стенового КС10-9 | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,24м3/шт. |
| 37 |  | Установка опорной плиты ОП-1К | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 | 0,41м3/шт. |
| 38 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К) | шт. | 1 | 131-23-НВК5-4 |  |
| 39 |  | Установка плиты ПКЛ 28-12-8 | шт. | 2 | 131-23-НВК5-4 | 0,402м3/шт. |
| 40 |  | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 28,22 | 131-23-НВК5-5 |  |
| 41 |  | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 28,22 | 131-23-НВК5-6 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________