Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	255,9
	131-23-ТС1-ИД1
	т.2-т.3т: (L) 33,5м х 3,15м х (h) 2,5м х 0,97=35,99м3 


	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	7,91
	131-23-ТС1-ИД1
	т.2-т.3т: (L) 33,5м х 3,15м х (h) 2,5м х 0,03=7,91м3 

	3
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м 
	м³
	6,3
	131-23-ТС1-ИД2
	т.2-т.3т: (L) 33,5м х 1,88м х (h) 0,1м =6,3м3

	4
	
	Устройство щебеночной подготовки в траншее 
	м³
	5,63
	131-23-ТС1-ИД3
	т.2-т.3т: (L) 33,5м х 1,68м х (h) 0,1м =5,63м3

	5
	
	Обсыпка из песка труб и каналов в траншее
	м³
	64,63
	131-23-ТС1-ИД7
	т.2-т.3т: (L) 33,5м х 2,62м х (h) 1,26м – 42,64м3 Vтр =64,63м3

	6
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	147,03
	131-23-ТС1-ИД8
	т.2-т.3т: (L) 33,5м х 3,85м х (h) 1,14м =5,63м3

	7
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	147,03
	131-23-ТС1-ИД8
	37,87м3 + 160,10м3

	8
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	134,0
	
	33,5м*4=134м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	9
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	116,78/221,88
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(255,9м3 + 7,91м3 – 147,03м3) * 1,9 = 116,78м3/ 221,88т

	10
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство котлованов с шпунтовым креплением
	
	
	
	

	11
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м³
	152,68
	131-23-ТС1-ИД14
	6,58м х 7,32м х 3,17м 

	12
	
	Устройство песчаного основания в котловане
	м³
	5,13
	131-23-ТС1-ИД15
	6,8м х 7,54м х 0,1м

	13
	
	Устройство бетонного основания в котловане
	м³
	2,87
	131-23-ТС1-ИД16
	5м х 5,74м х 0,1м

	14
	
	Обсыпка из песка колодцев в котловане
	м³
	104,59
	131-23-ТС1-ИД20
	((L) 6,85м х 7,54м х (h) 2,66м) - Vтр 32,8 = 104,59м3

	15
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	35,57
	131-23-ТС1-ИД21
	((L) 6,85м х 7,54м х (h) 0,71м) - Vтр 1,1 = 35,57м3

	16
	
	Погружение вибропогружателем стальных свай ф219х10 шпунтового ряда 339,13кг/шт. (51,54кг/м * 6,58м)
	м
	144,76
	131-23-ТС1-ИД14
	Оборачиваемость 0,3 (К=0,4)

	17
	
	Изготовление поясов, распорок, косынок
	     кг
	4298,436
	131-23-ТС1-ИД14
	83,4м * 51,54кг/м; оборачиваемость 0,3 (К=0,4)

	18
	
	Устройство стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м
	
	
	
	

	19
	
	Устройство забирки
	м2
	102,03
	131-23-ТС1-ИД14
	102,03м2 * 0,05м = 5,1м3

	20
	
	Демонтаж поясов, распорок, косынок
	     кг
	4298,436
	131-23-ТС1-ИД14
	(6,58+7,32) * 2*3=83,4м/ 4298,436кг

	21
	
	Демонтаж стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м
	
	
	
	

	22
	
	Демонтаж забирки
	м2
	102,03
	131-23-ТС1-ИД14
	102,03м2 * 0,05м = 5,1м3

	23
	
	Извлечение шпунта
	м/ т
	144,76/ 7460,93
	131-23-ТС1-ИД14
	144,76м * 51,54кг/м = 7460,93кг

	24
	
	Погрузка материалов для крепления котлованов со склада Подрядчика
	т
	11763,44
	
	Ф219х10 – 11759,36кг
Забирка дерев. 0,05м – 4,08т

	25
	
	Перевозка материалов на расстояние до 30км к месту работ
	
	
	
	

	26
	
	Разгрузка материалов для крепления котлованов на месте работ
	
	
	
	

	27
	
	Погрузка материалов от крепления котлованов на месте работ
	т
	11763,44
	
	Ф219х10 – 11759,36кг
Забирка дерев. 0,05м – 4,08т

	28
	
	Перевозка материалов на расстояние до 30км на склад Подрядчика
	
	
	
	

	29
	
	Разгрузка материалов крепления котлованов на складе Подрядчика
	
	
	
	

	30
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	31
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	117,11 / 222,51
	
	(152,68м3 – 35,57м3) * 1,9

	32
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	117,11 / 222,51
	
	

	
	
	Устройство сборного канала
	
	
	
	

	33.1
	
	Устройство сборной ж/б опорной подушки ОП-15
	м3
	1,10
	131-23-ТС1-ИД4
	сборная ж/б опорная подушка ОП-15 -(0.0787 м³/шт.) – 14 шт.

	33.2
	
	Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15
	м3
	15,66
	131-23-ТС1-ИД4
	т.2-т.3т:
 - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 11шт. 
 - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 43шт.

	33.3
	
	Заделка отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200
	м3
	0,02
	131-23-ТС1-ИД4
	

	33.4
	
	Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100
	м3
	0,65
	131-23-ТС1-ИД4
	

	33.5
	
	Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой
	м2
	171,64
	131-23-ТС1-ИД4
	

	33.6
	
	Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	47,94/14,38
	131-23-ТС1-ИД5
	

	33.7
	
	Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2/кг
	47,94/28,76
	131-23-ТС1-ИД6
	

	
	
	Устройство камеры ТК-1
	
	
	
	

	34
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10
	м3
	1,7
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	35.1
	
	Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 из бетона В25 F200 W6
	м3
	9,9
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	35.2
	
	       - Арматура ø 8А-I (A240)
	т
	0,013
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	35.3
	
	       - Арматура ø 8А-III (A400)
	т
	0,015
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	35.4
	
	       - Арматура ø10 А-III (A400)
	т
	0,017
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	35.5
	
	       - Арматура ø14 А-III (A400)
	т
	1,569
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	36
	
	Устройство труб ø426х4
	шт./кг
	3/31,2
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	37
	
	Устройство труб ø159х4
	шт./кг
	2/5,8
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	38
	
	Устройство труб ø127х2
	шт./кг
	1/1,6
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	39
	
	Устройство колец колодезных КС7.9 массой 0,38 т
	шт./м3
	2/0,61
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	40
	
	Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг
	шт./т
	2/0,271
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	41
	
	Устройство второй крышки с замком для люка
	шт./т
	2/0,082
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	42
	
	Устройство плит сборных ж/б ОП-1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5
	шт./м3
	2/0,806
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	43
	
	Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т
	шт./м3
	2/2,66
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	44
	
	Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т
	шт./м3
	1/0,99
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	45.1
	
	Устройство монолитного ж/бетонного опуска из бетона В25 F200 W6
	м3
	0,34
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	45.2
	
	       - Арматура кл. АIII ø 8
	кг
	30,1
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	46
	
	Устройство отверстий ø 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением
	шт.
	2
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	47
	
	Устройство металлического листа толщ. 10 мм над шахтой опуска
	т
	0,078
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	48
	
	Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном В10
	м3
	0,621
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	49
	
	Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм
	п.м
	23,55
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	50
	
	Обмазка битумом БН 90/10 за 2 раза
	м2
	0,3
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	51
	
	Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	32,16/9,65
	131-23-ТС1-ИД18
	

	52
	
	Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2/кг
	32,16/19,3
	131-23-ТС1-ИД19
	

	
	
	Устройство водоприемного колодца ВК-1
	
	
	
	

	53
	
	Установка кольца колодезного К-7-9 из бетона В15 F150, массой 0,38 т
	шт./м3
	1/0,31
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	54
	
	Установка кольца колодезного К-7-10 из бетона В15 F150, массой 0,42 т
	шт./м3
	1/0,34
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	55
	
	Установка плиты ПК-15 из бетона В22,5, массой 0,68 т
	шт./м3
	1/0,27
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	56
	
	Установка плиты ОП-1к из бетона В22,5, массой 1,01 т
	шт./м3
	1/0,403
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	57
	
	Установка люка чугунного тяжелого (тип Т)
	компл./т
	1/0,135
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	58
	
	Установка второй крышки с замком для люка
	компл./т
	1/0,021
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	59
	
	Установка лестницы канализационной КЛ-1
	шт./т
	1/0,045
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	60
	
	Установка направляющих скоб
	шт./т
	3/8,85
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	61
	
	Установка горловин ГС-1
	
	
	
	

	62
	
	Установка подвесных скоб горловин СК-4
	шт./т
	4/61,64
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	63
	
	Устройство обоймы усиления из бетона В22,5
	м3
	0,28
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	64
	
	Устройство стяжки из цементного раствора М200
	м3
	0,05
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	65
	
	Установка листа 10х1200х1200
	шт./т
	1/0,123
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	66
	
	Пробивка отверстий в стене колодца под проход трубы Ду100
	шт.
	3
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	67
	
	Заделка пространства прохода труб бетоном В20
	м3
	0,02
	131-23-ТС1-ИД17.2
	

	68
	
	Установка водоприемного колодца ВГ-15
	шт./т
	1/2,82
	131-23-ТС1-ИД17.2
	водоприёмный колодец ВГ-15  (01,13м3/шт.)

	69
	
	Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой
	м2/кг
	8,99/2,7
	131-23-ТС1-ИД18
	

	70
	
	Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя
	м2/кг
	8,99/5,39
	131-23-ТС1-ИД19
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	71
	
	Прокладка футляра из труб ф426х4 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	10,5
	
	

	72
	
	Прокладка труб Ф159х5-1-ППУ- ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2006
	п.м.
	115
	131-23-ТС1-ИД4
	[bookmark: _GoBack]

	73
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 Ф89х5 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	11
	
	

	74
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 Ф45х5 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	10,5
	
	

	75
	
	Установка опор скользящих хомутовых (ф159) ТС-626.00.000-006
	компл.
	24
	
	

	76
	
	Установка опор скользящих хомутовых (ф89) ТС-625.000-05
	компл.
	2
	
	

	77
	
	Установка отводов 90° 159х10 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	14
	
	

	78
	
	Установка отводов 90° 89х6 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	6
	
	

	79
	
	Установка отводов 90° 45х6 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	8
	
	

	80
	
	Установка отводов сварных секторных 90гр. 426х9,0 ТС-583.000-240
	шт.
	1
	
	

	81
	
	Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ/ПЭ
	компл.
	6
	131-23-ТС1-ИД4
	

	82
	
	Монтаж ранее демонтированных участков труб Ф159м L=6м * 2 линии на эстакаде
	п.м.
	12
	
	

	83
	
	Теплоизоляция трубы минватой t=80мм на эстакаде 
	м3
	0,72м3
	
	3,14 * (0,159+0,08) * 0,08 *12

	84
	
	Закрытие теплоизоляции кожухами из оц. стали на эстакаде
	м2
	14,4
	
	3,14 * (0,159+0,08*2) * 12м *1,2 (с учетом «внахлест»)

	85
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159
	шт.
	42
	
	

	86
	
	Прокладка трубы БНТ-150 ГОСТ 31416-2009
	п.м.
	2,3
	
	

	87
	
	Прокладка трубы ТЧК-100 ГОСТ 6942-98
	п.м.
	1,4
	
	

	
	
	Установка запорной арматуры
	
	
	
	

	88
	
	Установка крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25
	шт.
	4
	
	

	89
	
	Установка крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25
	шт.
	2
	
	

	90
	
	Установка крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40
	шт.
	4
	
	

	91
	
	Установка задвижки чугунной Ду 100 30ч6бр
	шт.
	1
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
