Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС1)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 255,9 | 131-23-ТС1-ИД1 | т.2-т.3т: (L) 33,5м х 3,15м х (h) 2,5м х 0,97=35,99м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 7,91 | 131-23-ТС1-ИД1 | т.2-т.3т: (L) 33,5м х 3,15м х (h) 2,5м х 0,03=7,91м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 6,3 | 131-23-ТС1-ИД2 | т.2-т.3т: (L) 33,5м х 1,88м х (h) 0,1м =6,3м3 |
| 4 |  | Устройство щебеночной подготовки в траншее | м³ | 5,63 | 131-23-ТС1-ИД3 | т.2-т.3т: (L) 33,5м х 1,68м х (h) 0,1м =5,63м3 |
| 5 |  | Обсыпка из песка труб и каналов в траншее | м³ | 64,63 | 131-23-ТС1-ИД7 | т.2-т.3т: (L) 33,5м х 2,62м х (h) 1,26м – 42,64м3 Vтр =64,63м3 |
| 6 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 147,03 | 131-23-ТС1-ИД8 | т.2-т.3т: (L) 33,5м х 3,85м х (h) 1,14м =5,63м3 |
| 7 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 147,03 | 131-23-ТС1-ИД8 | 37,87м3 + 160,10м3 |
| 8 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 134,0 |  | 33,5м*4=134м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 116,78/221,88 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (255,9м3 + 7,91м3 – 147,03м3) * 1,9 = 116,78м3/ 221,88т |
| 10 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство котлованов с шпунтовым креплением |  |  |  |  |
| 11 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 152,68 | 131-23-ТС1-ИД14 | 6,58м х 7,32м х 3,17м |
| 12 |  | Устройство песчаного основания в котловане | м³ | 5,13 | 131-23-ТС1-ИД15 | 6,8м х 7,54м х 0,1м |
| 13 |  | Устройство бетонного основания в котловане | м³ | 2,87 | 131-23-ТС1-ИД16 | 5м х 5,74м х 0,1м |
| 14 |  | Обсыпка из песка колодцев в котловане | м³ | 104,59 | 131-23-ТС1-ИД20 | ((L) 6,85м х 7,54м х (h) 2,66м) - Vтр 32,8 = 104,59м3 |
| 15 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 35,57 | 131-23-ТС1-ИД21 | ((L) 6,85м х 7,54м х (h) 0,71м) - Vтр 1,1 = 35,57м3 |
| 16 |  | Погружение вибропогружателем стальных свай ф219х10 шпунтового ряда 339,13кг/шт. (51,54кг/м * 6,58м) | м | 144,76 | 131-23-ТС1-ИД14 | Оборачиваемость 0,3 (К=0,4) |
| 17 |  | Изготовление поясов, распорок, косынок | кг | 4298,436 | 131-23-ТС1-ИД14 | 83,4м * 51,54кг/м; оборачиваемость 0,3 (К=0,4) |
| 18 |  | Устройство стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м |  |  |  |  |
| 19 |  | Устройство забирки | м2 | 102,03 | 131-23-ТС1-ИД14 | 102,03м2 * 0,05м = 5,1м3 |
| 20 |  | Демонтаж поясов, распорок, косынок | кг | 4298,436 | 131-23-ТС1-ИД14 | (6,58+7,32) * 2*3=83,4м/ 4298,436кг |
| 21 |  | Демонтаж стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м |  |  |  |  |
| 22 |  | Демонтаж забирки | м2 | 102,03 | 131-23-ТС1-ИД14 | 102,03м2 * 0,05м = 5,1м3 |
| 23 |  | Извлечение шпунта | м/ т | 144,76/ 7460,93 | 131-23-ТС1-ИД14 | 144,76м * 51,54кг/м = 7460,93кг |
| 24 |  | Погрузка материалов для крепления котлованов со склада Подрядчика | т | 11763,44 |  | Ф219х10 – 11759,36кг Забирка дерев. 0,05м – 4,08т |
| 25 |  | Перевозка материалов на расстояние до 30км к месту работ |  |  |  |  |
| 26 |  | Разгрузка материалов для крепления котлованов на месте работ |  |  |  |  |
| 27 |  | Погрузка материалов от крепления котлованов на месте работ | т | 11763,44 |  | Ф219х10 – 11759,36кг Забирка дерев. 0,05м – 4,08т |
| 28 |  | Перевозка материалов на расстояние до 30км на склад Подрядчика |  |  |  |  |
| 29 |  | Разгрузка материалов крепления котлованов на складе Подрядчика |  |  |  |  |
| 30 |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 31 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 117,11 / 222,51 |  | (152,68м3 – 35,57м3) * 1,9 |
| 32 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т | 117,11 / 222,51 |  |  |
|  |  | Устройство сборного канала |  |  |  |  |
| 33.1 |  | Устройство сборной ж/б опорной подушки ОП-15 | м3 | 1,10 | 131-23-ТС1-ИД4 | сборная ж/б опорная подушка ОП-15 -(0.0787 м³/шт.) – 14 шт. |
| 33.2 |  | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 | м3 | 15,66 | 131-23-ТС1-ИД4 | т.2-т.3т: - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 11шт. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 43шт. |
| 33.3 |  | Заделка отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200 | м3 | 0,02 | 131-23-ТС1-ИД4 |  |
| 33.4 |  | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0,65 | 131-23-ТС1-ИД4 |  |
| 33.5 |  | Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 171,64 | 131-23-ТС1-ИД4 |  |
| 33.6 |  | Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 47,94/14,38 | 131-23-ТС1-ИД5 |  |
| 33.7 |  | Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2/кг | 47,94/28,76 | 131-23-ТС1-ИД6 |  |
|  |  | Устройство камеры ТК-1 |  |  |  |  |
| 34 |  | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 | м3 | 1,7 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 35.1 |  | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 из бетона В25 F200 W6 | м3 | 9,9 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 35.2 |  | - Арматура ø 8А-I (A240) | т | 0,013 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 35.3 |  | - Арматура ø 8А-III (A400) | т | 0,015 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 35.4 |  | - Арматура ø10 А-III (A400) | т | 0,017 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 35.5 |  | - Арматура ø14 А-III (A400) | т | 1,569 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 36 |  | Устройство труб ø426х4 | шт./кг | 3/31,2 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 37 |  | Устройство труб ø159х4 | шт./кг | 2/5,8 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 38 |  | Устройство труб ø127х2 | шт./кг | 1/1,6 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 39 |  | Устройство колец колодезных КС7.9 массой 0,38 т | шт./м3 | 2/0,61 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 40 |  | Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг | шт./т | 2/0,271 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 41 |  | Устройство второй крышки с замком для люка | шт./т | 2/0,082 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 42 |  | Устройство плит сборных ж/б ОП-1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5 | шт./м3 | 2/0,806 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 43 |  | Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т | шт./м3 | 2/2,66 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 44 |  | Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т | шт./м3 | 1/0,99 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 45.1 |  | Устройство монолитного ж/бетонного опуска из бетона В25 F200 W6 | м3 | 0,34 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 45.2 |  | - Арматура кл. АIII ø 8 | кг | 30,1 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 46 |  | Устройство отверстий ø 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением | шт. | 2 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 47 |  | Устройство металлического листа толщ. 10 мм над шахтой опуска | т | 0,078 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 48 |  | Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном В10 | м3 | 0,621 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 49 |  | Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | п.м | 23,55 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 50 |  | Обмазка битумом БН 90/10 за 2 раза | м2 | 0,3 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 51 |  | Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 32,16/9,65 | 131-23-ТС1-ИД18 |  |
| 52 |  | Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2/кг | 32,16/19,3 | 131-23-ТС1-ИД19 |  |
|  |  | Устройство водоприемного колодца ВК-1 |  |  |  |  |
| 53 |  | Установка кольца колодезного К-7-9 из бетона В15 F150, массой 0,38 т | шт./м3 | 1/0,31 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 54 |  | Установка кольца колодезного К-7-10 из бетона В15 F150, массой 0,42 т | шт./м3 | 1/0,34 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 55 |  | Установка плиты ПК-15 из бетона В22,5, массой 0,68 т | шт./м3 | 1/0,27 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 56 |  | Установка плиты ОП-1к из бетона В22,5, массой 1,01 т | шт./м3 | 1/0,403 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 57 |  | Установка люка чугунного тяжелого (тип Т) | компл./т | 1/0,135 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 58 |  | Установка второй крышки с замком для люка | компл./т | 1/0,021 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 59 |  | Установка лестницы канализационной КЛ-1 | шт./т | 1/0,045 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 60 |  | Установка направляющих скоб | шт./т | 3/8,85 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 61 |  | Установка горловин ГС-1 |  |  |  |  |
| 62 |  | Установка подвесных скоб горловин СК-4 | шт./т | 4/61,64 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 63 |  | Устройство обоймы усиления из бетона В22,5 | м3 | 0,28 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 64 |  | Устройство стяжки из цементного раствора М200 | м3 | 0,05 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 65 |  | Установка листа 10х1200х1200 | шт./т | 1/0,123 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 66 |  | Пробивка отверстий в стене колодца под проход трубы Ду100 | шт. | 3 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 67 |  | Заделка пространства прохода труб бетоном В20 | м3 | 0,02 | 131-23-ТС1-ИД17.2 |  |
| 68 |  | Установка водоприемного колодца ВГ-15 | шт./т | 1/2,82 | 131-23-ТС1-ИД17.2 | водоприёмный колодец ВГ-15 (01,13м3/шт.) |
| 69 |  | Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 8,99/2,7 | 131-23-ТС1-ИД18 |  |
| 70 |  | Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2/кг | 8,99/5,39 | 131-23-ТС1-ИД19 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 71 |  | Прокладка футляра из труб ф426х4 ГОСТ 10704-91 | п.м. | 10,5 |  |  |
| 72 |  | Прокладка труб Ф159х5-1-ППУ- ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2006 | п.м. | 115 | 131-23-ТС1-ИД4 |  |
| 73 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 Ф89х5 ГОСТ 10704-91 | п.м. | 11 |  |  |
| 74 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 Ф45х5 ГОСТ 10704-91 | п.м. | 10,5 |  |  |
| 75 |  | Установка опор скользящих хомутовых (ф159) ТС-626.00.000-006 | компл. | 24 |  |  |
| 76 |  | Установка опор скользящих хомутовых (ф89) ТС-625.000-05 | компл. | 2 |  |  |
| 77 |  | Установка отводов 90° 159х10 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 14 |  |  |
| 78 |  | Установка отводов 90° 89х6 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6 |  |  |
| 79 |  | Установка отводов 90° 45х6 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8 |  |  |
| 80 |  | Установка отводов сварных секторных 90гр. 426х9,0 ТС-583.000-240 | шт. | 1 |  |  |
| 81 |  | Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ/ПЭ | компл. | 6 | 131-23-ТС1-ИД4 |  |
| 82 |  | Монтаж ранее демонтированных участков труб Ф159м L=6м * 2 линии на эстакаде | п.м. | 12 |  |  |
| 83 |  | Теплоизоляция трубы минватой t=80мм на эстакаде | м3 | 0,72м3 |  | 3,14 * (0,159+0,08) * 0,08 *12 |
| 84 |  | Закрытие теплоизоляции кожухами из оц. стали на эстакаде | м2 | 14,4 |  | 3,14 * (0,159+0,08*2) * 12м *1,2 (с учетом «внахлест») |
| 85 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159 | шт. | 42 |  |  |
| 86 |  | Прокладка трубы БНТ-150 ГОСТ 31416-2009 | п.м. | 2,3 |  |  |
| 87 |  | Прокладка трубы ТЧК-100 ГОСТ 6942-98 | п.м. | 1,4 |  |  |
|  |  | Установка запорной арматуры |  |  |  |  |
| 88 |  | Установка крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 | шт. | 4 |  |  |
| 89 |  | Установка крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 | шт. | 2 |  |  |
| 90 |  | Установка крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 | шт. | 4 |  |  |
| 91 |  | Установка задвижки чугунной Ду 100 30ч6бр | шт. | 1 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________