Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 109,42 | 131-23-ТС2-ИД1 | ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,97=19,61м3 т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,97=42,74м3 т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,53м х (h) 2,3м х 0,97=47,07м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 3,38 | 131-23-ТС2-ИД1 | ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,03= 0,61м3 т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 2,48м х (h) 2,09м х 0,03=1,32м3 т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,53м х (h) 2,3м х 0,03=1,46м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 4,04 | 131-23-ТС2-ИД2 | ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 1,95м х (h) 0,1м = 0,76м3 т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,95м х (h) 0,1м =1,66м3 т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,95м х (h) 0,1м =1,63м |
| 5 |  | Обсыпка из песка труб и каналов в траншее | м³ | 33,82 | 131-23-ТС2-ИД9 | ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,31м х (h) 1,33м -4,29м3 Vтр = 7,33м3 т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 2,31м х (h) 1,33м -10,82м3 Vтр =14,51м3 т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,1м х (h) 1,33м -10,62м3 Vтр =11,98м |
| 6 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 43,12 | 131-23-ТС2-ИД10 | ВК-1-т.3: (L) 3,9м х 2,83м х (h) 0,66м = 7,28м3 т.3-т.3.1: (L) 8,0м х 2,83м х (h) 0,66м =14,94м3 т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 2,88м х (h) 0,87м =20,90м3 |
| 7 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 43,12 |  |  |
| 8 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 82,96 |  | 20,74м*4=82,96м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 69,68/ 132,99 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (109,42м3 + 3,38м3 – 43,12м3) * 1,9 = 69,68м3/ 132,39т |
| 10 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство котлованов с шпунтовым креплением |  |  |  |  |
| 11 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 152,68 |  | 6,58м х 7,32м х 3,17м |
| 12 |  | Устройство песчаного основания в котловане | м³ | 5,13 |  | 6,8м х 7,54м х 0,1м |
| 13 |  | Устройство бетонного основания в котловане | м³ | 2,87 |  | 5м х 5,74м х 0,1м |
| 14 |  | Обсыпка из песка колодцев в котловане | м³ | 104,59 |  | ((L) 6,85м х 7,54м х (h) 2,66м) - Vтр 32,8 = 104,59м3 |
| 15 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 35,57 |  | ((L) 6,85м х 7,54м х (h) 0,71м) - Vтр 1,1 = 35,57м3 |
| 16 |  | Погружение вибропогружателем стальных свай ф219х10 шпунтового ряда 339,13кг/шт. (51,54кг/м * 6,58м) | м | 144,76 |  | Оборачиваемость 0,3 (К=0,4) |
| 17 |  | Изготовление поясов, распорок, косынок | кг | 4298,436 |  | 83,4м * 51,54кг/м; оборачиваемость 0,3 (К=0,4) |
| 18 |  | Устройство стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м |  |  |  |  |
| 19 |  | Устройство забирки | м2 | 102,03 |  | 102,03м2 * 0,05м = 5,1м3 |
| 20 |  | Демонтаж поясов, распорок, косынок | кг | 4298,436 |  | (6,58+7,32) * 2*3=83,4м/ 4298,436кг |
| 21 |  | Демонтаж стального пояса из трубы ф219х10 L-83,4м |  |  |  |  |
| 22 |  | Демонтаж забирки | м2 | 102,03 |  | 102,03м2 * 0,05м = 5,1м3 |
| 23 |  | Извлечение шпунта | м/ т | 144,76/ 7460,93 |  | 144,76м * 51,54кг/м = 7460,93кг |
| 24 |  | Погрузка материалов для крепления котлованов со склада Подрядчика | т | 11763,44 |  | Ф219х10 – 11759,36кг Забирка дерев. 0,05м – 4,08т |
| 25 |  | Перевозка материалов на расстояние до 30км к месту работ |  |  |  |  |
| 26 |  | Разгрузка материалов для крепления котлованов на месте работ |  |  |  |  |
| 27 |  | Погрузка материалов от крепления котлованов на месте работ | т | 11763,44 |  | Ф219х10 – 11759,36кг Забирка дерев. 0,05м – 4,08т |
| 28 |  | Перевозка материалов на расстояние до 30км на склад Подрядчика |  |  |  |  |
| 29 |  | Разгрузка материалов крепления котлованов на складе Подрядчика |  |  |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 30 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 117,11 / 222,51 |  | (152,68м3 – 35,57м3) * 1,9 |
| 31 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т | 117,11 / 222,51 |  |  |
|  |  | Устройство дорожной плиты |  |  |  |  |
| 32 |  | Устройство дорожной плиты в траншее | шт. | 6 | 131-23-ТС2-ИД3 | ВК-1-т.3: (L) 2м х 1,75м х (h) 0,17м / 3м/шт. = 0,67 шт. т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,75м х (h) 0,17м / 3м/шт. =2,83шт. т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,75м х (h) 0,17м =2,78 шт. |
| 33 |  | Устройство гидроизоляции дорожной плиты праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 7,3/2,19 | 131-23-ТС2-ИД4 | ВК-1-т.3: (L) 2м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2. = 0,29кг. т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2 =0,96кг. т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2 =0,94 кг |
| 34 |  | Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2/кг | 7,13 /4,28 | 131-23-ТС2-ИД5 | ВК-1-т.3: (L) 2м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2х 2 = 0,59кг. т.3-т.3.1: (L) 8,5м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2х2 =1,81кг. т.3.1-т.4: (L) 8,34м х 1,75м х (h) 0,17м х 0,29кг/м2 =1,88кг |
|  |  | Устройство сборного канала |  |  |  |  |
| 35.1 |  | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 | м3 | 8,1 |  | - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 5шт. - лоток Л11-д-8 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.18 м³/шт.) – 1шт. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 24шт. |
| 35.2 |  | Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 23.94 |  |  |
| 35.3 |  | Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 23,94/7,18 | 131-23-ТС2-ИД8 | т.2-т.3.1: (L) 7,7м х 1,48м х (h) 0,7м х 3,54кг/м2 =3,54кг. т.3.1-т.4: (L) 7,92м х 1,48м х (h) 0,17м х 3,64кг/м2 =3,64 кг |
| 35.4 |  | Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь | м2/кг | 23,94/18 | 131-23-ТС2-ИД9 | т.2-т.3.1: (L) 7,7м х 1,48м х (h) 0,7м х 3,54кг/м2 х 2 =7,09кг. т.3.1-т.4: (L) 7,92м х 1,48м х (h) 0,17м х 3,64кг/м2 х3 =10,91 кг |
|  |  | Устройство водосбросного колодца и колодца сбросных кранов |  |  |  |  |
| 36 |  | Установка кольца с днищем КДЦ-10-9 | шт. м3 | 1 0,32 |  | Кольцо с днищем КДЦ-10-9 – 0,32м3/шт. |
| 37 |  | Установка кольца с днищем КДЦ-7-9 | шт. м3 | 1 0,15 |  | Кольцо с днищем КДЦ-7-9 - 0,15м3/шт. |
| 38 |  | Установка крышки колодца круглой П-12 | шт. | 1 |  |  |
| 39 |  | Установка плиты перекрытия ОП1к | шт. м3 | 2 0,82 |  | Плита перекрытия ОП1к – 0,41м3/шт. |
| 40 |  | Установка блока ФБС12.4.6 | шт. | 2 |  |  |
| 41 |  | Установка плиты перекрытия КП-12 | шт. м3 | 1 0,82 |  | Плита перекрытия КП-12 – 0,17м3/шт. |
| 42 |  | Установка колец горловин колодцев К-7-10 | шт. м3 | 1 0,17 |  | Кольцо горловин колодцев К-7-10– 0,17м3/шт. |
| 43 |  | Установка колец горловин колодцев К-7-5 | шт. м3 | 1 0,084 |  | Кольцо горловин колодцев К-7-5– 0,084м3/шт. |
| 44 |  | Установка люка чугунного | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 45 |  | Установка опоры скользящей ж/б С-225 | компл. | 8 |  |  |
| 46 |  | Прокладка трубы Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2020 | п.м. | 59,8 |  |  |
| 47 |  | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 1050-2013 ППУ-ОЦ | п.м. | 6 |  |  |
| 48 |  | Прокладка теплоизолированной трубы с МЗИ Ст 45х4-1-ППУ-ПЭ-215, L=1000мм ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |  |
| 49 |  | Изоляция стыков ∅108/180 ГОСТ 30732-2020 ППУ ОЦ/ПЭ | компл. | 28 |  |  |
| 50 |  | Установка отводов 90° 108х6 ГОСТ 17375-2001(ППУ ОЦ) | шт. | 9 |  |  |
| 51 |  | Установка отводов 90° 45х5 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 |  |  |
| 52 |  | Установка тройника 273х8/108х6,0 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |  |  |
| 53 |  | Установка тройникового ответвления Ст 108х5 / 45х4-1-ППУ-ОЦ, L=1300мм, L=1020мм, ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1 |  |  |
| 54 |  | Установка тройникового ответвления Ст 108х5 / 45х4-1-ППУ-ОЦ, L=1300мм, L=1310мм, ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1 |  |  |
| 55 |  | Установка тройника 108х6/45х5,0 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |  |
| 56 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108 | шт. | 43 |  |  |
|  |  | Установка запорной арматуры |  |  |  |  |
| 57 |  | Установка шарового крана «Балло макс» Д45, Ст45-1-ППУ-ПЭ, А=1950 мм (длина штока) ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |  |
| 58 |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 4 |  |  |
| 59 |  | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 4 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________