Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | т.1 до т.4 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 41,02 | 31-23-ЭС2-16 | т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,96м *0,98 =41,02м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 0,79 | 31-23-ЭС2-16 | т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,96м *0,02 =0,79м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания | м³ | 4,36 | 31-23-ЭС2-17 | т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,1м =4,36м3 |
| 4 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 14,97 | 31-23-ЭС2-19 | т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,36м -0,72м3 Vтр =14,97м3 |
| 5 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 21,8 | 31-23-ЭС2-20 | т.1 -т.4: (S) 43,6м2 * (h) 0,5м =21,8м3 |
| 6 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 21,8 |  |  |
| 7 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 171,28 |  | ((L) 42,82м * 4м |
| 8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 20,01 / 38,02 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (41,02м3 + 0,79м3 -21,8м3) * 1,9 = 20,01м3/ 38,02т |
| 9 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 10 |  | Прокладка труб ПНД гофрированных ф160 | м | 36 | 31-23-ЭС2-18 | 18м *2 шт. |
| 11 |  | Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в трубе | м | 36 | 31-23-ЭС2-18 | 18м *2 шт. |
| 12 |  | Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в траншее | м | 6,82 | 31-23-ЭС2-18 | 21,42м *2 шт. -18м*2 шт. |
| 13 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 42,82 | 31-23-ЭС2-19 |  |
| 14 |  | Монтаж муфты соединительной СТП-10 150х240 | шт. | 4 | 31-23-ЭС2-18 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 15 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 4 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________