Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС3)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство трубопровода теплоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство траншей |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 430,35 | 31-23-ТС3-ИД1 | т.1-т.2т: (L) 8,12м х 2,04м х (h) 2,24м х 0,97=35,99м3 т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,97=52,50м3 т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,97=51,38м3 т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,97=97,95м3 т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,42м х (h) 3,06м х 0,97=64,86м3 т.7-т.8: (L) 18,95м х 2,22м х (h) 3,06м х 0,97=124,87м3 т.8-т.8: (L) 0,5м х 2,22м х (h) 2,6м х 0,97=2,8м3 |
| 2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 13,31 | 31-23-ТС3-ИД1 | т.1-т.2т: (L) 8,12м х 2,04м х (h) 2,24м х 0,03=1,11м3 т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,03=1,62м3 т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,03=1,59м3 т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,59м х (h) 3,42м х 0,03=3,03м3 т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,42м х (h) 3,06м х 0,03=2,01м3 т.7-т.8: (L) 18,95м х 2,22м х (h) 3,06м х 0,03=3,86м3 т.8-т.8: (L) 0,5м х 2,22м х (h) 2,6м х 0,03=0,09м3 |
| 3 |  | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы | м³ | 11,42 | 31-23-ТС3-ИД2 | т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,9м х (h) 0,1м=1,54м3 т.4-т.4: (L) 6,11м х 1,9м х (h) 0,1м3=1,16м3 т.4-т..5: (L) 5,98м х 1,9м х (h) 0,1м=1,14м3 т.5-т.6: (L) 11,4м х 1,9м х (h) 0,1м=2,17м3 т.6-т.7: (L) 9,03м х 1,9м х (h) 0,1м=1,72м3 т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,9м х (h) 0,1м=3,6м3 т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,9м х (h) 0,1м=0,1м3 |
| 4 |  | Устройство бетонной подготовки в траншее | м³ | 10,10 | 31-23-ТС3-ИД3 | т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,68м х (h) 0,1м=1,36м3 т.4-т.4: (L) 6,11м х 1,68м х (h) 0,1м3=1,03м3 т.4-т..5: (L) 5,98м х 1,68м х (h) 0,1м=1,00м3 т.5-т.6: (L) 11,4м х 1,68м х (h) 0,1м=1,92м3 т.6-т.7: (L) 9,03м х 1,68м х (h) 0,1м=1,52м3 т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,68м х (h) 0,1м=3,18м3 т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,68м х (h) 0,1м=0,08м3 |
| 5 |  | Засыпка песком пазух сборного лоткового канала | м³ | 5,83 | 31-23-ТС3-ИД7 | т.1-т.2т: (L) 8,12м х 0,85м х (h) 0,4м=2,76м3 т.6-т.7: (L) 9,03м х 0,85м х (h) 0,4м=3,07м3 |
| 6 |  | Устройство засыпки песком траншеи | м³ | 51,25 | 31-23-ТС3-ИД7 | т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,17м х (h) 0,55м3=7,29м3 т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,17м х (h) 0,55м=7,14м3 т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,17м х (h) 0,55м=13,61м3 т.7-т.8: (L) 18,95м х 2,17м х (h) 0,55м=22,62м3 т.8-т.8: (L) 0,5м х 2,17м х (h) 0,55м=0,6м3 |
| 7 |  | Засыпка песком пазух сборного лоткового канала | м³ | 23,13 | 31-23-ТС3-ИД11 | т.1-т.2т: ((L) 8,12м х 2,04м х (h) 1,16м) - Vтр 10,34 =8,3м3 т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,59м х (h) 1,16м) - Vтр 11,49 =14,82м3 |
| 8 |  | Устройство засыпки песком траншеи | м³ | 62,05 | 31-23-ТС3-ИД11 | т.4-т.4: ((L) 6,11м х 2,59м х (h) 0,55м3) - Vтр 0,6 =7,84м3 т.4-т..5: ((L) 5,98м х 2,29м х (h) 0,55м) - Vтр 0,59 =7,68м3 т.5-т.6: ((L) 11,4м х 2,59м х (h) 0,55м) - Vтр 1,12 =14,63м3 т.6-т.7: ((L) 9,03м х 2,42м х (h) 0,55м) - Vтр 0,89 =10,77м3 т.7-т.8: ((L) 18,95м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 1,86 =20,58м3 т.8-т.8: ((L) 0,5м х 2,22м х (h) 0,55м) - Vтр 0,05 =0,54м3 |
| 9 |  | Обратная засыпка грунтом лоткового канала | м³ | 37,87 | 31-23-ТС3-ИД12 | т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,92м х (h) 0,58м=9,04м3 т.6-т.7: (L) 9,03м х 2,28м х (h) 1,4м=28,82м3 |
| 10 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 160,10 | 31-23-ТС3-ИД12 | т.4-т.4: (L) 6,11м х 2,33м х (h) 2,07м3=29,41м3 т.4-т..5: (L) 5,98м х 2,33м х (h) 2,07м=28,78м3 т.5-т.6: (L) 11,4м х 2,33м х (h) 2,07м=54,87м3 т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,94м х (h) 1,25м=45,84м3 т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,94м х (h) 1,25м=1,21м3 |
| 11 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 197,96 | 31-23-ТС3-ИД12 | 37,87м3 + 160,10м3 |
| 12 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 240,36 | 31-23-ТС3-ИД12 | (6,11м+5,98м+11,4м+18,95м+0,5м+8,12м+9,03м)*4=240,36м2 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 245,7м3/ 466,83т |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (430,35м3 + 13,31м3 - 37,87м3 - 160,10м3) * 1,9 = 245,7м3/ 466,83т |
| 14 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы. Устройство котлованов с шпунтовым креплением |  |  |  |  |
| 15 |  | Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 106,1632 | 31-23-ТС3-ИД13 | 6,4м *4,4м *3,77м |
| 16 |  | Засыпка песком пазух колодцев | м³ | 56,28 | 31-23-ТС3-ИД19 | ((L) 4,03м х 6,62м х (h) 2,65м) - Vтр 14,42 =56,28м3 |
| 17 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 17,84 | 31-23-ТС3-ИД20 | ((L) 4,03м х 6,62м х (h) 0,71м) - Vтр 1,1 =17,84м3 |
| 18 |  | Погружение вибропогружателем стальных свай ф219х10 шпунтового ряда 329,86кг/шт. (51,54кг/м * 6,4м) | м | 152,16 | 31-23-ТС3-ИД13 | Оборачиваемость 0,3 (К=0,4) |
| 19 |  | Изготовление поясов, распорок, косынок | кг | 3339,78 |  | 64,8м * 51,54кг/м; оборачиваемость 0,3 (К=0,4) |
| 20 |  | Устройство стального пояса из трубы ф219х10 L-64,8м |  |  |  |  |
| 21 |  | Устройство забирки | м2 | 81,432 |  | 81,432м2 * 0,05м = 4,07м3 |
| 22 |  | Демонтаж поясов, распорок, косынок | кг | 3339,78 |  | (6,4+4,4)*2*3=64,8м/ 3339,78кг |
| 23 |  | Демонтаж стального пояса из трубы ф219х10 L-64,8м |  |  |  |  |
| 24 |  | Демонтаж забирки | м2 | 81,432 |  | 81,432м2 * 0,05м = 4,07м3 |
| 25 |  | Извлечение шпунта | м/ т | 152,16/ 7842,326 |  | 152,16м * 51,54кг/м = 7842,326кг |
| 26 |  | Погрузка материалов для крепления котлованов со склада Подрядчика | т | 11185,38 |  | Ф219х10 – 11182,12кг Забирка дерев. 0,05м – 3,26т |
| 27 |  | Перевозка материалов на расстояние до 30км к месту работ |  |  |  |  |
| 28 |  | Разгрузка материалов для крепления котлованов на месте работ |  |  |  |  |
| 29 |  | Погрузка материалов от крепления котлованов на месте работ | т | 11185,38 |  | Ф219х10 – 11182,12кг Забирка дерев. 0,05м – 3,26т |
| 30 |  | Перевозка материалов на расстояние до 30км на склад Подрядчика |  |  |  |  |
| 31 |  | Разгрузка материалов крепления котлованов на складе Подрядчика |  |  |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 32 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 88,3232м3/ 167,81т |  | (106,1632м3 – 17,84м3) * 1,9 |
| 33 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т |  |  |  |
|  |  | Устройство ж/б плит |  |  |  |  |
| 34.1 |  | Устройство ж.б. плиты из бетона В30, W6, F200 в траншее | м³ | 26,68 | 31-23-ТС3-ИД4 31-23-ТС3-ИД5 | т.1-т.2т: (L) 8,12м х 1,48м х (h) 0,3м=3,61м3 – бетон т.4-т.4: (L) 6,11м х 1,48м х (h) 0,3м3=1,03м3 т.4-т..5: (L) 5,98м х 1,48м х (h) 0,3м=1,00м3 т.5-т.6: (L) 11,4м х 1,48м х (h) 0,3м=1,92м3 т.6-т.7: (L) 9,03м х 1,48м х (h) 0,3м=1,52м3 т.7-т.8: (L) 18,95м х 1,48м х (h) 0,3м=3,18м3 т.8-т.8: (L) 0,5м х 1,48м х (h) 0,3м=0,08м3 арматура d16-А-III, А400С – 1979,02кг арматура 8-А-I, А400 – 259,85кг |
| 34.2 |  | с армированием ж/б плиты | кг | 2588,68 | 31-23-ТС3-ИД4 31-23-ТС3-ИД5 | т.1-т.2т, L=8,12м: арматура d16-А-III, А400С – 309,21кг арматура 8-А-I, А400 – 40,6кг т.4-т.8: (L) 51,97м: арматура d16-А-III, А400С – 1979,02кг арматура 8-А-I, А400 – 259,85кг |
| 34.3 |  | Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 39,16/11,75 | 31-23-ТС3-ИД6 |  |
| 34.4 |  | Устройство гидроизоляции ж.б. плиты мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2/кг | 39,16/23,50 | 31-23-ТС3-ИД6 |  |
|  |  | Устройство ж/б сборного канала |  |  |  |  |
| 35.1 |  | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 | м3 | 10,08 | 31-23-ТС3-ИД9 | т.1-т.2т; т.6-т.7: - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 7шт. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 28шт. |
| 35.2 |  | Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 26,08/7,82 | 31-23-ТС3-ИД10 |  |
| 35.3 |  | Устройство гидроизоляции ж.б. плиты мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2/кг | 26,08/15,65 | 31-23-ТС3-ИД10 |  |
|  |  | Устройство ж/б колодцев (2,69м3 и 2,77м3) |  |  |  |  |
| 36 |  | Устройство песчаного основания в котловане | м³ | 2,67 | 31-23-ТС3-ИД14 | в тт.2т-4т: (L) 4,03м х 6,62м х (h) 0,1м=2,67м3 |
| 37 |  | Устройство бетонной подготовки в траншее | м³ | 1,17 | 31-23-ТС3-ИД15 | в тт.2т-4т: (L) 2,58м х 4,52м х (h) 0,1м=1,17м3 |
| 38.1 |  | Устройство КС20.18Б | шт./м3 | 1/ 1,02 | 31-23-ТС3-ИД16.2 | кольцо стеновое ж/б СЕРИЯ 3.900.1-14 (1,02м3/шт.) |
| 38.2 |  | Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 | шт./м3 | 1 / 0,61 |  | плита 4ПП 20-2 с отв. Д700 Серия 3.900.1-14 (0,61м3/шт.) |
| 38.3 |  | Устройство кольца колодезного К-7-9 | шт./м3 | 2 / 0,28 |  | кольцо колодезное К-7-9 ГОСТ 8020-90 (0,14м3/шт.) |
| 38.4 |  | Устройство плиты днища ПН-20 | шт./м3 | 1 / 0,59 |  | плита днища ПН-20 (0,59м3/шт.) |
| 38.5 |  | Устройство плиты ПК-15 | шт./м3 | 1 / 0,27 |  | плита ПК-15 ГОСТ 8020-90 (0,27м3/шт.) |
| 39.1 |  | Устройство водоприёмный колодец ВГ-15 | шт./м3 | 1 / 1,13 |  | водоприёмный колодец ВГ-15 (01,13м3/шт.) |
| 39.2 |  | Устройство плиты ОП-1 Блок ФБС12.5.3-Т | шт./м3 | 2 / 1,24 |  | плита ОП-1 (0,62м3/шт.) |
| 39.3 |  | Устройство блока ФБС12.5.3-Т | шт./м3 | 2 / 0,32 |  | блок ФБС12.5.3-Т (0,16м3/шт.) |
| 39.4 |  | Устройство люков | шт. | 2 |  |  |
| 40 |  | Устройство гидроизоляции ж.б. плиты праймером Технониколь в один слой | м2/кг | 18,94/2,83 | 31-23-ТС3-ИД17 | 9,15м2 + 9,79м2 |
| 41 |  | Устройство гидроизоляции мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2/кг | 18,94/5,68 | 31-23-ТС3-ИД18 |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 42 |  | Сверление отверстий в колодцах для устройства футляров | шт. | 2 |  |  |
| 43 |  | Устройство футляров между колодцами из труб ВУС ф325 | м | 3 |  | 1,5м + 1,5м |
| 44 |  | Заделка футляров (гильзы) цементно-песчаным раствором | шт. | 2 |  |  |
| 45 |  | Заделка концов футляров | шт. | 2 |  |  |
| 46 |  | Устройство водосбросных труб ф 89 | м | 6 |  | 3м +3м |
| 47 |  | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2020 | п.м. | 122 | 31-23-ТС3-ИД8 31-23-ТС3-ИД9 | т.4-т.6 |
| 48 |  | Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ПЭ | шт. | 10 |  |  |
| 49 |  | Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ПЭ | компл. | 28 |  |  |
| 50 |  | Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ/ПЭ | компл. | 2 |  |  |
| 51 |  | Устройство опоры скользящей хомутовой (∅159), ТС-626.00.000-006(для трубы в ППУ) | шт. | 2 |  |  |
| 52 |  | Прокладка труб Ф159х5-1-ППУ- ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) ГОСТ 30732-2006 | п.м. | 20 |  | т.7-т.8 |
| 53 |  | Установка отвода 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 ППУ ОЦ | шт. | 6 |  |  |
| 54 |  | Изоляция стыков ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 ППУ ОЦ | компл. | 16 |  |  |
| 55 |  | Утепление трубы подъема и закрытие кожухами из оц. стали t=50мм | м3 | 1,974 |  | 3,14 * (0,159+0,5) * 0,5 |
| 56 |  | Утепление отводов | шт. | 4 |  |  |
| 57 |  | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159 | шт. | 38 |  |  |
|  |  | Устройство арматуры |  |  |  |  |
| 58 |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25 | шт. | 2 |  | кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN150 КШТ 60.102.150.А.25 в ППУ ОЦ |
| 59 |  | Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм | шт. | 2 |  | тройниковое ответвление Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ, L=1000мм, ГОСТ 30732-2006 |
| 60 |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25 | шт. | 2 |  | кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN40 КШТ 60.102.40.А.25 в ППУ ОЦ |
| 61 |  | Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов | шт. | 2 |  | тройниковое ответвление Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ, L=1000мм, 90 градусов |
| 62 |  | Установка крана шарового сварка/сварка в ППУ ОЦ "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25 | шт. | 2 |  | кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN80 КШТ 60.102.80.А.25 в ППУ ОЦ |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________