Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | т.2 до т.11. |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 165 |  | 81,5м * 2 стороны +2м |
| 2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия t=19 см | м2 | 81,47 |  |  |
| 3 |  | Разборка оснований из щебня t=20 см | м2 | 81,47 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 58,37 | 31-23-ЭС2-01 | т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 1,2м =1,93м3 т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 1,2м =1,38м3 т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 1,2м =13,04м3 т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 1,2м =10,35м3 т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 1,2м =12,56м3 т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 1,2м =4,43м3 т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 1,2м =4,56м3 т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 1,2м =8,69м3 т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 1,2м =1,44м3 |
| 5 |  | Устройство песчаного основания | м³ | 4,86 | 31-23-ЭС2-02 | т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 0,1м =0,16м3 т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 0,1м =0,12м3 т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 0,1м =1,09м3 т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 0,1м =0,86м3 т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 0,1м =1,05м3 т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 0,1м =0,37м3 т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 0,1м =0,38м3 т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 0,1м =0,72м3 т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 0,1м =0,12м3 |
| 6 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 16,29 | 31-23-ЭС2-04 | т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 0,36м =0,58м3 т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 0,36м =0,41м3 т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 0,36м -0,73м3 (Vтруб) =3,18м3 т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 0,36м =3,1м3 т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 0,36м =3,77м3 т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 0,36м =1,33м3 т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 0,36м =1,37м3 т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 0,36м- 0,49м3 (Vтруб) =2,11м3 т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 0,36м =0,43м3 |
| 7 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 36 | 31-23-ЭС2-05 | т.2 -т.3: (L) 2,68м х 0,6м х (h) 0,74м =1,19м3 т.3 -т.4: (L) 1,92м х 0,6м х (h) 0,74м =0,85м3 т.4 -т.5: (L) 18,11м х 0,6м х (h) 0,74м =8,04м3 т.5 -т.6: (L) 14,37м х 0,6м х (h) 0,74м =6,38м3 т.6 -т.7: (L) 17,44м х 0,6м х (h) 0,74м =7,74м3 т.7 -т.8: (L) 6,15м х 0,6м х (h) 0,74м =2,73м3 т.8 -т.9: (L) 6,33м х 0,6м х (h) 0,74м =2,81м3 т.9 -т.10: (L) 12,07м х 0,6м х (h) 0,74м =5,36м3 т.10 -т.11: (L) 2,0м х 0,6м х (h) 0,74м =0,89м3 |
| 8 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 36 |  |  |
| 9 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 324,28 |  | ((L) 2,68м+1,92м+18,11м+14,37м+17,44м+17,44м+6,15м+6,33м+12,07м+2м) * 4м |
| 10 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 21,15 / 40,2 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (4,86м3 + 16,29м3) * 1,9 = 21,15м3/ 40,20т |
| 11 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 12 |  | Устройство футляра из труб ПЭ 100 SDR 17- 110х6,6 L=2,0 м. на вводах кабеля в здание | м шт. | 8 4 | 31-23-ЭС2-03 |  |
| 13 |  | Прокладка труб из полиэтилена 160 SDR 17,6 | м | 60,36 | 31-23-ЭС2-03 |  |
| 14 |  | Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 4 |  |  |
| 15 |  | Затягивание кабеля АВБШв-1 4х95 в футляр | м | 8 |  | т.1 -т.2: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД ф110 т.10 -т.11: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД ф110 |
| 16 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в трубе ф160 SDR 17,6 | м | 60,34 |  | т.4 -т.5: 36,2м – в траншее в тр. ПНД ф160 т.9 -т.10: 24,14м – в траншее в тр. ПНД ф160 |
| 17 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 сеч. 4х95мм2 по стенам с метал. креплением | м | 44,7 |  | т.11: 12,3м – подъем кабеля по стене т.11 -т.12: 5,2м – открыто по стене т.12 -т.13: 20м – открыто по стене т.13: 7,2м – подъем кабеля по стене |
| 18 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 сеч. 4х95мм2 в ТП7 по металлоконструкциям с креплением | м | 16 |  | т.13 -т.14: 16м – в ТП7 |
| 19 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в траншее | м | 112 | 31-23-ЭС2-03 | т.1 -т.2: 2,5м – открыто в траншее т.2 -т.3: 5,36м – открыто в траншее т.3 -т.4: 3,84м – открыто в траншее т.5 -т.6: 28,74м – открыто в траншее т.6 -т.7: 34,88м – открыто в траншее т.7 -т.8: 12,3м – открыто в траншее т.8 -т.9: 12,66м – открыто в траншее Итого 100,28м Запас длины на прокладку и подключение 11,72м Итого: 112 |
| 20 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 102 | 31-23-ЭС2-04 |  |
| 21 |  | Монтаж муфты концевой термоусаживаемой на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б) -1 70/120 | шт. | 4 | 31-23-ЭС2-03 |  |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |
| 22 |  | Пробивка отверстий в бетонных конструкциях под футляры (устройство гильз) | шт. | 4 |  |  |
| 23 |  | Заделка футляров (гильзы) цементно-песчаным раствором | шт. | 4 |  |  |
| 24 |  | Устройство креплений для прокладки кабеля | шт. | 30 |  |  |
| 25 |  | Разборка ж/б конструкций для устройства приямков в полу цеха | м3 | 1,73 |  | 1,2м * 1,2м *1,2м |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 26 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 12 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________