Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство хозпитьевого водопровода

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1до Уг.2 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. м | 5 4,4 | 131-23-НВК3-01 | Уг.2: (L) 4,44м/ 5шт. |
| 2 |  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м | 24,03 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1-Уг.2: ((L) 4,74 х 2 = 9,48м Уг.2: ((L) 2*4,44м х 4,44(1,23) = 14,55м |
| 3 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 6,45 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1-Уг.2: (L) 4,815м х 3,115м х (h) 0,19м = 2,85м3 Уг.2: (L) 4,355м х 4,355м х (h) 0,19м = 3,6м3 |
| 4 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 9,42 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,005м х 2,865м х (h) 0,3м = 4,3м3 Уг.2: (L) 4,13м х 4,13м х (h) 0,3м = 5,12м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы | м /т | 4,4 /0,44 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=0,1 т/м) 4,4м * 0,1 = 0,44т |
| 6 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 15,87/ 26,09 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) 6,45м3 * 2 = 12,9т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 9,42м3 * 1,4 = 13,19т |
| 7 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 26,53 |  | 0,44т +26,09т |
| 8 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 26,53 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 35,89 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,97 = 16,84м3 Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,97 = 19,05м3 |
| 10 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 1,11 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1-Уг.2: (L) 5,73м х 1,93м х (h) 1,57м х 0,03 = 0,52м3 Уг.2: (L) 3,215м х 3,215м х (h) 1,9м х 0,03 = 0,59м3 |
| 11 |  | Устройство щебеночного основания под колодцы | м³ | 1,04 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3 Уг.2: (L) 2,24м х 2,33м х (h) 0,1м = 0,52м3 |
| 12 |  | Обсыпка из песка труб и колодцев с последующим уплотнением | м³ | 24,76 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1: (L) 3м х 3м х (h) 2,02м -4,34м3 Vтр = 11,95м3 Уг.2: (L) 2,84м х 2,84м х (h) 1,1м -2,35м3 Vтр = 6,37м3 Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 0,85м -1,65м3 Vтр = 6,44м3 |
| 13 |  | Обратная засыпка траншеи и котлованов грунтом | м³ | 53,89 |  | Уг.1: (L) 4,06м х 4,06м х (h) 1,19м = 19,62м3 Уг.2: (L) 3,9м х 3,9м х (h) 1,19м = 18,10м3 Уг.1- Уг.2: (L) 6,005м х 1,585м х (h) 1,19м = 16,17м3 |
| 14 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 53,89 |  |  |
| 15 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 55,86 |  | ((L) 6,005м +4,06м+3,9м) * 4м |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 16 |  | Привозка недостающего грунта для обратной засыпки | м³/ т | 16,89 /32,09 |  | грунт (γ=1,9 т/м3) (53,89м3 -35,89м3-1,11м3) * 1,9 = 16,89м3 / 32,09т |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 17 |  | Пробивка отверстий в колодцах под футляр | шт. | 4 | 131-23-НВК3-01 | Уг.1 -2шт. Уг.2 -2шт |
| 18 |  | Прокладка трубы ВУС стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ф530х8мм (футляр) | м | 7,94 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 19 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 7,94 | 131-23-НВК3-01 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-315/530 -3 шт. |
| 20 |  | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 21 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 8,18 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 22 |  | Установка отвода 90 град d315 ПЭ100 SDR17 сегментно-сварного | шт. | 3 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 23 |  | Установка муфты d315 SDR17 GF арт.753911823 | шт. | 5 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 24 |  | Установка муфты защитной Ду365 мм для прохода труб сквозь стену колодца | шт. | 3 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 25 |  | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,03 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 26 |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.1 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2,98 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 27 |  | Заполнение внутреннего пространства Уг.2 цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 1,47 | 131-23-НВК3-01 |  |
|  |  | Устройство колодцев Уг.1 |  |  |  |  |
| 28 |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-01 | 0,38м3/шт. |
| 29 |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-01 | 0,4м3/шт. |
| 30 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 31 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 14,78 | 131-23-НВК3-01 |  |
|  |  | Устройство колодцев Уг.2 |  |  |  |  |
| 32 |  | Установка плиты днища ПН15 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-01 | 0,38м3/шт. |
| 33 |  | Установка кольца строительного КС15.9 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-01 | 0,4м3/шт. |
| 34 |  | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-01 |  |
| 35 |  | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10,03 | 131-23-НВК3-01 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________