## Table 1
№ | Вид работ | Ед. измер | Объем | Формула расчета | Примечание
Автоматизация системы противодымной вентиляции (приточная)
Монтаж оборудования:
1 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 8 |  | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-03000Р*1- 6К*1 - 8 шт;
2 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 2 |  | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-02200Р*1- 6К*1 - 2 шт;
3 | Монтаж распределительной коробки | шт | 20 |  | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 20 шт
4 | Монтаж терминальной платы TRB-110 | шт | 20 |  | - Терминальная плата TRB-110 - 20 шт.
Автоматизация системы противодымной вентиляции (вытяжная)
Монтаж оборудования:
5 | Монтаж шкаф управления пожарными люками | шт | 3 |  | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х - 2 шт
6 | Монтаж шкаф управления пожарными люками | шт | 6 |  | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (ЦШ+ЦШ)-Х - 6 шт
7 | Монтаж распределительной коробки | шт | 66 |  | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 10 мм2, 6 клемм - 66 шт
Шит АВР для питания АПСиСОУЭ
Монтаж оборудования:
8 | Монтаж щита АВР для питания АПСиСОУЭ | шт | 2 |  | - Контактор 1НО+1НЗ 50Гц NXC-25 25A 220В/АС3 - 4 шт; - Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 - 2 шт; - Автоматический выключатель х-ка C NB1-63 3P 20А 6кА - 4 шт; - Автоматический выключатель модульный х-ка C NXB-63 1P 6А 6кА - 2 шт; - Автоматический выключатель х-ка C NXB-63 3P 6А 6кА - 2 шт; Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая - 18 шт; - Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя - 6 шт; - Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто- зелёная - 6 шт; - Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ - 10 шт; - Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая - 2шт; - Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная - 2 шт; - Корпус навесной с М/П ВxШxГ 500х400х250 мм - 2 шт; - SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм - 6шт; - Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм - 8 шт; - SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм - 4 шт;
Монтаж кабельных линий:
9 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 4 |  | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р - 4 шт - Автоматический выключатель 25А, трехполюсный NM8N-125C TM 3P 25А 36кА ® - 4 шт
10 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 20 |  | - KXP 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P- ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 20шт. - Автоматический выключатель 63А, трехполюсный NXM-63H/3P 63А 50кА ® - 20шт.
11 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 9 |  | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р - 9 шт - Автоматический выключатель 16А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 16А 36кА ® - 9 шт
12 | Затягивание кабеля в гофротрубу | м | 3953 |  | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 - 665 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А- FRHF 3х16 - 1221 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х16 - 714 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х4 - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 - 250 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 - 330 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х1,5 - 110 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 260 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 243 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
13 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 3953 |  | - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм - 503 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 16мм - 1092шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 690 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 25мм - 750шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 32мм - 135шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм - 2700 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 40мм - 2106шт; - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 4083шт; - Саморез - 4083шт; - Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х1000 (упаковка 100шт.) -78уп.
14 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | м | 12 |  | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 12 м
15 | Герметизация проходов | шт /л | 14/9,6 |  | - Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) - 10 шт