## СВОД полы 1 очередь
объемы работ
Участок | Оси | S пола, м2 | V | V бетона спецфундаментов, м3 | Комментарий | демонтаж пола | демонтаж встроек 1-5 | земляные работы |  | монтаж фундаментов |  |  |  | монтаж лотка |  | монтаж пола |  |  | топпинг |  | деф.шов вдоль стен и колонн |  | монтаж приямков |  | погрузка, вывоз и утилизация грунта и бетона
[6 empty] | СМР | СМР | СМР | МТР | СМР | арматура | бетон | вспененый полиэтилен | СМР | МТР | СМР | арматура | бетон | СМР | МТР | СМР | МТР | СМР | МТР | погрузка, перевозка, утилизация
[6 empty] | м3 | м3 ? | м3 | м3 | м3 | т | м3 | толщ. 8-10мм, h=550мм | м.п. | м.п. | м3, Б25 | т | м3, Б7,5 | м2 | кг | м.п. | м.п. | м3 | м3 | м3
[8 empty] | Куп=1 | песок или щебень | [15 empty] | плюс коэфф разрыхл? | согласуют??? Взято без
1 | Н-С/3-4* | 570 | 171 | 3,6+2,2 | доп-так же просят сделать 3фнд под краны, объем 3х(1,3х1,3х1,5)м | 263.25 | 0 | 3.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 167.154 | 7.4385 | 27.859 | 557.18 | 1671.54 | 107.92 | 107.92 | 0 | 0 | 266.4807
2 | Н-Р/11-24 | 677 | 203.1 | 7,5х4 | смежник делает 3фнд, завод вывезет станок и можно приступать | 337.5 | 0 | 19.848 | 0 | 29.784 | 3.7568 | 29.784 | 0 | 89 | 89 | 188.214 | 8.8349 | 31.369 | 627.38 | 1882.14 | 165.2 | 165.2 | 0 | 0 | 357.348
3 | В-Д/11-15 | 374 | 112.2 | 0 | доп дополнительно учесть вывод воды на улицу и установить отдельную емкость, а так же подвод воды(по верху) | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 79.26 | 4.8807 | 13.21 | 264.2 | 792.6 | 121.3 | 121.3 | 0 | 0 | 168.3
4 | Д-Ж/16-24 | 550 | 165 | 0 | сейчас там участок контовки | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 165 | 7.1775 | 27.5 | 550 | 1650 | 106 | 106 | 0 | 0 | 247.5
5 | Ж-К/6-10 | 250 | 75 | 10.3 | доп-нужен еще такой же фундамент под еще одну печь и подвод коммуникаций | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 75 | 3.2625 | 12.5 | 250 | 750 | 50 | 50 | 0 | 0 | 112.5
6 | Л-У/5*-6* | 140 | 42 | 0 | зону производства работ покинут до июня | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 42 | 1.827 | 7 | 140 | 420 | 44 | 44 | 0 | 0 | 63
7 | Ж-К/11-24 | 933 | 279.9 | 0 | на данный момент стоят станки и прочее оборудование, участок "плавающий", нет четкой планировки куда это уедет | 419.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 279.9 | 12.1757 | 46.65 | 933 | 2799 | 104.6 | 104.6 | 0 | 0 | 419.85
8 | У-Ч/5*-9* | 450 | 135 | 0 | зону производства работ покинут в июне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9
10
Note on K7: Admin: м3 чего? Бетона или всех материалов фнд? Взят только бетон в25

## СО полы
№ п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объем / количество | Примечание
1 | Песок по ГОСТ 8736-93 | куб.м. | 1882.6
2 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | куб.м. | 129.71
3 | Бетон кл. В7,5 | куб.м. | 921.14
4 | Бетон кл. В25 | куб.м. | 5560.1
5 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 57388.4
6 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 226193
7 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 3299.4
8 | Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 1582.92
9 | Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 3394.68
10 | Пруток 1Ф-НД-8-А240С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 91.8
11 | Пруток 1Ф-НД-6-А240С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 5.4
12 | Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 | кг | 95.31
13 | Гильза Ф159х4,5 по ГОСТ 10704-91 | кг | 17.15
14 | Сталь рифленая толщ. 5 мм по ГОСТ 8568-57* | кг | 8.75
15 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | кг / п.м. | 236 331 / 1 750,6
16 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | кг | 52518
17 | Топпинг серого цвета, расход 4,0 кг/м² | кв.м. / кг | 18 301 / 73 204
18 | Вспененный полиэтилен толщ. 8–10 мм для изоляционных швов | п.м. / кв.м. | 4 346,1 / 1 350,5
19 | Жгут Вилатерм Ф6 мм из вспененного полиэтилена | п.м. | 4826.8
20 | ВИБРОФАМ SD10(12,5), полиуретановый эластомер | кв.м. | 54
21 | Шпаклевка композитная на основе портландцемента М400 | куб.м. | 21.7
22 | Герметик, расход 30 мл/м | л | 144.8
23 | Экструдированный полистирол | куб.м. | 1.52
24 | Грунтовка MasterSeal P117 | л | 4.4
25 | Герметик MasterSeal CR171 | л | 105.05
26 | Фундаментный болт М16х650 | шт | 0 | отсутствует в СО РД
27 | Гофрированная труба ф300мм | м | 0 | отсутствует в СО РД

## демонтаж пола
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Рельс Р65 по ГОСТ 51685-2013 | кг | 778.56 | 0 | 0 | 973.2 | 0 | 0 | 908.32 | 2660.08
Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 175.5 | 225 | 112.2 | 165 | 75 | 42 | 279.9 | 1074.6 |  | 0.3
Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 18656.3619 | 23917.4491 | 11953.964 | 17579.4529 | 8012.18 | 4512.1956 | 29871.7044 | 114503.3078 |  | 1.58
Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 87.75 | 112.5 | 56.1 | 82.5 | 37.5 | 21 | 139.95 | 537.3 |  | 0.15
Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 263.25 | 337.5 | 168.3 | 247.5 | 112.5 | 63 | 419.85 | 1611.9 | кф разрыхл пробъем? В данном расчете без него
Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 263.25 | 337.5 | 168.3 | 247.5 | 112.5 | 63 | 419.85 | 1611.9
материалы | ед изм
Не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 585 | 750 | 374 | 550 | 250 | 140 | 933
|  | 32.18 | 78.99 | 32.4 | 45.24 | 21.03 | 6 | 78.09
|  | 18.19 | 9.47 | 11.54 | 12.17 | 11.9 | 23.31 | 11.99
|  | 5903.912 | 7568.813 | 3782.9 | 5563.118 | 2535.5 | 1427.91 | 9453.071
[9 empty] | #DIV/0! | 36235.224

## демонтаж встроек
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5'
Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД- 10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж плит покрытия ПК 58-12-8 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж балок покрытия из швеллера №30П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 280мм высотой 4,7м | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж колонны из стальной квадратной трубы 160х160х5 | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж обшивки из стального листа толщиной 1мм | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж лестницы: Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж лестницы: Демонтаж ступеней (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж лестницы: Демонтаж косоуров (сварной швеллер из уголка 40х40х3 и 70х40х3) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №20П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №10П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из швеллера №18П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №18П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №10П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5'
Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (над балками) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (под балками) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж покрытия: Швеллер №16П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 140мм высотой 3,0м | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж откатных ворот металлических 1400х2200мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из уголка 50х50х3 | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5'
Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ф-Х | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж балок покрытия из швеллера №18П в осях Ф-Х | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,0м в осях Ф-Х | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж деревянных дверей с размером проема 900х2100мм (ШхВ) в осях Ф-Х | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ц-Ч | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж балок покрытия из швеллера №24П в осях Ц-Ч | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,8м в осях Ц-Ч | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж откатных ворот металлических 2740х2800мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж усиления дверного проема демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24
Демонтаж плит покрытия ПК 30-6-8 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж прогонов покрытия из сварного двутавра – из двух швеллеров №16П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж прогонов покрытия из швеллера №16П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж кран-балки (расстоянием между осями подкрановых путей – 4,2м, длина подкрановых путей – 9,3м, балка подкрановых путей – 25К1) с подвесным оборудованием (1 шт) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж кирпичной стены толщиной 380мм высотой 5,0м | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж витража 2250х3800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла с металлической дверью 2250х2200мм (ШхВ) | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж витража 3380х2800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: из двух труб квадратных 100х100х5мм | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: стальной лист толщиной 1,5мм | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж колонны сборной: два швеллера №16 П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж балки покрытия сборной: два швеллера №16 П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24
Демонтаж плит покрытия ПК 64-12-8 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж балок покрытия сборных: два швеллера №20П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж балки покрытия из швеллера №20П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж колонн из швеллера №18П | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж кирпичной стены толщиной 250мм высотой 3,8м | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демонтаж металлических дверей 2100х900мм (ШхВ) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
материалы | ед изм
Не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## земляные работы
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки
Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | м3 | 3.2307 | 19.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0787
Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта) на расстояние 47 км | т | 4.523 | 27.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3102
Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м.
материалы | ед изм
Не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## фундаменты
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Монтаж фундамента под электропечь ПШО6.20/8И1-К
Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство крышки канала из стали рифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8568- 57* | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж 4-х фундаментов под станок ОЦ Рита SMX3100ST
Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 0 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.64
Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48
Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 0 | 49.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.64
Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
материалы | ед изм
Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 0 | 3701.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701.3712 | у них ошибка в весе, взял правильно
ВИБРОФАМ SD10(12,5), полиуретановый эластомер | м2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0 | 12.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5093 | взял с кф-1,26
Бетон кл. В7,5 | м3 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482
Бетон кл. В25 | м3 | 0 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.784
Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | м2 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8
Фундаментный болт М16х650 | шт | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | не учтено в СО РД
Гофрированная труба ф300мм | м | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | не учтено в СО РД
Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 0 | 55.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4112 | не учтено в СО РД
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## лотки
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 19.8 | 53.4 | 19.8 | 35.4 | 13.2 | 14.4 | 54.6 | 210.6
Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 0.99 | 2.67 | 0.99 | 1.77 | 0.66 | 0.72 | 2.73 | 10.53
Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 1.98 | 5.34 | 1.98 | 3.54 | 1.32 | 1.44 | 5.46 | 21.06
Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 1.815 | 4.895 | 1.815 | 3.245 | 1.21 | 1.32 | 5.005 | 19.305
Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 36.762 | 99.146 | 36.762 | 65.726 | 24.508 | 26.736 | 101.374 | 391.014
Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 495 | 1335 | 495 | 885 | 330 | 360 | 1365 | 5265
материалы | ед изм
Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.089 | 2.937 | 1.089 | 1.947 | 0.726 | 0.792 | 3.003 | 11.583 | 0.03 | взял с кф-1,1
Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.2474 | 3.3642 | 1.2474 | 2.2302 | 0.8316 | 0.9072 | 3.4398 | 13.2678 | 0.06 | взял с кф-1,26
Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 33 | 89 | 33 | 59 | 22 | 24 | 91 | 351 | 1
Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 66 | 178 | 66 | 118 | 44 | 48 | 182 | 702 | 2
Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 110.286 | 297.438 | 110.286 | 197.178 | 73.524 | 80.208 | 304.122 | 1173.042 | 3 слоя 1кг/1мп
|  | 33 | 89 | 33 | 59 | 22 | 24 | 91
[12 empty] | 57 | 39900
[12 empty] | 114 | 7980
|  | 41.25 | [10 empty] | 47880
47.88
0.04788
36.762

## полы + топпинг
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 570 | 677 | 374 | 550 | 250 | 140 | 933 | 3494
Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 5.7 | 6.77 | 3.74 | 5.5 | 2.5 | 1.4 | 9.33 | 34.94
Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 28.5 | 33.85 | 18.7 | 27.5 | 12.5 | 7 | 46.65 | 174.7
Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 570 | 677 | 374 | 550 | 250 | 140 | 933 | 3494
Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 7438.5 | 8834.85 | 4880.7 | 7177.5 | 3262.5 | 1827 | 12175.65 | 45596.7
Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 171 | 203.1 | 112.2 | 165 | 75 | 42 | 279.9 | 1048.2
Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 570 | 677 | 374 | 550 | 250 | 140 | 933 | 3494
материалы | ед изм
Песок | м3 | 6.27 | 7.447 | 4.114 | 6.05 | 2.75 | 1.54 | 10.263 | 38.434 | кф-1,1
Бетон В7,5 | м3 | 28.5 | 33.85 | 18.7 | 27.5 | 12.5 | 7 | 46.65 | 174.7
Технониколь №24 МГТН | кг | 1710 | 2031 | 1122 | 1650 | 750 | 420 | 2799 | 10482
Арматура ф 10 | кг | 6492.3 | 7711.03 | 4259.86 | 6264.5 | 2847.5 | 1594.6 | 10626.87 | 39796.66
Арматура ф 8 | кг | 946.2 | 1123.82 | 620.84 | 913 | 415 | 232.4 | 1548.78 | 5800.04
Бетон В25 | м3 | 171 | 203.1 | 112.2 | 165 | 75 | 42 | 279.9 | 1048.2
Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 2280 | 2708 | 1496 | 2200 | 1000 | 560 | 3732 | 13976
Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 11.2 | 28 | 11.55 | 4.2 | 4.2 | 10.5 | 4.2 | 73.85
Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.48 | 1.2 | 0.495 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.18 | 3.165
Экструдированный полистирол | м3 | 0.1792 | 0.448 | 0.1848 | 0.02352 | 0.02352 | 0.0588 | 0.02352 | 0.94136
|  |  | 10 | 8
кг
|  | кг общ | 226192.2 | 32994
|  |  | 11.3955 | 1.6622
|  |  | 11.39 | 1.66
|  | 570 | 677 | 374 | 550 | 250 | 140 | 933
|  | 9328.181 | 11958.7245 | 5976.982 | 8789.7264 | 4006.09 | 2256.0978 | 14935.8522
|  | 32.18 | 78.99 | 32.4 | 45.24 | 21.03 | 6 | 78.09 |  | 0.617
|  | 18.19 | 9.47 | 11.54 | 12.17 | 11.9 | 23.31 | 11.99 |  | 0.395
|  | 5903.912 | 7568.813 | 3782.9 | 5563.118 | 2535.5 | 1427.91 | 9453.071
|  | 7285.4274 | 9339.9152 | 4668.0986 | 6864.8876 | 3128.807 | 1762.0409 | 11665.0896 | 44714.2664

## деф шов
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 107.92 | 165.2 | 121.3 | 106 | 50 | 44 | 104.6 | 699.02
материалы | ед изм
Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 32.376 | 49.56 | 36.39 | 31.8 | 15 | 13.2 | 31.38 | 209.706
Устройство деформационного шва | п.м. | 32 | 80 | 33 | 12 | 12 | 30 | 12 | 178
материалы | ед.изм
Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 11.2 | 28 | 11.55 | 4.2 | 4.2 | 10.5 | 4.2 | 73.85
Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.48 | 1.2 | 0.495 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.18 | 3.165
Экструдированный полистирол | м3 | 0.1792 | 0.448 | 0.1848 | 0.02352 | 0.02352 | 0.0588 | 0.02352 | 0.94136

## приямки
Вид работ | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
материалы | ед изм | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 4 | Участок 5 | Участок 6 | Участок 7 | ИТОГО
Не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0