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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап
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	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Монтаж и подключение оборудования
	
	
	

	1. 
	Насос вертикальный многоступенчатый, Q = 170 м3/ч, H = 110 м, 90 кВт, DN150, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	2. 
	Установка насоса-жокея, Q = 3 м3/ч, H = 130 м, 3 кВт, в комплекте с мембранным баком 50 л
	шт.
	1
	

	3. 
	Шкаф управления насосами
	шт.
	1
	

	4. 
	Бак пластиковый прямоугольный, 500 л, в комплекте со штуцерами
	шт.
	1
	

	5. 
	Бак-дозатор пенообразователя, 5000 л, горизонтальный, в комплекте с трубной обвязкой и контрольно-измерительными приборами
	шт.
	1
	

	6. 
	Заправка бака-дозатора пенообразователем
	шт.
	1
	

	7. 
	Дозатор пенообразователя широкого диапазона, 3%, DN150, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	8. 
	Клапан контроля подачи пенообразователя, DN80, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	1
	

	9. 
	Шкаф управления и контроля подачи пенообразователя
	шт.
	1
	

	10. 
	Робот пожарный стационарный на базе лафетного ствола с дистанционным управлением в комплекте с универсальным насадком, инфракрасным и ультрафиолетовым извещателями наведения;
Q = 15 л/с, H = 0,8 МПа, DN80, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	14
	

	11. 
	Затвор дисковый с электроприводом, DN80, 24 В, 100 Вт, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	14
	

	12. 
	Блок питания, 220 В – 24 В, 500 Вт
	шт.
	14
	

	13. 
	Устройство сопряжения с объектом, 220 В, 70 Вт
	шт.
	1
	

	14. 
	Пост для подключения пультов дистанционного управления, 220 В, 5 Вт
	шт.
	1
	

	15. 
	Пульт дистанционного управления
	шт.
	2
	

	16. [image: ]
	Персональный компьютер для мониторинга оборудования РУП[image: ]
	шт.
	1
	[image: ]

	17. [image: ]
	Ороситель спринклерный; ½”[image: ], в комплекте с установочной муфтой
	шт.
	529
	[image: ]

	18. [image: ]
	Отражатель декоративный, металлический, белый[image: ]
	шт.
	80
	[image: ]

	19. [image: ]
	Шкаф пожарный с евроручками (встраиваемый закрытый белый)
	шт.
	3
	[image: ]

	20. [image: ]
	Клапан пожарный латунный прямоточный, ВР-НР, DN50 (G2”), PN16[image: ]
	шт.
	6
	[image: ]

	21. [image: ]
	Труба Р-50×3,5-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная [image: ]
	шт.
	6
	[image: ]

	22. 
	Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN50, PN16
	шт.
	6
	

	23. [image: ]
	Рукав пожарный напорный латексированный, DN50, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-50[image: ]
	шт.
	6
	[image: ]

	24. [image: ]
	Ствол пожарный ручной, металлический, DN50, диам. вых. отв. – 16 мм [image: ]
	шт.
	6
	[image: ]

	25. [image: ]
	Шкаф пожарный с евроручками (навесной закрытый красный)[image: ]
	шт.
	33
	[image: ]

	26. [image: ]
	Клапан пожарный латунный угловой, ВР-НР, DN65 (G2½”), PN16[image: ]
	шт.
	66
	[image: ]

	27. [image: ]
	Труба Р-65×4,0-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная [image: ]
	шт.
	66
	[image: ]

	28. 
	Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN65, PN16
	шт.
	66
	

	29. 
	Рукав пожарный напорный латексированный, DN65, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-65
	шт.
	66
	

	30. 
	Ствол воздушно-пенный, металлический, DN65; 0,6 МПа, 5 л/с
	шт.
	66
	

	31. 
	Диафрагма для снижения давления, DN65
	шт.
	66
	

	
	
	
	
	

	
	Монтаж трубопроводной арматуры
	
	
	

	32. 
	Узел управления спринклерный водозаполненный, DN65, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	1
	

	33. 
	Узел управления спринклерный водозаполненный, DN100, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	34. 
	Узел управления спринклерный водозаполненный, DN150, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	1
	

	35. 
	Сигнализатор давления, PN16, в комплекте с монтажной муфтой
	шт.
	5
	

	36. 
	Сигнализатор потока, DN50, PN16, U-болт
	шт.
	1
	

	37. 
	Сигнализатор потока, DN65, PN16, U-болт
	шт.
	2
	

	38. 
	Сигнализатор потока, DN100, PN16, U-болт
	шт.
	4
	

	39. 
	Расходомер диафрагменного типа, DN150, PN16; соединение - грувлок, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	1
	

	40. 
	Манометр показывающий, НР, DN15 (G1/2”), радиальное присоединение, диаметр – 100 мм, диапазон – 0…1,6 МПа, класс точности – 1,5
	шт.
	20
	

	41. 
	Кран трёхходовой муфтовый, для манометра, ВР-ВР, DN15 (G1\2”), PN16
	шт.
	20
	

	42. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	1
	

	43. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	1
	

	44. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	45. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	46. 
	Воздухоотводчик автоматический, НР, DN15 (1/2”), PN16
	шт.
	58
	

	47. 
	Задвижка клиновая фланцевая, DN250, PN16;
с электроприводом серии SA, 3х380 В, 0,8 кВт, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	48. 
	Задвижка клиновая фланцевая с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	49. 
	Выключатель концевой контроля положения (для задвижек)
	шт.
	2
	

	50. 
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	51. 
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	5
	

	52. 
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	1
	

	53. 
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	28
	

	54. 
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	4
	

	55. 
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	10
	

	56. 
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	3
	

	57. 
	Выключатель концевой контроля положения (для затворов)
	шт.
	53
	

	58. 
	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	59. 
	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	3
	

	60. 
	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	6
	

	61. 
	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	4
	

	62. 
	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами
	шт.
	2
	

	63. 
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15, PN16
	шт.
	61
	

	64. 
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20, PN16
	шт.
	15
	

	65. 
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN25, PN16
	шт.
	19
	

	66. 
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN32, PN16
	шт.
	1
	

	67. 
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN40, PN16
	шт.
	2
	

	68. 
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN50, PN16
	шт.
	46
	

	69. 
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN80, PN16
	шт.
	4
	

	70. 
	Клапан обратный муфтовый, DN50 (G2”), PN16
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Монтаж элементов систем
	
	
	

	71. 
	Подводка гибкая к оросителю, 700 мм, без стальной оплётки, DN25(1”)-DN15(½”), в комплекте с соединительными фитингами
	шт.
	84
	

	72. 
	Крепление реечное к подвесному потолку для гибкой подводки
	шт.
	84
	

	73. 
	Головка пожарная напорная цапковая, ГЦ-50, DN50, PN16
	шт.
	44
	

	74. 
	Головка пожарная напорная муфтовая, ГМ-80, DN80, PN16
	шт.
	3
	

	75. 
	Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-50, DN50, PN16
	шт.
	40
	

	76. 
	Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-80, DN80, PN16
	шт.
	3
	

	
	
	
	
	

	
	Подготовка, монтаж, промывка и испытания трубопроводов
	
	
	

	77. 
	Труба 15×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	52
	

	78. 
	Труба 20×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	57
	

	79. 
	Труба 25×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	331
	

	80. 
	Труба 32×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	219
	

	81. 
	Труба 40×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	68
	

	82. 
	Труба 50×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	1517
	

	83. 
	Труба 65×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	834
	

	84. 
	Труба 80×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	131
	

	85. 
	Труба 100×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	803
	

	86. 
	Труба 125×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	444
	

	87. 
	Труба 150×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	24
	

	88. 
	Труба, 89×3,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	22
	

	89. 
	Труба, 159×4,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	11
	

	90. 
	Труба, 219×6,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	32
	

	91. 
	Труба, 273×7,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями
	м
	8
	

	92. 
	Труба 89×3,5, ГОСТ 9941-2022, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями
	м
	7
	

	93. 
	Труба 6×1,0, ГОСТ 15040-2016, медная, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями
	м
	7
	

	
	
	
	
	

	
	Нанесение материалов
	
	
	

	94. 
	Грунтовка, в один слой
	кг
	8
	

	95. 
	Эмаль, в два слоя
	кг
	31
	

	
	
	
	
	

	
	Пусконаладочные работы для участков систем
	
	
	

	96. 
	Насосная станция пожаротушения
	шт.
	1
	

	97. 
	Система подачи пенообразователя
	шт.
	1
	

	98. 
	Секция №1. Роботизированная установка пожаротушения
	шт.
	1
	

	99. 
	Секция №2. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности
	шт.
	1
	

	100. 
	Секция №3. Спринклерная установка пожаротушения распылённой водой
	шт.
	1
	

	101. 
	Секция №4. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности
	шт.
	1
	

	102. 
	Водяной внутренний противопожарный водопровод
	шт.
	1
	

	103. 
	Водопенный внутренний противопожарный водопровод
	шт.
	1
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