| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий |  |  |  | м³ | 867,8 |  |  |
|  | Устройство подсыпки из песка |  |  |  | м³ | 173,6 |  |  |
|  | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом |  |  |  | м³ | 694,2 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение 6кВ | ВВГ-6 3х240 |  |  | м | 2620 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 3ПКТп-6-150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ | 3ПКТп-6-150/240 |  | Электротехнический завод «КВТ» | шт. | 8 |  | или аналог |
|  | Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-6-150/240(Б) для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ с болтовыми соединителями | 3ПСТ-6-150/240(Б) |  | Электротехнический завод «КВТ» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Трубы и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двустенная труба ПНД жесткая д.110мм, SN12, 1030Н |  | 160911A | АО «ДКС» | м. | 2380 |  | или аналог |
|  | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN8 |  | 211053100SN8 | АО «ДКС» | м. | 120 |  | или аналог |
|  | Консоль BBP-4150 |  | BBP4150 | АО «ДКС» | шт. | 106 |  | или аналог |
|  | Держатель кабельный BHR-20 для крепления одножильных и многожильных кабелей, д. 100-125 мм |  | BHR2012 | АО «ДКС» | шт. | 212 |  | или аналог |
|  | ЛСЭ-750 Лента сигнальная предупредительная 750мм "Осторожно! Кабель!" |  | 120808-00073 | ЗАО «ССД» | м. | 120 |  | или аналог |
|  | ЛСЭ-450 Лента сигнальная предупредительная 450мм "Осторожно! Кабель!" |  | 120808-00024 | ЗАО «ССД» | м. | 965 |  | или аналог |
|  | Внутриплощадочные сети 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий |  |  |  | м³ | 249 |  |  |
|  | Устройство подсыпки из песка |  |  |  | м³ | 60 |  |  |
|  | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом |  |  |  | м³ | 190 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | ВБбШв-1 5х300 |  |  | м | 420 |  | К компрессорам |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ | ВБбШв-1 5х400 |  |  | м | 1450 |  |  |
|  | Кабель силовой в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | ВВГнг(А)- LS 5х35 |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Кабель силовой в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением | ВВГнг(А)- LS 5х150 |  |  | м | 120 |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая 5ПКВНтпнгБ-LS 150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1 кВ с броней | 5ПКВНтпнгБ-LS 300 |  | ТРАНСЭНЕРГО | шт. | 24 |  | или аналог |
|  | Муфта кабельная концевая 5ПКВНтпнгБ-LS 400 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1 кВ с броней | 5ПКВНтпнгБ-LS 400 |  | ТРАНСЭНЕРГО | шт. | 20 |  | или аналог |
|  | Трубы и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм |  | 121916A | АО «ДКС» | м. | 925 |  | или аналог |
|  | Труба стальная 160х4.5 |  |  |  | м. | 140 |  | или аналог |
|  | ЛСЭ-750 Лента сигнальная предупредительная 900мм "Осторожно! Кабель!" |  | 120808-00074 | ЗАО «ССД» | м. | 125 |  | или аналог |
|  | Муфта для двустенных труб д.160 |  |  | АО «ДКС» | шт. | 30 |  |  |
|  | Хомут для средних нагрузок, c изоляцией |  |  | АО «ДКС» | шт. | 600 |  |  |
|  | Стандартный анкер М10 |  |  | АО «ДКС» | шт. | 600 |  |  |
|  | Шпилька М10х1000 |  |  | АО «ДКС» | шт. | 500 |  |  |
|  | Шайба кузовная M10 |  |  | АО «ДКС» | шт. | 1000 |  |  |
|  | Гайка шестигранная М10 |  |  | АО «ДКС» | шт. | 1000 |  |  |
|  | Пена двухкомпонентная огнезащитная |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная 219х5,0 ГОСТ 10704-91 |  |  |  | м. | 5 |  |  |
|  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей, полной заводской готовности, серии 2КТПН-3150/6/0,4 кВ с ячейками КРУ-Эталон, габаритами (ДхШхВ) - 10000х5000х3500мм |  |  |  |  |  |  | Согласно ТКП № 61-241 от ООО «Таврида Электрик ЮСК» |
|  | Секция КРУ Эталон TER_Sec10_Etalon_NET (6 ячеек+ШБП) в комплекте: |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 1 |  | или аналог |
|  | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_2(10_1000B_3_MI) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_OF) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_RI) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Шкаф ШБП TER_OSP_Etalon_1(900_100) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 1 |  | или аналог |
|  | Кабельная перемычка 6кВ (КРУ-ТМГ) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | компл. | 2 |  | или аналог |
|  | Панель вводная_оборуд. производ. Хундай (1*6300А) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Панель секционного выключателя_оборуд. производ. Хундай (1*5000А) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 1 |  | или аналог |
|  | Панель шинной сборки (5000А) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 1 |  | или аналог |
|  | Панель отходящих линий №1_оборуд. производ. Хундай (1*800А_1*400А_1*250А_2*100А) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Панель отходящих линий №2_оборуд. производ. Хундай (1*4000А) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Панель отходящих линий №3_оборуд. производ. Хундай (2*800А) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Панель АУКРМ-0,4-350кВАр (1*1000А) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |
|  | Кабельная перемычка 0,4кВ (НКУ-АУКРМ) |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | компл. | 2 |  | или аналог |
|  | Ошиновка силового трансформатора_0,4кВ |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | компл. | 2 |  | или аналог |
|  | Щит собственных нужд "ЩСН" |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 1 |  | или аналог |
|  | Трансформатор силовой ТСЛ-3150/10(6)/0.4 (Д/Ун-11) У3 "АСГ Трафо" |  |  | ООО «Таврида Электрик ЮСК» | шт. | 2 |  | или аналог |

«*все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками».