| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса 1 единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый; Q = 170 м3/ч, H = 110 м, 90 кВт, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3x380 В (50 Гц), PN16 | MLV200-4-2D |  | ANTARUS | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка насоса-жокея; Q = 3 м3/ч, H = 130 м, 3 кВт, 3x380 В (50 Гц), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN16; в комплекте с мембранным баком, 50 л | MLV4-16/J (бак 50/16) |  | ANTARUS | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления насосами | ПЖ-УПП-2-(160-200А)/Пд-(9А)/Зд2(4А)-АВР-Ст |  | АМПЕРУС | шт. | 1 |  |  |
|  | Тележка для ручной тали, г/п – 1 тонна | GCL1030 тип B |  | GEARSEN | шт. | 1 |  |  |
|  | Бак-дозатор пенообразователя, горизонтальный, 5000 л; в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с трубной обвязкой и контрольно-измерительными приборами | FT-H-5000-1600 |  | ДИНАРМ | шт. | 1 |  |  |
|  | Дозатор пенообразователя широкого диапазона, 3%, DN150, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110-5500 л/мин | Вельга-MK-W-3-150 |  | ДИНАРМ | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан контроля подачи пенообразователя, DN80, 24 В | Вельга-ККП 80/1,7(Э24) |  | ДИНАРМ | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления и контроля подачи пенообразователя | ШУК-0001 К |  | ДИНАРМ | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект для заправки бака пенообразователем |  |  | ДИНАРМ | шт. | 1 |  |  |
|  | Пенообразователь общего назначения, 3% | ПО-6СП(3%) |  |  | м3 | 5 |  |  |
|  | Робот пожарный стационарный на базе лафетного ствола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с дистанционным управлением в комплекте с универсальным насадком, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инфракрасным и ультрафиолетовым извещателями наведения; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q = 15 л/с, H = 0,8 МПа, DN80 | ПР-ЛСД-C15У-ИК-УФ |  | Инженерный центр «ЭФЭР» | шт. | 14 |  |  |
|  | Затвор дисковый с электроприводом, DN80, 24 В, 100 Вт | ДЗЭ-80 (24В) |  | Инженерный центр «ЭФЭР» | шт. | 14 |  |  |
|  | Блок питания, 220 В – 24 В, 500 Вт | БП-2Р |  | Инженерный центр «ЭФЭР» | шт. | 14 |  |  |
|  | Устройство сопряжения с объектом, 220 В, 70 Вт | ШК-УСО |  | Инженерный центр «ЭФЭР» | шт. | 1 |  |  |
|  | Пост для подключения пультов дистанционного управления, 220 В, 5 Вт |  |  | Инженерный центр «ЭФЭР» | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульт дистанционного управления | ПДУ-П |  | Инженерный центр «ЭФЭР» | шт. | 2 |  |  |
|  | Персональный компьютер для мониторинга оборудования РУП |  |  | Инженерный центр «ЭФЭР» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ороситель спринклерный пенный стандартного реагирования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розеткой вниз; с декоративным покрытием (белый); K80; 57°C; ½” | СУО0-РНд0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-К80» |  | ПО «Спецавтоматика» | шт. | 97 |  |  |
|  | Отражатель декоративный, металлический, белый |  |  | ПО «Спецавтоматика» | шт. | 97 |  |  |
|  | Ороситель спринклерный пенный быстрого реагирования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розеткой вверх; K80; 68°C; ½” | СУО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3-«SSU-К80» |  | ПО «Спецавтоматика» | шт. | 87 |  |  |
|  | Ороситель спринклерный пенный быстрого реагирования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розеткой вверх; K115; 68°C; ¾” | СУО0-РВо0,60-R3/4/Р68.В3-«SSU-К115» |  | ПО «Спецавтоматика» | шт. | 402 |  |  |
|  | Кран пожарный в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Шкаф пожарный с евроручками (встраиваемый закрытый белый); | ШПК-320-12 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | - Клапан пожарный латунный прямоточный, ВР-НР, DN50 (G2”), PN16; | КПЛП-50; ГОСТ Р 53278-2009 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | - Труба Р-50×3,5-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная; | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | - Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кранов, DN50, PN16; | ГМ-50-1,6 ВПК; ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | - Рукав пожарный напорный латексированный, DN50, PN16, длина – 20 м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-50; | РПК-В-50-1,6; ГОСТ Р 51049-2019 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | - Ствол пожарный ручной, металлический, DN50, диам. вых. отв. – 16 мм. | РС-50; ГОСТ 9923-80 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Кран пожарный в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Шкаф пожарный с евроручками (навесной закрытый красный); | ШПК-320-12 |  |  | шт. | 33 |  |  |
|  | - Клапан пожарный латунный угловой, ВР-НР, DN65 (G2½”), PN16; | КПЛ-65-1; ГОСТ Р 53278-2009 |  |  | шт. | 66 |  |  |
|  | - Труба Р-65×4,0-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная; | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 66 |  |  |
|  | - Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кранов, DN65, PN16; | ГМ-65-1,6 ВПК; ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт. | 66 |  |  |
|  | - Рукав пожарный напорный латексированный, DN65, PN16, длина – 20 м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-65; | РПК-В-50-1,6; ГОСТ Р 51049-2019 |  |  | шт. | 66 |  |  |
|  | - Ствол воздушно-пенный, металлический, DN65; 0,6 МПа, 5 л/с | СВП; ГОСТ Р 53251-2009 |  |  | шт. | 66 |  |  |
|  | Трубопроводная арматура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN80, PN16; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и устройством задержки сигнала | УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный-80» |  | ПО «Спецавтоматика» | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN100, PN16; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и устройством задержки сигнала | УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный-100» |  | ПО «Спецавтоматика» | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN150, PN16; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и устройством задержки сигнала | УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный-150» |  | ПО «Спецавтоматика» | шт. | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор давления, PN16 | Пресс-120-1 |  | ДИНАРМ | шт. | 7 |  |  |
|  | Сигнализатор потока, DN80, PN16, U-болт | Поток |  | ДИНАРМ | шт. | 4 |  |  |
|  | Сигнализатор потока, DN100, PN16, U-болт | Поток |  | ДИНАРМ | шт. | 4 |  |  |
|  | Расходомер диафрагменного типа, DN150, PN16; соединение - грувлок | Turbo-Lux 3 |  | MECON | шт. | 1 |  |  |
|  | Манометр показывающий, НР, DN15 (G1/2”), радиальное присоединение, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр – 100 мм, диапазон – 0…1,6 МПа, класс точности – 1,5 |  |  | РОСМА | шт. | 20 |  |  |
|  | Кран трёхходовой муфтовый, для манометра, ВР-ВР, DN15 (G1\2”), PN16 |  |  | РОСМА | шт. | 20 |  |  |
|  | Клапан регулирующий с пилотным управлением, редукционный, DN200, PN16 | Гранрег КАТ19-01 |  | ADL | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан регулирующий с пилотным управлением, редукционный, DN100, PN16 | Гранрег КАТ19-01 |  | ADL | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан регулирующий с пилотным управлением, перепускной, DN80, PN16 | Гранрег КАТ19-03 |  | ADL | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздухоотводчик автоматический, НР, DN15 (1/2”), PN16 |  |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Задвижка клиновая фланцевая с концевыми выключателями, PN16: | Passage V GV-01/F |  | ДИНАРМ |  |  |  |  |
|  | - DN250; |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | - DN150. |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Выключатель концевой контроля положения (для задвижек) | BI-SU1 |  | TYCO | шт. | 9 |  |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, PN16: | Machaon BFV-02/W |  | ДИНАРМ |  |  |  |  |
|  | - DN250; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - DN200; |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | - DN150; |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | - DN100; |  |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | - DN80. |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Выключатель концевой контроля положения (для затворов) | 8111 |  | ДИНАРМ | шт. | 45 |  |  |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, PN16: | Khlop CV-02/W |  | ДИНАРМ |  |  |  |  |
|  | - DN250; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - DN200; |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | - DN150; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - DN100; |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | - DN80. |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, PN16: | Sphere BV-03/T |  | ДИНАРМ |  |  |  |  |
|  | - DN15; |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | - DN20; |  |  |  | шт. | 46 |  |  |
|  | - DN25; |  |  |  | шт. | 34 |  |  |
|  | - DN50. |  |  |  | шт. | 52 |  |  |
|  | Элементы системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подводка гибкая к оросителю, 1000 мм, без стальной оплётки, DN25(1”)-DN15(½”) |  |  | KOFULSO | шт. | 97 |  |  |
|  | Крепление реечное к подвесному потолку для гибкой подводки |  |  | KOFULSO | шт. | 97 |  |  |
|  | Головка пожарная напорная цапковая, DN50, PN16 | ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт. | 52 |  |  |
|  | Головка пожарная напорная цапковая, DN80, PN16 | ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Головка-заглушка пожарная напорная, DN50, PN16 | ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт. | 52 |  |  |
|  | Головка-заглушка пожарная напорная, DN80, PN16 | ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «грувлок», опорами и креплениями: | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 20×2,8; |  |  |  | м | 486 |  |  |
|  | - 25×3,2; |  |  |  | м | 460 |  |  |
|  | - 32×3,2; |  |  |  | м | 410 |  |  |
|  | - 50×3,5; |  |  |  | м | 1755 |  |  |
|  | - 65×4,0; |  |  |  | м | 940 |  |  |
|  | - 80×4,0; |  |  |  | м | 173 |  |  |
|  | - 100×4,5; |  |  |  | м | 874 |  |  |
|  | - 125×4,5; |  |  |  | м | 481 |  |  |
|  | - 150×4,5. |  |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Труба, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «грувлок», опорами и креплениями: | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 219×6,0; |  |  |  | м | 36 |  |  |
|  | - 273×7,0. |  |  |  | м | 9 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтовка | ГОСТ 25129-2020 | ГФ-021 |  | кг | 4 |  |  |
|  | Эмаль (цвет – зелёный) | ГОСТ 6465–76* | ПФ-115 |  | кг | 12 |  |  |
|  | Эмаль для оцинкованного металла (цвет – красный) |  |  |  | кг | 12 |  |  |