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	1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Упруго-запирающаяся клиновая чугунная задвижка фланцевая с невыдвижным шпинделем короткая DN250, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	D17.04
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	ЗК.250.10. D17.04
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	2
	90,00
	

	2. 
	Упруго-запирающаяся клиновая чугунная задвижка с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN400, PN10, L=310 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	D17.04
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	ЗК.400.10. D17.04
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	1
	224,00
	

	3. 
	Маховик/штурвал для задвижки DN250 мм
	ТА
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	MX.27.500.TA
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	2
	8,40
	

	4. 
	Маховик/штурвал для задвижки DN400 мм
	ТА
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	MX.32.780.TA
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	1
	21,00
	

	5. 
	Вставка демонтажная, чугунная, фланцевая, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками) для установки в колодце
	FL26.50
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	ВД.400.10.FL26.50
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	1
	94,00
	

	
	1.2 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	 Труба чугунная напорная высокопрочная (из ВЧШГ) с приварными фланцами DN250 мм, PN 10, L=5500 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака
	ТУ 24.51.20-037-90910065-2021
	
	ООО "ЛТК "Свободный сокол"
	шт
	2
	357,00
	

	7. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø280x16,6 мм
	ГОСТ 18599-2001
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	м
	40
	
	с коээф. 1,05

	8. 
	Труба стальная Ø530x8 мм, L=12 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	2
	
	футляр

	
	1.3 Элементы трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø280 мм
	ТУ 2248-001-50049230-2007
	 
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	4
	
	

	10. 
	Фланец стальной с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø280 мм (DN250), PN10 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками)
	ГОСТ 12822-80
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	компл.
	4
	
	

	11. 
	Фланец стальной плоский приварной DN400, PN10 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	ГОСТ 33259-2015
	
	Россия
	компл.
	2
	
	

	12. 
	Тройник ВЧШГ фланцевый ТФ DN400x250 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака
	Тройник ТФ 400х250 
ГОСТ 5525-88
	
	ООО "ЛТК "Свободный сокол"
	шт
	2
	167,00
	

	13. 
	Отвод сварной односекционный 27° ПЭ100 SDR17 Ø280 мм
	
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	3
	
	

	14. 
	Отвод электросварной 45° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR11 Ø280 мм
	FRIALEN
	616405
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	4
	26,76
	

	15. 
	Колено ВЧШГ раструбное 90° под соединение "RJ" DN250 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака, установка в грунте
	Колено УР 250 
ГОСТ 5525-88
	
	ООО "ЛТК "Свободный сокол"
	шт
	2
	81,30
	

	16. 
	Уплотнительное резиновое кольцо типа "BPC" под соединение "RJ" DN250 мм
	ВРС-250
 ТУ 405821-2003
	
	ООО "ЛТК "Свободный сокол"
	шт
	4
	0,63
	

	17. 
	Комплект стопоров для труб из ВЧШГ для соединения «RJ» DN250 мм с резиновым фиксатором (стопор правый – 1 шт, стопор левый со стопорной проволкой – 1 шт)
	Стопор ВЧШГ-250
ТУ 1461-063-90910065-2015
	
	ООО "ЛТК "Свободный сокол"
	компл.
	4
	1,62
	

	
	1.4 Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	 Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø280 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	12
	
	

	19. 
	Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø280х530 мм
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	4
	
	

	20. 
	Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	
	
	
	шт
	4
	
	

	21. 
	Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4
	ГОСТ 26633-2015
	
	Россия
	м3
	0,60
	
	

	22. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов
	
	
	Россия
	м3
	0,01
	
	

	23. 
	 Бентонитовый шнур тип «Люкс» 19х25 мм
	
	
	Россия
	м
	10
	
	для герметизации вводов в здания

	24. 
	 Упор бетонный УН-29
	Серия 3.001.1-3
	
	Россия
	шт
	2
	380,00
	

	25. 
	Трубный хомут из коррозионностойкой стали для трубопровода Ø274 мм, резьбовая шпилька, забивной анкер, гайки и шайбы
	
	
	Россия
	компл.
	2
	
	для крепежа колена УР 250 к упору

	
	1.5 Земляные работы 
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	 Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	
	
	
	м3
	87,08
	
	90% от общего объема

	27. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом
	
	
	
	м3
	9,68
	
	10% от общего объема

	28. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	7,70
	
	с коээф. 1,05

	29. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	42,58
	
	с коээф. 1,05

	30. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	27,60
	
	с коээф. 1,05

	31. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	
	
	
	м3
	35,11
	
	в газоне
с коээф. 1,02

	32. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	ГОСТ 25100-2020
	
	
	м3
	61,65
	
	

	33. 
	Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода
	
	
	
	п.м.
	8
	
	

	
	2. Противопожарный водопровод В2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Пожарный гидрант подземный DN125, PN10, высотой 1000 мм с интегрированным узлом двойного запирания (ИУДЗ) и с автоматическим дренажом, нижний фланец по ГОСТ 5525-88 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	R39.40
ГОСТ Р 53961-2010
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	ГП.1000.125.10. R39.40
	VGA  
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	3
	37,70
	

	35. 
	Упруго-запирающаяся клиновая чугунная задвижка с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN150, PN10/16, L=210 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	D17.04
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	ЗК.150.16. D17.04
	VGA  
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	3
	31,00
	

	36. 
	Маховик/штурвал для задвижки DN150 мм
	ТА
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	MX.19.250.TA
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	3
	1,70
	

	37. 
	Подставка пожарная фланцевая чугунная/стальная односторонняя DN150 мм, PN10/16, фланец под гидрант по ГОСТ 5525-88
	ППФО-150
	
	Россия
	компл.
	3
	
	

	38. 
	Фланцевый адаптер чугунный DN250 мм, PN16, мм, L=90 мм для установки на чугунную трубу Ø273 мм (для диаметра трубы 272-289 мм) (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	FZ11.10
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	ФА.250/273.16. FZ11.10 
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	2
	13,80
	

	39. 
	Вставка демонтажная, чугунная, фланцевая, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) для установки в грунте
	FL26.50
ТУ 28.14.13-014-15861587-18
	ВД.400.10.FL26.50
	VGA 
ООО "Сантех-Сервис"
	компл.
	2
	94,00
	

	
	2.2 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм
	ГОСТ 18599-2001
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	м
	30
	
	с коээф. 1,05

	41. 
	Труба стальная Ø426x7 мм, L=11 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	1
	
	футляр

	42. 
	Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,50 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	1
	
	футляр

	43. 
	Гильза из стальной трубы Ø426x7 мм, L=240 мм с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	шт
	2
	
	Гильза для колодца ПГ3

	
	2.3 Элементы трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 мм
	ТУ 2248-001-50049230-2007
	 
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	шт
	4
	
	

	45. 
	Фланец стальной с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø160 мм (DN150), PN10/16 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками)
	ГОСТ 12822-80
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	компл.
	4
	
	

	46. 
	Фланец стальной плоский приварной DN400, PN10
	ГОСТ 33259-2015
	
	Россия
	шт
	4
	
	

	47. 
	Тройник ВЧШГ фланцевый ТФ DN250x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака
	Тройник ТФ 250х150 
ГОСТ 5525-88
	
	ООО "ЛТК "Свободный сокол"
	шт
	1
	72,60
	

	48. 
	Тройник ВЧШГ фланцевый ТФ DN400x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака для установки в грунте
	Тройник ТФ 400х150 
ГОСТ 5525-88
	
	ООО "ЛТК "Свободный сокол"
	шт
	2
	120,00
	

	
	2.4 Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе:
	ТПР 901-09-11.84
	
	
	компл.
	2
	
	

	49. 
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	450,00
	

	50. 
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	400,00
	

	51. 
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	600,00
	

	52. 
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	250,00
	

	53. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	50,00
	

	54. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	50,00
	

	
	 Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе:
	ТПР 901-09-11.84
	
	
	компл.
	1
	
	

	55. 
	- плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	950,00
	

	56. 
	- кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	660,00
	

	57. 
	- кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	1000,00
	

	58. 
	- плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	680,00
	

	59. 
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	50,00
	

	60. 
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм
	ГОСТ 8020-2016
	
	Россия
	шт
	1
	50,00
	

	61. 
	Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 
	ГОСТ 3634-2019
	
	Россия
	компл.
	3
	100,00
	

	62. 
	Лестница навесная для пожарного гидранта Л1, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием)
	Л1
ТП 901-9-17.87
АСИ 02.00.000
	
	Россия
	шт
	3
	
	

	63. 
	Полухомут МС1 (2 шт в комплекте), устанавливается на ПГ (с антикоррозийным покрытием), в комплекте с болтами, гайками и шайбами
	МС1
ТПР 901-9-17.87
АСИ 01.00.000
	
	Россия
	компл.
	3
	
	

	64. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов
	
	
	Россия
	м3
	0,16
	
	

	65. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	
	
	Россия
	м3
	0,10
	
	

	66. 
	Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4
	ГОСТ 26633-2015
	
	Россия
	м3
	0,284
	
	

	67. 
	Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2)
	Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	кг
	73,30
	
	S=33,31 м2

	68. 
	Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2)
	Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	л
	13,40
	
	S=33,31 м2

	69. 
	Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм
	ГОСТ 8267-93
	
	Россия
	м3
	0,85
	
	под устройство колодцев

	70. 
	 Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø160 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	12
	
	

	71. 
	Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø160х426 мм
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	2
	
	

	72. 
	Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	
	
	
	шт
	3
	
	

	
	2.5 Земляные работы 
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	 Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	
	
	
	м3
	73,08
	
	90% от общего объема

	74. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом 
	
	
	
	м3
	8,12
	
	10% от общего объема

	75. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	4,20
	
	с коээф. 1,05

	76. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	19,95
	
	с коээф. 1,05

	77. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	14,70
	
	с коээф. 1,05

	78. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	
	
	
	м3
	31,62
	
	в газоне
с коээф. 1,02

	79. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	ГОСТ 25100-2020
	
	
	м3
	47,20
	
	

	80. 
	Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода
	
	
	
	п.м.
	12
	
	

	
	3.  Заключение существующего водопровода Вп в футляр с южной стороны 2БКТП-3150/6/04 (поз. 2 по ГП) и блочной компрессорной (поз. 3 по ГП)
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1 Трубопроводы 
	
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4 мм
	ГОСТ 18599-2001
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	м
	20,2
	
	Футляр для трубы Ø57

	82. 
	Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø355x21,1 мм
	ГОСТ 18599-2001
	
	ООО "ИКАПЛАСТ"
	м
	12,5
	
	Футляр для трубы Ø114

	
	3.2 Материалы 
	
	
	
	
	
	
	

	83. 
	 Люк чугунный тяжелый Т (С250) – В-1-60 
	ГОСТ 3634-2019
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	84. 
	 Опорно-направляющее кольцо для стальной трубы Ø57 мм, высота ребра 35 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	9
	
	

	85. 
	 Опорно-направляющее кольцо для стальной трубы Ø114 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	5
	
	

	86. 
	Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø57х225 мм
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	1
	
	

	87. 
	Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø114355 мм
	
	
	ООО "ФС-Синтез"
	компл.
	1
	
	

	88. 
	Проварка ПЭ футляра экструдером по всей длине (с двух сторон)
	
	
	
	п.м.
	65,4
	
	

	89. 
	Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	
	
	
	шт
	1
	
	

	
	3.3 Земляные работы 
	
	
	
	
	
	
	

	90. 
	 Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	
	
	
	м3
	49,50
	
	90% от общего объема

	91. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом
	
	
	
	м3
	5,50
	
	10% от общего объема

	92. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	4,20
	
	с коээф. 1,05

	93. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	19,95
	
	с коээф. 1,05

	94. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	31,50
	
	с коээф. 1,05

	95. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	
	
	
	м3
	55,00
	
	



Примечание: 
1. Оборудование, изделия и материалы, указанные в спецификации, могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам и габаритным размерам по согласованию с Заказчиком.
2. Согласно п. 4.6 ГОСТ 21.110-2013 и п. 7.4 ГОСТ 21.704-2011 номенклатуру и количество фасонных, соединительных элементов и крепеж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. 
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