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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1
	
	
	

	
	1.1 Земляные работы
	
	
	

	1. 
	Разработка грунта I-II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	м3
	87,08
	

	2. 
	Доработка грунта II группы ручным способом
	м3
	9,68
	

	3. 
	Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	7,70
	

	4. 
	Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	42,58
	

	5. 
	Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	27,60
	

	6. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	м3
	35,11
	

	7. 
	Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	м3
	61,65
	

	8. 
	Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода
	п.м.
	8
	

	9. 
	Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов
	м
	40,0
	

	10. 
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	40,0
	

	
	1.2 Монтаж трубопроводов из труб:
	
	
	

	11. 
	Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6
	п.м.
	40,0
	

	12. 
	Труба чугунная напорная высокопрочная (из ВЧШГ) с приварными фланцами DN250 мм, PN 10, L=5500 мм с внутренним ЦПП и наруж-ным покрытием из цинка и битумного лака
	шт
	2
	

	
	1.3 Монтаж футляров из труб:
	
	
	

	13. 
	Труба стальная Ø530x8 мм, L=12 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутрен-ним антикоррозийным покрытием
	шт
	2
	

	
	1.4 Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
	
	
	

	14. 
	Труба ПЭ100 SDR 17 ПНД питьевая Ø280х16,6
	п.м.
	24,0
	

	
	1.5 Монтаж фасонных частей
	
	
	

	15. 
	Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø280 мм
	шт
	4
	

	16. 
	Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø280 мм (DN250), PN10 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками)
	компл.
	4
	

	17. 
	Монтаж фланца стального плоского приварного DN400, PN10 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	компл.
	2
	

	18. 
	Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x250 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака
	шт
	2
	

	19. 
	Монтаж отвода сварного односекционного 27° ПЭ100 SDR17 Ø280 мм
	шт
	3
	

	20. 
	Монтаж отвода электросварного 45° с закладными нагревателями ПЭ100 SDR11 Ø280 мм
	шт
	4
	

	21. 
	Монтаж колена ВЧШГ раструбного 90° под соединение "RJ" DN250 мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака, установка в грунте
	шт
	2
	

	22. 
	Монтаж уплотнительного резинового типа "BPC" под соединение "RJ" DN250 мм
	шт
	4
	

	23. 
	Монтаж стопоров для труб из ВЧШГ для соединения «RJ» DN250 мм с резиновым фиксатором (стопор правый – 1 шт, стопор левый со стопорной проволкой – 1 шт)
	компл.
	4
	

	
	1.6 Монтаж запорной арматуры:
	
	
	

	24. 
	Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN250, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками)
	шт.
	2
	

	25. 
	Монтаж упруго-запирающейяся клиновой чугунной задвижки фланцевой с невыдвижным шпинделем короткая DN400, PN10, L=250 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками)
	шт.
	1
	

	26. 
	Монтаж маховика для задвижки DN250 мм
	шт.
	2
	

	27. 
	Монтаж маховика для задвижки DN400 мм
	шт.
	1
	

	28. 
	Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевойя, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и меж-фланцевыми прокладками) для установки в колодце
	шт.
	1
	

	
	1.7 Монтаж материалов и изделий:
	
	
	

	29. 
	Монтаж опорно-направляющего кольца для полимерной трубы Ø280 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	компл.
	12
	

	30. 
	Мотаж уплотнительной (герметизирующей) переходная манжеты Ø280х530 мм
	компл.
	4
	

	31. 
	Монтаж герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	шт
	4
	

	32. 
	Монтаж бетонныйх оснований под арматуру/упоры марки В10 F150 W4
	м3
	0,60
	

	33. 
	Заделка отверстий трубопроводов цеметно - песчаным раствором марки М200
	м3
	0,01
	

	34. 
	Устройств бентонитового шнура типа «Люкс» 19х25 мм
	м
	10
	

	35. 
	Монтаж упора бетонного УН-29
	шт
	2
	

	36. 
	Монтаж трубного хомута из коррозионностойкой стали для трубопровода Ø274 мм, резьбовая шпилька, забивной анкер, гайки и шайбы
	компл.
	2
	

	
	2. Противопожарный водопровод В2
	
	
	

	
	2.1 Земляные работы
	
	
	

	37. 
	Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	м3
	73,08
	

	38. 
	Доработка грунта II группы ручным способом 
	м3
	8,12
	

	39. 
	Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	4,20
	

	40. 
	Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	19,95
	

	41. 
	Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	14,70
	

	42. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	м3
	31,62
	

	43. 
	Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	м3
	47,20
	

	44. 
	Демонтаж и монтаж существующего ж.д. полотна для прокладки водопровода
	п.м.
	12,0
	

	45. 
	Геодезическая разбивка оси трассы трубопроводов
	м
	30,0
	

	46. 
	Контрольно-исполнительная съемка
	м
	30,0
	

	
	 2.2 Монтаж трубопроводов из труб:
	
	
	

	47. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм
	м
	30,0
	

	
	2.3 Монтаж футляров из труб:
	
	
	

	48. 
	Труба стальная Ø426x7 мм, L=11 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	шт
	1
	

	49. 
	Труба стальная Ø426x7 мм, L=11,50 м с наружным антикоррозийным покрытием (изоляция «усиленная» по ГОСТ 9.602-2016) и с внутренним антикоррозийным покрытием
	шт
	1
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	2.4 Протаскивание в футляр трубопроводов из труб:
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	50. 
	Труба питьевая ПЭ100 SDR17 Ø160x9,5 мм
	м
	23,0
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	2.5 Монтаж фасонных частей
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	51. 
	Монтаж втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 мм
	шт
	4
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	52. 
	Монтаж фланца стального с полимерным покрытием для разъемных соединений ПЭ труб Ø160 мм (DN150), PN10/16 для установки в грунте (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками)
	компл.
	4
	

	53. 
	Монтаж флана стального плоского приварного DN400, PN10
	шт
	4
	

	54. 
	Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN250x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака
	шт
	1
	

	55. 
	Монтаж тройника ВЧШГ фланцевого ТФ DN400x150 мм, PN10 с внутренним ЦПП и наружным покрытием из цинка и битумного лака для установки в грунте
	шт
	2
	

	
	2.6 Монтаж запорной арматуры:
	
	
	

	56. 
	Монтаж противопожарного гидрантаПожарный гидранта подземного DN125, PN10, высотой 1000 мм с интегрированным узлом двойного запирания (ИУДЗ) и с автоматическим дренажом, нижний фланец по ГОСТ 5525-88 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	шт
	3
	

	57. 
	Монтаж упруго-запирающейся клиновой чугунной задвижки с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая DN150, PN10/16, L=210 мм для установки в колодце (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	шт
	3
	

	58. 
	Монтаж маховик/штурвала для задвижки DN150 мм
	шт
	3
	

	59. 
	Монтаж подставки пожарной фланцевой чугунная/стальная односторонняя DN150 мм, PN10/16, фланец под гидрант по ГОСТ 5525-88
	шт
	3
	

	60. 
	Монтаж адаптера чугунного DN250 мм, PN16, мм, L=90 мм для установки на чугунную трубу Ø273 мм (для диаметра трубы 272-289 мм) (в комплекте с болтами, гайками, шайбами и межфланцевыми прокладками)
	шт
	2
	

	61. 
	Монтаж вставки демонтажной, чугунной, фланцевой, DN400 мм, PN10, L=250 ± 25 мм (в комплекте с болтами, гайками, шайбами из коррозионностойкой стали и межфланцевыми прокладками) для установки в грунте
	шт
	2
	

	
	2.7 Монтаж материалов и изделий:
	
	
	

	62. 
	 Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1000 мм, в составе:
	компл.
	2
	

	
	- плита днища ПН10, Ø1500 мм, h=100 мм
	шт
	2
	

	
	- кольцо стеновое КС10.6, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=590 мм
	шт
	2
	

	
	- кольцо стеновое КС10.9, Øвнеш1160 мм, Øвнутр1000 мм, h=890 мм
	шт
	2
	

	
	- плита перекрытия ПП10-2, Ø1160 мм, h=150 мм
	шт
	2
	

	
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	шт
	2
	

	
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм
	шт
	1
	

	63. 
	 Колодец водопроводный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе:
	компл.
	1
	

	
	- плита днища ПН15, Ø1500 мм, h=120 мм
	шт
	1
	

	
	- кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм
	шт
	1
	

	
	- кольцо стеновое КС15.9, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=890 мм
	шт
	1
	

	
	- плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм
	шт
	1
	

	
	- кольцо опорное КО6, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	шт
	2
	

	
	- кольцо опорное КО7, Øвнеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=50 мм
	шт
	1
	

	64. 
	Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 
	компл.
	3
	

	65. 
	Лестница навесная для пожарного гидранта Л1, H=1,50 м (с антикоррозийным покрытием)
	шт
	3
	

	66. 
	Полухомут МС1 (2 шт в комплекте), устанавливается на ПГ (с антикоррозийным покрытием), в комплекте с болтами, гайками и шайбами
	компл.
	3
	

	67. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М200 на заделку отверстий трубопроводов
	м3
	0,16
	

	68. 
	Цеметно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	м3
	0,10
	

	69. 
	Бетон для основания под арматуру/упоры марки В10 F150 W4
	м3
	0,284
	

	70. 
	Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2)
	кг
	73,30
	

	71. 
	Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2)
	л
	13,40
	

	72. 
	Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм
	м3
	0,85
	

	73. 
	Опорно-направляющее кольцо для полимерной трубы Ø160 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	компл.
	12
	

	74. 
	Уплотнительная (герметизирующая) переходная манжета Ø160х426 мм
	компл.
	2
	

	75. 
	Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	шт
	3
	

	76. 
	Гильза из стальной трубы Ø426x7 мм, L=240 мм с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием
	шт
	2
	

	
	3.  Заключение существующего водопровода Вп в футляр с южной стороны 2БКТП-3150/6/04 (поз. 2 по ГП) и блочной компрессорной (поз. 3 по ГП)
	
	
	

	
	3.1 Земляные работы
	
	
	

	77. 
	 Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеии под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	м3
	49,50
	

	78. 
	 Доработка грунта II группы ручным способом
	м3
	5,50
	

	79. 
	 Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	4,20
	

	80. 
	 Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 300 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	19,95
	

	81. 
	 Окончательная засыпка траншеи строительным песком (до низа дорожной одежды) с послойным уплотнением Кcom≥0,95
	м3
	31,50
	

	82. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	м3
	55,00
	

	
	3.2 Монтаж футляров из труб:
	
	
	

	83. 
	Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4 мм
	м
	20,2
	

	84. 
	Труба питьевая/техническая ПЭ100 SDR17 Ø355x21,1 мм
	м
	12,5
	

	
	3.3 Монтаж материалов
	
	
	

	85. 
	Монтаж люка чугунного тяжелого Т (С250) – В-1-60 
	шт
	1
	

	86. 
	Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø57 мм, высота ребра 35 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	шт
	9
	

	87. 
	Монтаж опорно-направляющего кольца для стальной трубы Ø114 мм, высота ребра 95 мм (в комплекте с прокладкой из резины)
	шт
	5
	

	88. 
	Монтаж герметизирующей манжеты Ø57х225 мм
	шт
	1
	

	89. 
	Монтаж герметизирующей манжеты Ø114х355 мм
	шт
	1
	

	90. 
	Проварка ПЭ футляра экструдером по всей длине (с двух сторон)
	п.м.
	65,4
	

	91. 
	Герметик «Stopag FN2100 Aquastop», 600 мл
	шт
	1
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