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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. [bookmark: _Hlk94355903]
	1. Система теплоснабжения Т1/Т2
(теплоноситель – горячая вода с температурой 110/70оС)
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	1.1 Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton 
	КШТ1.12.150.16 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	2
	39,2
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	2. 
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT
	ЗПТС
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	2
	
	С фланцами, прокладками и крепежом

	3. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton
	КШТ1.12.50.40 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	2
	8,4
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	
	1.2 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	м
	99
	22,2
	

	5. 
	Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	м
	50
	13
	

	6. 
	Труба Ст 57х3.5-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	м
	19
	5,6
	

	7. 
	Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	25
	19
	

	8. 
	Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	7
	4,62
	

	9. 
	Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	4
	62,5
	Для гильз в узлах прохода

	10. 
	Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	1,5
	31,5
	Для гильз в узлах прохода

	
	1.3 Элементы трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	4
	41,2
	

	12. 
	Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	4
	42,9
	

	13. 
	Отвод Ст 57х3.0-90о-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	10,8
	

	14. 
	Отвод 90о-159-4.5 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	12
	6,1
	

	15. 
	Отвод 90о-57-3.0 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	8
	0,5
	

	16. 
	Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20
	ГОСТ 17376-2001
	
	Россия
	шт.
	2
	4,8
	

	17. 
	Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20
	ГОСТ 17378-2001
	
	Россия
	шт.
	2
	0,9
	

	18. 
	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ 
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	134,4
	

	19. 
	Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	4
	98,5
	

	
	1.4 Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Опора корпусно-приварная КП-150-А12
	ОСТ-36-146-88
	
	
	шт.
	10
	3,0
	

	21. 
	Опора корпусно-приварная КП-50-А11
	ОСТ-36-146-88
	
	
	шт.
	4
	2,6
	

	22. 
	Опора СПО-159/250
	Серия 1-487-1997.00.000
	
	
	шт.
	16
	5,6
	

	23. 
	Направляющая опора НПО-150/250
	НТС 65-06
	
	
	шт.
	10
	
	

	24. 
	Опорная подушка ОП-3 (400х400х90)
	Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	
	
	шт.
	16
	40
	

	25. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм
	КЗС (Т) -159х250
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	36
	
	

	26. 
	Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм
	
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	36
	
	

	27. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду50мм
	КЗС (Т) -57х125
	
	
	шт.
	4
	
	

	28. 
	Муфта термоусаживаемая 57/125, L=600мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	29. 
	Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм 
	Wired Mat 80
	
	ООО ”Роквул”
	м3
	1,03
	
	Теплоизоляция
 трубопроводов

	30. 
	Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м2
	25
	
	Покровный слой

	31. 
	Лента 0,7х20 кг
	
	
	
	кг
	9,5
	
	

	32. 
	Бандаж с пряжкой
	
	
	
	шт.
	67
	
	

	33. 
	Обезжириватель
	Арикон
	
	
	л.
	1,7
	0,318 кг/м2
	5,24 м2

	34. 
	ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная,  
толщиной 80 мкм
	ТУ 2312-017-12288779-2003
	
	ЗАО Научно-
производственный холдинг "ВМП"
	кг
	3,3
	0,62 кг/м2
	5,24 м2 в 1 слой

	35. 
	ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм
	ТУ 2312-036-12288779-2003
	
	ЗАО Научно-
производственный холдинг "ВМП"
	кг
	6,6
	0,63 кг/м2
	10,5 м2 в 2 слой

	
	2. Система горячего водоснабжения Т3/Т4
(теплоноситель – горячая вода с температурой 70/55о С)
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.150.16 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	1
	39,2
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	37. 
	Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ
Ду100, Ру1,6 МПа. Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.100.16 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	1
	17,3
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	38. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.50.40 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	2
	8,4
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	39. 
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT
	ЗПТС
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	1
	
	С фланцами, прокладками и крепежом

	40. 
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду100, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT
	ЗПТС
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	1
	
	С фланцами, прокладками и крепежом

	
	2.2 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	м
	50
	22,2
	

	42. 
	Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	м
	50
	13
	

	43. 
	Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	15
	19
	

	44. 
	Труба Ø108х4.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	16
	10,3
	

	45. 
	Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	31
	4,62
	

	46. 
	Труба Ø32х3.2
	ГОСТ 3262-75
	
	Россия
	м
	1,5
	2,73
	

	47. 
	Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	2
	62,5
	Для гильз в узлах прохода

	48. 
	Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	2
	45,9
	Для гильз в узлах прохода

	
	2.3 Элементы трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	41,2
	

	50. 
	Отвод Ст 108х4.0-90о-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	24,8
	

	51. 
	Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	42,9
	

	52. 
	Отвод Ст 108х4.0-45о-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	25,4
	

	53. 
	Отвод 90о-159-4.5 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	6
	6,1
	

	54. 
	Отвод 90о-108-4.0 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	6
	2,5
	

	55. 
	Отвод 90о-57-3.5 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	19
	0,6
	

	56. 
	Отвод 90о-38-3.0 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	1
	0,2
	

	57. 
	Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20
	ГОСТ 17376-2001
	
	Россия
	шт.
	1
	4,8
	

	58. 
	Тройник 108х4.0-Ст.20
	ГОСТ 17376-2001
	
	Россия
	шт.
	1
	2,2
	

	59. 
	Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20
	ГОСТ 17378-2001
	
	Россия
	шт.
	2
	0,9
	

	60. 
	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ 
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	1
	134,4
	

	61. 
	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 100-1,6-80-1-ППУ-ПЭ 
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	1
	76,3
	

	62. 
	Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	98,5
	

	63. 
	Неподвижная опора Ст 108х4.0-315х16-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	2
	57,9
	

	
	2.4 Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Опора корпусно-приварная КП-150-А12
	ОСТ-36-146-88
	
	
	шт.
	5
	3,0
	

	65. 
	Опора корпусно-приварная КП-100-А12
	ОСТ-36-146-88
	
	
	шт.
	5
	3,0
	

	66. 
	Опора корпусно-приварная КП-50-А11
	ОСТ-36-146-88
	
	
	шт.
	12
	2,6
	

	67. 
	Опора СПО-159/250
	Серия 1-487-1997.00.000
	
	
	шт.
	8
	5,6
	

	68. 
	Опора СПО-100/180
	Серия 1-487-1997.00.000
	
	
	шт.
	8
	4,2
	

	69. 
	Направляющая опора НПО-150/250
	НТС 65-06
	
	
	шт.
	5
	
	

	70. 
	Направляющая опора НПО-100/180
	НТС 65-06
	
	
	шт.
	5
	
	

	71. 
	Опорная подушка ОП-3 (400х400х90)
	Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	
	
	шт.
	8
	40
	

	72. 
	Опорная подушка ОП-2 (200х300х90)
	Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	
	
	шт.
	8
	13
	

	73. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм
	КЗС (Т) -159х250
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	18
	
	

	74. 
	Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм
	
	
	ООО ”СМИТ”
	шт.
	18
	
	

	75. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду100мм
	КЗС (Т) -108х180
	
	
	шт.
	18
	
	

	76. 
	Муфта термоусаживаемая 108/180, L=600мм
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	77. 
	Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм 
	Wired Mat 80
	
	ООО ”Роквул”
	м3
	1,11
	
	Теплоизоляция
 трубопроводов

	78. 
	Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=40 мм
	Wired Mat 80
	
	ООО ”Роквул”
	м3
	0,35
	
	

	79. 
	Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м2
	36
	
	Покровный слой

	80. 
	Лента 0,7х20 кг
	
	
	
	кг
	10,5
	
	

	81. 
	Бандаж с пряжкой
	
	
	
	шт.
	73
	
	

	82. 
	Обезжириватель
	Арикон
	
	
	л.
	3,5
	0,318 кг/м2
	10,9 м2

	83. 
	ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная,  
толщиной 80 мкм
	ТУ 2312-017-12288779-2003
	
	ЗАО Научно-
производственный холдинг "ВМП"
	кг
	6,8
	0,62 кг/м2
	10,9 м2 в 1 слой

	84. 
	ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм
	ТУ 2312-036-12288779-2003
	
	ЗАО Научно-
производственный холдинг "ВМП"
	кг
	13,7
	0,63 кг/м2
	21,8 м2 в 2 слой

	
	3. Система дренажа Т95
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1 Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton
	КШТ1.12.50.40 С/С
	
	ООО ”АДЛ”
	шт.
	2
	3,0
	

	86. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton
	КШТ1.12.50.40 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	2
	8,4
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	87. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton
	КШТ1.12.25.40 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	2
	3,4
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	88. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду15, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton
	КШТ1.12.15.40 С/С
	
	ООО ”АДЛ”
	шт.
	2
	0,8
	

	89. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.50.40 С/С
	
	ООО ”АДЛ”
	шт.
	1
	3,0
	

	90. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.40.40 С/С
	
	ООО ”АДЛ”
	шт.
	1
	2,1
	

	91. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.50.40 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	1
	8,4
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	92. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ
Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.40.40 Ф/Ф
	
	ООО ”АДЛ”
	компл.
	1
	6,1
	С ответными фланцами, прокладками и крепежом

	93. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM
	КШТ.12.25.40 С/С
	
	ООО ”АДЛ”
	шт.
	2
	1,0
	

	94. 
	Клапан “Захлопка” Ду50 мм
	А-397-80
	
	
	шт.
	1
	
	

	95. 
	Клапан “Захлопка” Ду100 мм
	А-397-80
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	3.2 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	96. 
	Труба Ст 57х3.0-1-ППУ-ПЭ
	ГОСТ 30732-2006
	
	ООО ”СМИТ”
	м
	3
	5,79
	

	97. 
	Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	3
	4,62
	

	98. 
	Труба Ø40х3.0
	ГОСТ 3262-75
	
	Россия
	м
	1
	3,3
	

	99. 
	Труба Ø25х2.8
	ГОСТ 3262-75
	
	Россия
	м
	7
	1,42
	

	100. 
	Труба Ø15х2.35
	ГОСТ 3262-75
	
	Россия
	м
	0,5
	1,1
	

	101. 
	Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	0,8
	31,5
	Для гильз в узлах прохода

	102. 
	Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80
	ГОСТ 10704-91
	
	Россия
	м
	1,0
	45,9
	Футляр

	
	3.3 Элементы трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Отвод 90о-57-3.0 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	6
	0,5
	

	104. 
	Отвод 90о-45-3.0 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	1
	0,3
	

	105. 
	Отвод 90о-25-2.5 Ст.20
	ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	7
	0,2
	

	106. 
	Тройник 57х3.0-Ст.20
	ГОСТ 17376-2001
	
	Россия
	шт.
	3
	0,4
	

	
	3.4 Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	107. 
	Обезжириватель
	Арикон
	
	
	л.
	1,8
	0,318 кг/м2
	1,5 м2

	108. 
	ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная,  
толщиной 80 мкм
	ТУ 2312-017-12288779-2003
	
	ЗАО Научно-
производственный холдинг "ВМП"
	кг
	1
	0,62 кг/м2
	1,5 м2 в 1 слой

	109. 
	ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм
	ТУ 2312-036-12288779-2003
	
	ЗАО Научно-
производственный холдинг "ВМП"
	кг
	1,9
	0,63 кг/м2
	3 м2 в 2 слой

	110. 
	Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	111. 
	- плита днища ПН15, Ø2000 мм, h=120 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт.
	1
	950,00
	

	112. 
	- кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	130,00
	

	113. 
	- кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	660,00
	

	114. 
	- кольцо стеновое КС15.9, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=890 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	1000,00
	

	115. 
	- кольцо стеновое КС15.18, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=1790 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	2
	2010,00
	

	116. 
	- плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	680,00
	

	117. 
	- кольцо опорное КО6, Ø внеш840 мм, Øвнутр580 мм, h=70 мм
	Серия 3.900.1-14
	
	Россия
	шт
	1
	50,00
	

	118. 
	Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 
	ГОСТ 3634-2019
	
	Россия
	компл.
	1
	100,00
	

	119. 
	Цементно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	
	
	Россия
	м3
	0,1
	
	

	120. 
	Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм
	ГОСТ 8267-93
	
	Россия
	м3
	0,3
	
	

	121. 
	Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2)
	Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	кг
	67,3
	
	S=30,6 м2

	122. 
	Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2)
	Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	
	ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	л
	12,24
	
	S=30,6 м2

	
	4.  Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	

	123. 
	Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеи под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	
	
	
	м3
	305,15
	
	90% от общего объема

	124. 
	Доработка грунта II группы ручным способом
	
	
	
	м3
	33,9
	
	10% от общего объема

	125. 
	Устройство основания песчаного под ж/б лотки и ж/б плиты толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	12,6 
	
	с коээф. 1,05

	126. 
	Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	23,48
	
	с коээф. 1,05

	127. 
	Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 400 мм) разравниваем и послойным уплотнением Кcom≥0,95
	ГОСТ 8736-2014
	
	Россия
	м3
	16,82
	
	с коээф. 1,05

	128. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Кcom≥0,92 (или песком средней крупности)
	
	
	
	м3
	225,1
	
	

	129. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	ГОСТ 25100-2020
	
	
	м3
	113,95
	
	


Примечание: 
1. Оборудование, изделия и материалы, указанные в спецификации, могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам и габаритным размерам по согласованию с Заказчиком.
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