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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	1. Система теплоснабжения Т1/Т2
	
	
	

	
	1.1 Монтаж арматуры
	
	
	

	1. 
	Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.150.16 Ф/Ф
	компл.
	2
	

	2. 
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС
	компл.
	2
	

	3. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ 
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф
	компл.
	2
	

	
	1.1 Монтаж трубопровода
	
	
	

	4. 
	Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	м
	99
	

	5. 
	Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	м
	50
	

	6. 
	Труба Ст 57х3.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	м
	19
	

	7. 
	Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	25
	

	8. 
	Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	7
	

	9. 
	Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	4
	

	10. 
	Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	1,5
	

	
	1.2 Монтаж элементов трубопроводов
	
	
	

	11. 
	Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	4
	

	12. 
	Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	4
	

	13. 
	Отвод Ст 57х3.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	14. 
	Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	12
	

	15. 
	Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	8
	

	16. 
	Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001
	шт.
	2
	

	17. 
	Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001
	шт.
	2
	

	18. 
	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	19. 
	Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	4
	

	
	1.3 Монтаж материалов и изделий:
	
	
	

	20. 
	Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88
	шт.
	2
	

	21. 
	Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88
	шт.
	2
	

	22. 
	Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000
	шт.
	2
	

	23. 
	Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06
	шт.
	4
	

	24. 
	Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	
	
	

	25. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250
	шт.
	10
	

	26. 
	Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм
	шт.
	4
	

	27. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду50мм КЗС (Т) -57х125
	шт.
	16
	

	28. 
	Муфта термоусаживаемая 57/125, L=600мм
	шт.
	10
	

	29. 
	Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80
	м3
	1,03
	

	30. 
	Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91
	м2
	25
	

	31. 
	Лента 0,7х20 кг
	кг
	9,5
	

	32. 
	Бандаж с пряжкой
	шт.
	67
	

	33. 
	Обезжириватель Арикон
	л.
	1,7
	

	34. 
	ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003
	кг
	3,3
	

	35. 
	ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003
	кг
	6,6
	

	
	2. Система теплоснабжения Т3/Т4
	
	
	

	
	2.1 Монтаж арматуры
	
	
	

	36. 
	Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ
Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.150.16 Ф/Ф
	компл.
	1
	

	37. 
	Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ
Ду100, Ру1,6 МПа. Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.100.16 Ф/Ф
	компл.
	1
	

	38. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ
Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф
	компл.
	2
	

	39. 
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС
	компл.
	1
	

	40. 
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду100, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС
	компл.
	1
	

	
	2.2 Монтаж трубопровода
	
	
	

	41. 
	Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	м
	50
	

	42. 
	Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	м
	50
	

	43. 
	Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	15
	

	44. 
	Труба Ø108х4.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	16
	

	45. 
	Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	31
	

	46. 
	Труба Ø32х3.2 ГОСТ 3262-75
	м
	1,5
	

	47. 
	Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	2
	

	48. 
	Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	2
	

	
	2.3 Монтаж элементов трубопроводов
	
	
	

	49. 
	Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	50. 
	Отвод Ст 108х4.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	51. 
	Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	52. 
	Отвод Ст 108х4.0-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	53. 
	Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	6
	

	54. 
	Отвод 90о-108-4.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	6
	

	55. 
	Отвод 90о-57-3.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	19
	

	56. 
	Отвод 90о-38-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	1
	

	57. 
	Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001
	шт.
	1
	

	58. 
	Тройник 108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001
	шт.
	1
	

	59. 
	Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001
	шт.
	2
	

	60. 
	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	1
	

	61. 
	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 100-1,6-80-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	1
	

	62. 
	Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	63. 
	Неподвижная опора Ст 108х4.0-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2
	

	
	2.4 Монтаж материалов и изделий:
	
	
	

	64. 
	Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88
	шт.
	5
	

	65. 
	Опора корпусно-приварная КП-100-А12 ОСТ-36-146-88
	шт.
	5
	

	66. 
	Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88
	шт.
	12
	

	67. 
	Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000
	шт.
	8
	

	68. 
	Опора СПО-100/180 Серия 1-487-1997.00.000
	шт.
	8
	

	69. 
	Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06
	шт.
	5
	

	70. 
	Направляющая опора НПО-100/180 НТС 65-06
	шт.
	5
	

	71. 
	Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	шт.
	8
	

	72. 
	Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	шт.
	8
	

	73. 
	Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	шт.
	8
	

	74. 
	Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2
	шт.
	8
	

	75. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250
	шт.
	18
	

	76. 
	Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм
	шт.
	18
	

	77. 
	Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду100мм КЗС (Т) -108х180
	шт.
	18
	

	78. 
	Муфта термоусаживаемая 108/180, L=600мм
	шт.
	18
	

	79. 
	Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80
	м3
	1,11
	

	80. 
	Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=40 мм Wired Mat 80
	м3
	0,35
	

	81. 
	Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91
	м2
	36
	

	82. 
	Лента 0,7х20 кг
	кг
	10,5
	

	83. 
	Бандаж с пряжкой
	шт.
	73
	

	84. 
	Обезжириватель Арикон
	л.
	3,5
	

	85. 
	ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003
	кг
	6,8
	

	86. 
	ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003
	кг
	13,7
	

	
	3. Система дренажа Т95
	
	
	

	
	3.1 Монтаж арматуры
	
	
	

	
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 С/С
	шт.
	2
	

	87. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф
	компл.
	2
	

	88. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.25.40 Ф/Ф
	компл.
	2
	

	
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду15, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.15.40 С/С
	шт.
	2
	

	89. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 С/С
	шт.
	1
	

	
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 С/С
	шт.
	1
	

	90. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф
	компл.
	1
	

	91. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 Ф/Ф
	компл.
	1
	

	92. 
	Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.25.40 С/С
	шт.
	2
	

	93. 
	Клапан “Захлопка” Ду50 мм А-397-80
	шт.
	1
	

	94. 
	Клапан “Захлопка” Ду100 мм А-397-80
	шт.
	1
	

	
	3.2 Монтаж трубопровода
	
	
	

	95. 
	Труба Ст 57х3.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
	м
	3
	

	96. 
	Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	3
	

	97. 
	Труба Ø40х3.0 ГОСТ 3262-75
	м
	1
	

	98. 
	Труба Ø25х2.8 ГОСТ 3262-75
	м
	7
	

	99. 
	Труба Ø15х2.35 ГОСТ 3262-75
	м
	0,5
	

	100. 
	Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	0,8
	

	101. 
	Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91
	м
	1,0
	

	
	3.3 Монтаж элементов трубопроводов
	
	
	

	102. 
	Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	6
	

	103. 
	Отвод 90о-45-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	1
	

	104. 
	Отвод 90о-25-2.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	7
	

	105. 
	Тройник 57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	3
	

	
	3.4 Монтаж материалов и изделий:
	
	
	

	106. 
	Обезжириватель Арикон
	л.
	1,8
	

	107. 
	ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная,  толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003
	кг
	1
	

	108. 
	ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003
	кг
	1,9
	

	109. 
	Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе:
	шт.
	1
	

	110. 
	- плита днища ПН15, Ø2000 мм, h=120 мм Серия 3.900.1-14
	шт
	1
	

	111. 
	- кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм Серия 3.900.1-14
	шт
	1
	

	112. 
	- кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм Серия 3.900.1-14
	шт
	1
	

	113. 
	- кольцо стеновое КС15.9, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=890 мм Серия 3.900.1-14
	шт
	2
	

	114. 
	- кольцо стеновое КС15.18, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=1790 мм Серия 3.900.1-14
	шт
	1
	

	115. 
	- плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм Серия 3.900.1-14
	шт
	1
	

	116. 
	- кольцо опорное КО6, Ø внеш840 мм, Ø внутр580 мм, h=70 мм Серия 3.900.1-14
	шт
	1
	

	117. 
	Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 3634-2019
	компл.
	1
	

	118. 
	Цементно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов
	м3
	0,1
	

	119. 
	Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм ГОСТ 8267-93
	м3
	0,3
	

	120. 
	Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) Мастика гидроизоляционная 
ТЕХНОНИКОЛЬ №24 ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	кг
	67,3
	

	121. 
	Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ГК "ТехноНИКОЛЬ"
	л
	12,24
	

	
	4 Земляные работы
	
	
	

	122. 
	Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеи под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3)
	м3
	305,15
	

	123. 
	Доработка грунта II группы ручным способом
	м3
	33,9
	

	124. 
	Устройство основания песчаного под ж/б лотки и ж/б плиты толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014
	м3
	12,6 
	

	125. 
	Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014
	м3
	23,48
	

	126. 
	Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 400 мм) разравниваем и послойным уплотнением Купл≥0,95 ГОСТ 8736-2014
	м3
	16,82
	

	127. 
	Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Купл≥0,92 (или песком средней крупности)
	м3
	225,1
	

	128. 
	 Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы)
	м3
	113,95
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