## 20
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Отопление | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрическое отопление | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отопительное оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электроконвектор 2000 Вт | Е230-0002-8000603028-РД- 01-03.06.010-ОВ.ОЛ6 |  |  | шт. | 1 | 9,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система отопления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Радиатор стальной панельный Lemax Premium C 20-5002000 с боковым расположением присоединительных патрубков |  |  | «LEMAX» | шт. | 1 | 42,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровой муфтовый, Латунь, Ду 15 PN16 , класс герметич. затвора "А" ГОСТ 9544-2015,Тмакс.=150 °С | 11б27п1 |  |  | шт. | 3 | 0,17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран радиаторный двойной регулировки, Латунь, Ду 15 PN16 , класс герметич. затвора "В" ГОСТ 9544-2015, Тмакс.=150 °С | 11б25бк (КРДП) |  | "VALTEC" | шт. | 1 | 0,28 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 , Сталь 20, 015x2,8 |  |  |  | м | 25,0 | 1,28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дорожный кабель-канал ККР 2-18Б, 2-х канальный, 90x85 |  |  | "Evolconnect" | шт. | 2 | 28,5 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - особо тщательная абразивная очистка трубопроводов щетками до степени очистки Sa2,5 |  |  |  | м2 | 1,18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей трубопроводов |  |  |  | м2 | 1,18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - абразивоструйная очистка поверхности сварных швов |  |  |  | м2 | 1,18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1 |  |  |  | м2 | 1,18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие трубопроводов: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - однокомпонентная кремнийорганическая эмаль КО-8101, б=0,04 мм , слоев: 2 |  |  |  | м2 | 1.18 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубный теплоизоляционный материал из минеральной базальтовой ваты Цилиндры Техно 80, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести - НГ, толщиной б=30 мм на трубу бн=21,3 мм |  |  | "Технониколь" | м | 1.8 | 0,009 м3 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хомут трубный металлический оцинкованный с гайкой в комплекте со шпилькой и дюбелем, Ду 15 |  |  |  | шт. | 10 | 0,08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов крепления трубопроводов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 2,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей элементов крепления трубопроводов; |  |  |  | м2 | 2,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 2,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие креплений: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS |  |  |  | м2 | 2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 2 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система теплоснабжения установок П1, П2, П3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1, П2, П3 | Смесительный узел | Е230-0002-8000603028-РД- 01-03.06.010-ОВ.ОЛ1 |  |  | шт. | 3 | 34,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматический воздухоотводчик, Нержавеющая сталь, Ду 15 (1/2"), PN1,6, Тмакс.=180 °С | «Гранрег» КАТ12 |  | "АДЛ" | шт. | 9 | 0,91 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровой муфтовый, Латунь, Ду 15 PN16 , класс герметич.затвора "А" ГОСТ 9544-2015,Тмакс.=150 °С | 11б27п1 |  |  | шт. | 15 | 0,17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, Сталь 20, 076x3,0 |  |  |  | м | 70,0 | 5,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - особо тщательная абразивная очистка трубопроводов щетками до степени очистки Sa2,5 |  |  |  | м2 | 16,7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей трубопроводов |  |  |  | м2 | 16,7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - абразивоструйная очистка поверхности сварных швов |  |  |  | м2 | 0,05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1 |  |  |  | м2 | 16,7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие трубопроводов: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - однокомпонентная кремнийорганическая эмаль КО-8101, б=0,04 мм , слоев: 2 |  |  |  | м2 | 16.7 | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубный теплоизоляционный материал из минеральной базальтовой ваты Цилиндры Техно 80, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести - НГ, толщиной б=30 мм | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на трубу бн=76 мм |  |  | "Технониколь" | м | 70 | 0,7 м3 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система теплоснабжения установок П4.1, П4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П4.1, П4.2 | Смесительный узел | Е230-0002-8000603028-РД- 01-03.06.010-ОВ.ОЛ2 |  |  | шт. | 2 | 14,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматический воздухоотводчик, Нержавеющая сталь, Ду 15 (1/2"), PN1,6, Тмакс.=180 °С | «Гранрег» КАТ12 |  | "АДЛ" | шт. | 6 | 0,91 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровой муфтовый, Латунь, Ду 15 PN16 , класс герметич.затвора "А" ГОСТ 9544-2015,Тмакс.=150 °С | 11б27п1 |  |  | шт. | 12 | 0,17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75, Сталь 20, 020x2,8 |  |  |  | м | 25,0 | 1,66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - особо тщательная абразивная очистка трубопроводов щетками до степени очистки Sa2,5 |  |  |  | м2 | 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей трубопроводов |  |  |  | м2 | 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - абразивоструйная очистка поверхности сварных швов |  |  |  | м2 | 0,03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1 |  |  |  | м2 | 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие трубопроводов: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - однокомпонентная кремнийорганическая эмаль КО-8101, б=0,04 мм , слоев: 2 |  |  |  | м2 | 1.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубный теплоизоляционный материал из минеральной базальтовой ваты Цилиндры Техно 80, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести - НГ, толщиной б=30 мм на трубу бн=26,8 мм |  |  | "Технониколь" | м | 25 | 0,13м3 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система теплоснабжения блочно-модульного ТП | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Блочно-модульный ТП | Е230-0002-8000603028-РД- 01-03.06.010-ОВ.ОЛ7 |  | Завод «ZEVS» | шт. | 1 |  | Или аналог КП №198/1 от 29.04.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматический воздухоотводчик, Нержавеющая сталь, Ду 15 (1/2"), PN1,6, Тмакс.=180 °С | «Гранрег» КАТ12 |  | "АДЛ" | шт. | 2 | 0,91 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровой муфтовый, Латунь, Ду 15 PN16 , класс герметич.затвора "А" ГОСТ 9544-2015,Тмакс.=150 °С | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 | 0,17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран шаровой муфтовый, Латунь, Ду 25 PN16 , класс герметич.затвора "А" ГОСТ 9544-2015,Тмакс.=150 °С | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 | 0,48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обратный клапан резьбовой, 025 | V277 |  | «АДЛ» | шт. | 1 | 1,2 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, Сталь 20, 089х3,5 |  |  |  | м | 11,0 | 7,38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, Сталь 20, 0219х6,0, для изготовления гильз |  |  |  | м | 0,6 | 31,52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 , Сталь 20, 025х3,2 |  |  |  | м | 10,0 | 2,39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рукав резиновый для опорожнения гос i 18698-79 вцш)-6,3-40-53, L= 6,0 м |  |  |  | шт. | 1 | 6,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - особо тщательная абразивная очистка трубопроводов щетками до степени очистки Sa2,5 |  |  |  | м2 | 4,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей трубопроводов |  |  |  | м2 | 4,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - абразивоструйная очистка поверхности сварных швов |  |  |  | м2 | 0,03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1 |  |  |  | м2 | 4,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие трубопроводов: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - однокомпонентная кремнийорганическая эмаль КО-8101, б=0,04 мм , слоев: 2 |  |  |  | м2 | 4.3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубный теплоизоляционный материал из минеральной базальтовой ваты Цилиндры Техно 80, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести - НГ, толщиной б=30 мм на трубу бн=89 мм |  |  | "Технониколь" | м | 4.5 | 0,05м3 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изделие теплоизоляционное ISOTEC Цилиндр из минеральной ваты, группа горючести - НГ, толщиной б=60 мм | ТУ 23.99.19-104-56846022- 2016 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на трубу бн=89 мм |  |  |  | м | 6.5 | 0,18м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лист из нержавеющей стали ASTM A 167 316L с влагонепроницаемым покрытием из полисурлина, толщиной б=0,5 мм | ТУ 23.99.19-104-56846022- 2016 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на трубу бн=209 мм |  |  |  | м2 | 4,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепления систем теплоснабжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОП1- ОП3 | Пластина опорная с габаритами 250х250х10 ГОСТ 199032015 |  |  |  | шт. | 3 | 4,91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная профильная 50х50х4, 1=1390 мм ГОСТ 32931-2015 |  |  |  | шт. | 3 | 7,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уголок 25х25х3, 1=280 мм ГОСТ 8509-93 |  |  |  | шт. | 6 | 0,31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора подвижная А14Б 523.010-02 | 5.900-7 (Вып. 2) |  |  | шт. | 6 | 1,16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Распорные анкеры БСР М12х100 ГОСТ 28778-90 |  |  |  | шт. | 12 | 0,13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОП4 | Пластина опорная с габаритами 250х250х10 ГОСТ 199032015 |  |  |  | шт. | 1 | 4,91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная профильная 50х50х4, 1=1620 мм ГОСТ 32931-2015 |  |  |  | шт. | 1 | 8,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уголок 25х25х3, 1=415 мм ГОСТ 8509-93 |  |  |  | шт. | 4 | 0,46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора скользящая ТС-623.000-00 | 5.903-13 (Вып. 8-95) |  |  | шт. | 4 | 0,97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Распорные анкеры БСР М12х100 ГОСТ 28778-90 |  |  |  | шт. | 4 | 0,13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОП5 | Уголок 50х50х5, 1=640 мм ГОСТ 8509-93 |  |  |  | шт. | 1 | 2,41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора подвижная А14Б 523.010-04 | 5.900-7 (Вып. 2) |  |  | шт. | 2 | 1,16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тяга 2ТЯ.001-35 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 1,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тяга 2ТЯ.001-34 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 0,67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Планка соединительная 1ПС-03 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 0,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Столик 1СТ | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 0,25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гайка М12 ГОСТ 5915-70 |  |  |  | шт. | 2 | 0,016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОП6 | Уголок 50х50х5, 1=780 мм ГОСТ 8509-93 |  |  |  | шт. | 1 | 2,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора подвижная А14Б 523.010-02 | 5.900-7 (Вып. 2) |  |  | шт. | 2 | 1,16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора скользящая ТС-623.000-00 | 5.903-13 (Вып. 8-95) |  |  | шт. | 1 | 0,97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подвеска жесткая ТС-676.00.000-01 | 5.903-13 (Вып. 6-95) |  |  | шт. | 1 | 0,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тяга 1ТЯ-26 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 6,17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Столик 1 СТ | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 0,25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 0,07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОП7 | Уголок 50х50х5, 1=960 мм ГОСТ 8509-93 |  |  |  | шт. | 1 | 3,62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора подвижная А14Б 523.010-02 | 5.900-7 (Вып. 2) |  |  | шт. | 3 | 1,16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора скользящая ТС-623.000-00 | 5.903-13 (Вып. 8-95) |  |  | шт. | 1 | 0,97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тяга 1ТЯ-26 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 6,17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Столик 1 СТ | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 0,25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 0,07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОП8- ОП9 | Уголок 50х50х5, 1=1015 мм ГОСТ 8509-93 |  |  |  | шт. | 2 | 3,83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора подвижная А14Б 523.010-02 | 5.900-7 (Вып. 2) |  |  | шт. | 8 | 1,16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тяга 1ТЯ-26 | 5.904-1 |  |  | шт. | 4 | 6,17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Столик 1 СТ | 5.904-1 |  |  | шт. | 4 | 0,25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | 5.904-1 |  |  | шт. | 4 | 0,07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов крепления воздуховодов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 7,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей элементов крепления воздуховодов; |  |  |  | м2 | 7,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 7,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие креплений: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS |  |  |  | м2 | 7.5 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 7.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляция общеобменная | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухозабор систем П1-П4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015 1200х2000 в воздуховод 1250х2200 б=2,0 мм, 1=300 мм |  |  |  | шт | 1 | 30,1 | 1,92м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015 1000х2000 в воздуховод 1250х2200 б=2,0 мм, 1=300 мм |  |  |  | шт | 2 | 28,26 | 3,6м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015 1000х2000 в воздуховод 900х2200 б=2,0 мм, 1=300 мм |  |  |  | шт | 1 | 28,26 | 1,8м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015, б=2,0 мм, 1250х2200 |  |  |  | шт | 1 | 48,7 | 3,1м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015, б=2,0 мм, 900х2200 |  |  |  | шт | 1 | 36,11 | 2,3м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход односторонний из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015, 1250х2200/900х2200, б=2,0 мм, h=500 мм |  |  |  | шт | 1 | 64,4 | 4,1м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан воздушный отсечной во взрывозащищенном исполнении со взрывозащищенными приводами и взрывозащищенной клеммной колодкой, КВ-(В)-1, КВ-(В)-2, КВ-(В)-3, 1000х2000 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ5 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 3 | 55,0 | Или аналог КП № 00001107062 от 17.02.25 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из тонколистовой стали ГОСТ 19903-2015: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1250х2200, б=2,0 мм |  |  |  | м | 7 | 108,33 | 48,3м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900х2200, б=2,0 мм |  |  |  | м | 3 | 67,34 | 18,6м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов воздуховодов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 84,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей элементов воздуховодов; |  |  |  | м2 | 84,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 84,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие воздуховодов: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS (грунтовка воздуховода внутри и снаружи) |  |  |  | м2 | 168 | 25.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 84 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система П1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1 | Приточная установка L22000 м3/ч; Р=700 Па в комплекте с автоматикой, со шкафом управления, совмещенный с установками П2, П3 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ1 |  | ООО «Системэйр» | шт. | 1 | 846,0 | Или аналог № КП-333788 от 14.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диффузор вихревой с ручным регулированием 0500 | ДКВ 500 |  | ООО «Арктос» | шт. | 6 | 9,9 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=0,7 мм, 0710 |  |  |  | шт. | 1 | 2,8 | 0,51м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=0,9 мм, 800х1250 |  |  |  | шт. | 1 | 8,5 | 1,205м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 1284х910/1250х800, б=0,9 мм, h=400 мм |  |  |  | шт. | 1 | 15,06 | 2,13м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 0900/0800, б=1,0 мм, h=300 мм |  |  |  | шт. | 2 | 6,3 | 1,6м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 0800/0710, б=0,7 мм, h=300 мм |  |  |  | шт. | 1 | 3,9 | 0,71м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 0900, б=1,0 мм |  |  |  | шт. | 3 | 32,2 | 12,3м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 800х1250ф), б=0,9 мм |  |  |  | шт. | 1 | 27,91 | 3,95м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0500 в воздуховод 0900 б=0,7 мм, l=100 мм |  |  |  | шт. | 2 | 0,86 | 0,31м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0500 в воздуховод 0800 б=0,7 мм, l=100 мм |  |  |  | шт. | 2 | 0,86 | 0,31м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0500 в воздуховод 0710 б=0,7 мм, 1=100 мм |  |  |  | шт. | 2 | 0,86 | 0,31м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0800 в воздуховод 800x1250 б=0,7 мм, 1=225 мм |  |  |  | шт. | 1 | 3,12 | 0,567м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лючки для замера параметров воздуха | А1К-151.000 А9-57 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан противопожарный EI30, нормально открытый П1-КП1 0800 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ4 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 27,8 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный, взрывозащищенный 0800, АЗЕ 101.000-09 | 5.904-58 |  |  | шт. | 1 | 43,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан воздушный регулирующий, 800x1250 | ^N1/1^-1250x800-14- 1*РУЧКА-1-У3-0 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 35,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0900, б=1,0 мм |  |  |  | м | 8 | 22,22 | 22,22м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0800, б=0,7 мм |  |  |  | м | 4.5 | 13,85 | 11,34м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0710, б=0,7 мм |  |  |  | м | 4 | 12,25 | 8,92м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800x1250, б=0,9 мм |  |  |  | м | 1.5 | 29,0 | 6,15м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1250x800, б=0,9 мм |  |  |  | м | 0.125 | 29,0 | 0,5м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепление горизонтального участка воздуховода круглого сечения, состоящее из: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-1 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=905 мм, опоры 1ПФ-17 на воздуховод 0710 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-2 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=1170 мм, опоры 1ПФ-17 на воздуxовод 0710 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 7,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-3 П1-КР-4 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=950 мм, опоры 1ПФ-18 на воздуxовод 0800 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 6,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-5 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=1000 мм, опоры 1ПФ-19 на воздуxовод 0900 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 7,55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-6 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=1265 мм, опоры 1ПФ-19 на воздуxовод 0900 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 9,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-7 | уголка 63х63х6 ГОСТ 8509-93 1=2000 мм, хомута 1Х-19, тяги 2ТЯ-11, тяги 3ТЯ-07, планки соединительной 1 ПС-03 на воздуховод 0900 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 16,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-8 | уголка 63х63х6 ГОСТ 8509-93 1=4620 мм, 3-х опор 1ПФ-18, 4-х тяг 2ТЯ.001 -35, 2-х планок соединительных 1 ПС-03, 2х столиков 1СТ, 2-х гаек М12 на воздуховод 0800 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 36,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепление горизонтального участка воздуховода прямоугольного сечения, состоящее из: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П1-КР-9 | столика 1СТ, хомута 2Х-060 (прим.) 800х1250, тяги 2ТЯ.001-28 на воздуховод 800х1250 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 4,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция из матов МПБ30 из базальтового волокна б = 30 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги, группа горючести - НГ |  |  | OOO «ВОЗ» | м3 | 0,021 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проволока металлическая оцинкованная по ГОСТ 3282-74 01,2 мм |  |  | OOO «ВОЗ» | кг | 0,05 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов крепления воздуховодов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 5,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей элементов крепления воздуховодов; |  |  |  | м2 | 5,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 5,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие креплений: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS |  |  |  | м2 | 5 | 0.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 5 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2 | Приточная установка L22000 м3/ч; Р=700 Па в комплекте с автоматикой | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ1 |  | ООО «Системэйр» | шт. | 1 | 846,0 | Или аналог № КП-333788 от 14.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диффузор вихревой с ручным регулированием 0500 | ДКВ 500 |  | ООО «Арктос» | шт. | 6 | 9,9 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=0,7 мм, 0710 |  |  |  | шт. | 1 | 2,8 | 0,51м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=0,9 мм, 1250х800 |  |  |  | шт. | 1 | 8,5 | 1,205м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 1284x910/1250x800, б=0,9 мм, h=400 мм |  |  |  | шт. | 1 | 15,06 | 2,13м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 0900/0800, б=1,0 мм, h=300 мм |  |  |  | шт. | 2 | 6,3 | 1,6м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 0800/0710, б=0,7 мм, h=300 мм |  |  |  | шт. | 1 | 3,9 | 0,71м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 0900, б=1,0 мм |  |  |  | шт. | 1 | 32,2 | 4,1м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 0800, б=0,7 мм |  |  |  | шт. | 2 | 18,13 | 6,6м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0500 в воздуховод 0900 б=0,7 мм, 1=100 мм |  |  |  | шт. | 2 | 0,86 | 0,31м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0500 в воздуховод 0800 б=0,7 мм, 1=100 мм |  |  |  | шт. | 2 | 0,86 | 0,31м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0500 в воздуховод 0710 б=0,7 мм, 1=100 мм |  |  |  | шт. | 2 | 0,86 | 0,31м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0800 в воздуховод 1250х800 б=0,7 мм, 1=225 мм |  |  |  | шт. | 1 | 3,12 | 0,567м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лючки для замера параметров воздуха | А1К-151.000 А9-57 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан противопожарный EI30, нормально открытый П2-КП1 0800 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ4 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 27,8 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный, взрывозащищенный 0800, АЗЕ 101.000-09 | 5.904-58 |  |  | шт. | 1 | 43,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан воздушный регулирующий, 1250х800 | ГЕРМИК-П-800х1250-Ц- 1*РУЧКА-1-У3-0 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 35,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0900, б=1,0 мм |  |  |  | м | 8 | 22,22 | 22,6м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0800, б=0,7 мм |  |  |  | м | 7.5 | 13,85 | 18,9м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0710, б=0,7 мм |  |  |  | м | 4 | 12,25 | 8,92м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1250x800, б=0,9 мм |  |  |  | м | 1.5 | 29,0 | 6,15м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепление горизонтального участка воздуховода круглого сечения, состоящее из: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-1 П2-КР-2 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=905 мм, опоры 1ПФ-17 на воздуховод 0710 | 5.904-1 |  |  | шт. | 2 | 6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-3 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=950 мм, опоры 1ПФ-18 на воздуховод 0800 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 6,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-4 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=1265 мм, опоры 1ПФ-19 на воздуховод 0900 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 9,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-5 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=1275 мм, опоры 1ПФ-19 на воздуxовод 0900 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 9,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-6 | уголка 63x63x6 ГОСТ 8509-93 1=1225 мм, опоры 1ПФ-18 на воздуxовод 0800 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 8,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция из матов МПБ30 из базальтового волокна б = 30 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги, группа горючести - НГ |  |  | OOO «ВОЗ» | м3 | 0,021 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проволока металлическая оцинкованная по ГОСТ 3282-74 01,2 мм |  |  | OOO «ВОЗ» | кг | 0,05 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов крепления воздуxоводов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверxностей элементов крепления воздуxоводов; |  |  |  | м2 | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверxности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие креплений: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS |  |  |  | м2 | 3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 3 | 0.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система П3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П3 | Приточная установка L22000 м3/ч; Р=700 Па в комплекте с автоматикой | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ1 |  | ООО «Системэйр» | шт. | 1 | 846,0 | Или аналог № КП-333788 от 14.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная 900x1400 | РОН 120-900x1400-50-14 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 3 | 15,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=1,0 мм, 1000x1200 |  |  |  | шт. | 1 | 11,15 | 1,42м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=0,9 мм, 1250х800 |  |  |  | шт. | 1 | 8,5 | 1,205м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 1284х910/1250х800, б=0,9 мм, h=400 мм |  |  |  | шт. | 1 | 15,06 | 2,13м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 1000х1200/0800, б=1,0 мм, h=500 мм |  |  |  | шт. | 1 | 16,2 | 2,1м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 0800, б=0,7 мм |  |  |  | шт. | 1 | 18,13 | 3,3м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Врезка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0800 в воздуховод 1250х800 б=0,7 мм, 1=225 мм |  |  |  | шт. | 1 | 3,12 | 0,567м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лючки для замера параметров воздуха | А1К-151.000 А9-57 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан противопожарный EI30, нормально открытый П3-КП1 0800 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ4 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 27,8 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный, взрывозащищенный 0800, АЗЕ 101.000-09 | 5.904-58 |  |  | шт. | 1 | 43,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан воздушный регулирующий, 1250х800 | ГЕРМИК-П-800х1250-Ц- 1*РУЧКА-1-У3-0 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 35,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0800, б=0,7 мм |  |  |  | м | 0.6 | 13,85 | 1,512м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000х1200, б=1,0 мм |  |  |  | м | 1.6 | 34,54 | 7,04м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1250х800, б=0,9 мм |  |  |  | м | 1.5 | 29,0 | 6,15м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепление вертикального участка воздуховода прямоугольного сечения, состоящее из: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П3-КР-1 | 4-х пластин опорных 250х250х8, 4-х пластин опорных 250х250х4, 4-х труб стальных профильных ГОСТ 329312015 50х50х4 1=140 мм, распорные анкеры БСР М12х100 ГОСТ 28778-90 на воздуховод 1200х1000 |  |  |  | шт. | 1 | 28,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция из матов МПБ30 из базальтового волокна б = 30 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги, группа горючести - НГ |  |  | OOO «ВОЗ» | м3 | 0,021 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проволока металлическая оцинкованная по ГОСТ 3282-74 01,2 мм |  |  | OOO «ВОЗ» | кг | 0,05 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов крепления воздуховодов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 4,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей элементов крепления воздуховодов; |  |  |  | м2 | 4,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 4,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие креплений: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS |  |  |  | м2 | 4 | 0.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 4 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система П4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П4.1, П4.2 | Приточная установка L1470 м3/ч; Р=600 Па в комплекте с автоматикой, со шкафом управления | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ2 |  | ООО «Системэйр» | шт. | 1 | 553,0 | Или аналог № КП-333788 от 14.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная стальная с блоком регулировки расхода воздуха 425х225 | РС-Г/Б/D 425х225 |  | ООО «Авивент» | шт. | 2 | 3,4 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная стальная с блоком регулировки расхода воздуха 325х225 | РС-Г/Б/D 325х225 |  | ООО «Авивент» | шт. | 2 | 2,8 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=0,7 мм, 200х350 |  |  |  | шт. | 2 | 0,69 | 0,25м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заглушка из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, б=0,7 мм, 200х300 |  |  |  | шт. | 2 | 0,60 | 0,6м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 672х310/0315, б=0,7 мм, h=400 мм |  |  |  | шт. | 1 | 4,0 | 0,727м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переход центровой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 0315/0250, б=0,6 мм, h=300 мм |  |  |  | шт. | 1 | 1,27 | 0,27м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник переходный из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 0315/0280, б=0,6 мм |  |  |  | шт. | 1 | 2,5 | 0,53м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник переходный из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 200x350/0280, б=0,7 мм |  |  |  | шт. | 1 | 3,04 | 0,55м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник переходный из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 200x300/0250, б=0,7 мм |  |  |  | шт. | 1 | 2,75 | 0,5м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 0315, б=0,6 мм |  |  |  | шт. | 1 | 4,1 | 0,87м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 0280, б=0,6 мм |  |  |  | шт. | 2 | 3,3 | 1,4м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отвод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020, 90°, 672x310, б=0,7 мм |  |  |  | шт. | 1 | 9,3 | 1,7м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лючки для замера параметров воздуха | А1К-151.000 А9-57 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан противопожарный EI30, нормально открытый П4- КП1 0250 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ4 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 4,6 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дроссель-клапан круглый с ручным приводом из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0250 | РЕГУЛЯР-Л-250-Н- 1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 3,8 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дроссель-клапан круглый с ручным приводом из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020 0280 | РЕГУЛЯР-Л-280-Н- 1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 5,8 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0315, б=0,6 мм |  |  |  | м | 1 | 4,7 | 0,99м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0250, б=0,6 мм |  |  |  | м | 0.5 | 3,72 | 0,4м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200х300, б=0,7 мм |  |  |  | м | 0.5 | 5,5 | 1,5м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200х350, б=0,7 мм |  |  |  | м | 1.5 | 6,04 | 1,65м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672х310, б=0,7 мм |  |  |  | м | 0.1 | 10,8 | 0,2м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция из матов МПБ30 из базальтового волокна б = 30 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги, группа горючести - НГ |  |  | OOO «ВОЗ» | м3 | 0,057 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проволока металлическая оцинкованная по ГОСТ 3282-74 01,2 мм |  |  | OOO «ВОЗ» | кг | 0,1 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепление горизонтального участка воздуховода прямоугольного сечения, состоящее из: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П4-КР-1 | столика 1СТ, хомута 2Х-012, тяги 2ТЯ.001-29, тяги 3ТЯ-00, планки присоединительной 1ПС-01 на воздуховод 200х350 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 2,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-3 | столика 1СТ, хомута 2Х-011, тяги 2ТЯ.001-29, тяги 3ТЯ-00, планки присоединительной 1ПС-01 на воздуховод 200х300 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 2,62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепление горизонтального участка воздуховода круглого сечения, состоящее из: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-2 | столика 1СТ, хомута 1Х-09, тяги 2ТЯ.001-29, тяги 3ТЯ-00, планки присоединительной 1ПС-01 на воздуховод 0280 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 2,21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П2-КР-4 | столика 1СТ, хомута 1Х-10, тяги 2ТЯ.001-29, на воздуховод 0315 | 5.904-1 |  |  | шт. | 1 | 1,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов крепления воздуховодов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 4,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей элементов крепления воздуховодов; |  |  |  | м2 | 4,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 4,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие креплений: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS |  |  |  | м2 | 4 | 0.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 4 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система В1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В1 | Крышной вентилятор с выходом потока вверх во взрывозащищенном исполнении L20880 м3/ч; Р=325 Па в комплекте с монтажным стаканом теплоизолированным, со взрывозащищенным обратным клапаном, установка на наклонной кровле. | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ3 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 271,0 | Или аналог КП № 00001107062 от 17.02.25 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддон дренажный | ПОД-93-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 13,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система В2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В2 | Крышной вентилятор с выходом потока вверх во взрывозащищенном исполнении L20880 м3/ч; Р=325 Па в комплекте с монтажным стаканом теплоизолированным, со взрывозащищенным обратным клапаном, установка на наклонной кровле. | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ3 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 271,0 | Или аналог КП № 00001107062 от 17.02.25 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддон дренажный | ПОД-93-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 13,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система В3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В3 | Крышной вентилятор с выходом потока вверх во взрывозащищенном исполнении L20880 м3/ч; Р=325 Па в комплекте с монтажным стаканом теплоизолированным, со взрывозащищенным обратным клапаном, установка на наклонной кровле. | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ3 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 271,0 | Или аналог КП № 00001107062 от 17.02.25 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддон дренажный | ПОД-93-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 13,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система ВЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЕ1 | Решетка вентиляционная 600х300 | РОН 310-600х300-50-0-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 5,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушный клапан 600х300 | Тюльпан-1-300х600-Н-0 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 10,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтажная рама 600х300 | МРП-Тюльпан-600х300-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 5,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система ВЕ2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЕ2 | Решетка вентиляционная 450х200 | РОН 310-450х200-50-0-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 4,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушный клапан во взрывозащищенном исполнении 450х200 | Тюльпан-1-200х450-В-0 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 7,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтажная рама 450х200 | МРП-Т юльпан-450х200-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 3,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система ВЕ3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЕ3 | Дефлектор Д 315.00.000-03 0630 | 5.904-51 |  |  | шт. | 1 | 46,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан воздушный отсечной во взрывозащищенном исполнении со взрывозащищенным приводом и взрывозащищенной клеммной колодкой, ВЕ3-КВ-(В)-1, 0630 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ5 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 36,5 | Или аналог КП № 00001107062 от 17 февраля 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел прохода УП1-06 0630 | 5.904-45 |  |  | шт. | 1 | 102,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддон дренажный | ПОД-84-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 8,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0630, б=1,5 мм |  |  |  | м | 0.3 | 23,3 | 0,59м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция в узле прохода из плиты минераловатной ПМ75, б=60 мм | 5.904-45 |  |  | м3 | 0,05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система ВЕ4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЕ4 | Дефлектор Д 315.00.000-03 0630 | 5.904-51 |  |  | шт. | 1 | 46,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан воздушный отсечной во взрывозащищенном исполнении со взрывозащищенным приводом и взрывозащищенной клеммной колодкой, ВЕ4-КВ-(В)-1, 0630 | Е230-0002-8000603028- РД-01-03.06.010-ОВ.ОЛ5 |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 36,5 | Или аналог КП № 00001107062 от 17 февраля 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел прохода УП1-06 0630 | 5.904-45 |  |  | шт. | 1 | 102,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддон дренажный | ПОД-84-Ц |  | ООО «ВЕЗА» | шт. | 1 | 8,0 | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0630, б=1,5 мм |  |  |  | м | 0.3 | 23,3 | 0,59м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция в узле прохода из плиты минераловатной ПМ75, б=60 мм | 5.904-45 |  |  | м3 | 0,05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дверь герметичная утепленная ДУс 1,25x0,5 для воздухозаборного отсека | Серия 5.904-4 |  |  | шт. | 1 | 36,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система дренажных трубопроводов | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы стальные водогазопроводные, Сталь 20, 015х2,8, ГОСТ 3262-75 |  |  |  | м | 11,0 | 1,28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 020х2,8 |  |  |  | м | 3,5 | 1,66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 025х3,2 |  |  |  | м | 3,5 | 2,39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 032х3,2 |  |  |  | м | 10,0 | 3,09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок подвески с проушиной | 04 (ОСТ 34-10-729-93) |  |  | шт. | 9 | 4,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хомут Ду15 | ТП3 (4.904-69) |  |  | шт. | 3 | 0,049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хомут Ду20 | ТП3-01 (4.904-69) |  |  | шт. | 1 | 0,054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хомут Ду25 | ТП3-02 (4.904-69) |  |  | шт. | 2 | 0,096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хомут Ду32 | ТП3-03 (4.904-69) |  |  | шт. | 3 | 0,111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - особо тщательная абразивная очистка трубопроводов щетками до степени очистки Sa2,5 |  |  |  | м2 | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей трубопроводов |  |  |  | м2 | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - абразивоструйная очистка поверхности сварных швов |  |  |  | м2 | 0,03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1 |  |  |  | м2 | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие трубопроводов: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - однокомпонентная кремнийорганическая эмаль КО-8101, б=0,04 мм , слоев: 2 |  |  |  | м2 | 3 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионная защита: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тщательная абразивная очистка элементов крепления воздуховодов щетками до степени очистки Sa2,0; |  |  |  | м2 | 2,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обеспыливание поверхностей элементов крепления трубопроводов; |  |  |  | м2 | 2,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обезжиривание поверхности ГОСТ 9.402-2004, слоев: 1. |  |  |  | м2 | 2,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие креплений: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -120 мкм Interseal 670HS |  |  |  | м2 | 2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 60 мкм Interthane 990SG |  |  |  | м2 | 2 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 19
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Система теплоснабжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТС1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел ввода | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Клапан регулятора перепада давления, Ду40 Kvs=20 | VFG-2R 2 DN40 | 065B2392R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Регулятор перепада давления | AFP-R 0,15-1,5 | 003G1016R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Грязевик Ду65 корпус с фланцевым разъемом, патрубки фланцевые, со штуцерами для дренажного крана и воздухоотводчика | Тип №4 |  | Теплотех-Комплект | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Фильтр сетчатый PN25, DN65; материал корпуса сталь; сетка 840 мкм | ФСФ DN65 | 082X4266R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Расходомер фланцевый Ду32. Исполнение с интерфейсом RS-485 | ПРЭМ 32 D |  | ПРЭМ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Шаровый кран Ду 15 | BVR-RDN15 | 065B8207R | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Шаровый кран Ду25 | BVR-R DN25 | 065B8209R | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Шаровый кран Ду65 | BVR-R DN65 | 065B8213R | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду 15 | FL89000 | Flamco | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Термометр | БТ-52.211 |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Манометрический кран |  |  | Росма | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Манометр | ТМ-210М2 |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Трубка для манометра на горзонтальном трубопроводе |  |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел управления П1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Комбинированный балансировочный клапан 7,5 м3/час, Ду40 | AQT-R DN40 |  | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Электропривод для клапана AQT-R, 24В | AME-1000R-24 24 В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Ручной балансировочный клапан Ду50 | MNT-RDN50 |  | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Насос циркуляционный, 180Вт, 220В, Ду50 | BASIC S 32-8S 180 | 71211006 | Shinhoo | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Клапан обратный, Ду50 | VT.151.09 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Шаровый кран Ду 15 | BVR-R DN15 | 065B8207R | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Шаровый кран Ду65 | BVR-R DN65 | 065B8213R | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду 15 | FL89000 | Flamco | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Термоманометр | ТМТБ-3 |  | Росма | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Труба стальная электросварная прямошовная Ду 15 | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Труба стальная электросварная прямошовная Ду20 | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Труба стальная электросварная прямошовная Ду50 | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Труба стальная электросварная прямошовная Ду65 | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40мм, внутренний диаметр Ду25 | BOS PIPE 40-25 |  | BOS | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40мм, внутренний диаметр Ду70 | BOS PIPE 40-70 |  | BOS | м | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Опора неподвижная хомутовая для Ду65 | FMPS 65 1/1-80 | 547865 | Fischer | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дренаж | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Шаровый кран Ду32 | BVR-R DN32 | 065B8210R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Клапан обратный, Ду32 | VT.151.07 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25 | Ц 25x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду32 | Ц 32x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Отопительный прибор | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Регистр из гладких труб, секционный, стальной, Ду200, длинна труб 3,5м, 4 трубы в секции |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Воздухоотводчик ручной кран Маевского, Ду 15 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Хомут трубный 2 1/2” - М8 (Ду65) |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Шпилька М8х1000 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Термостойкая эмаль КО-8111 |  |  | Россия | кг | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 18
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Вентиляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система П1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Установка приточная (напольная, правая сторона обслуживания, с водяным нагревателем, коррозионостойкими вентиляторами, с резервным вентилятором, с комплектом автоматики). В составе: вентиляторы (с резервированием) 20880/47740 м3/ч, 550 Па, 22,8 кВт, 400В, секция фильтра со вставкой G4, нагреватель (вода 115/70С) 257,5 кВт, заслонки, гибкие вставки, сервисные секции, комплект автоматики | FLNG 50x90 |  | Системэйр | шт. | 1 | 3604 | Два режиа работы зима/лето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР | РЕГУЛЯР-200*400-КВ- 1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО "ВЕЗА" | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР | РЕГУЛЯР-800*800-КВ- 1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 2 | 21,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР | РЕГУЛЯР-900*900-КВ- 1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 1 | 24,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л | РЕГУЛЯР-Л-560-КВ-1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 1 | 11,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л | РЕГУЛЯР-Л-630-КВ-1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 2 | 15,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-550*550-КВ-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 2 | 19,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-900*900-КВ-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 1 | 22,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-2Н | КПУ-2Н-О-В-800*800-2*ф- ЭПВ230-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 2 | 21,6333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-2Н | КПУ-2Н-О-В-900*900-2*ф- ЭПВ230-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 1 | 41,6731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители, дефлекторы, насадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Защитая решетка БСК 500 | БСК 500 |  | Арктос | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Решетка защитная | БСР 700х400 |  | Завод «Арктос» | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Решетка защитная | БСР 1000х500 |  | Завод «Арктос» | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 4500 |  |  |  | м. | 5,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 5000 |  |  |  | м. | 2,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 5600 |  |  |  | м. | 3,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 600x600 |  |  |  | м. | 6,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 6300 |  |  |  | м. | 8,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 700x400 |  |  |  | м. | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 700x800 |  |  |  | м. | 6,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 800x800 |  |  |  | м. | 12,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 900x900 |  |  |  | м. | 6,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1000x500 |  |  |  | м. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1250x1450 |  |  |  | м. | 1,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1600x1600 |  |  |  | м. | 15,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 2500x1000 |  |  |  | м. | 5,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 3075x1600 |  |  |  | м. | 0,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 3075x1600 |  |  |  | м. | 1,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм 45° размером 1450x1250-1450x1250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 90° размером 800x800-800x800 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 5600-5600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 6300-6300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.6мм размером 4500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 5000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 90° размером 5600-5600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 90° размером 6300-6300 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Тройник из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 5000-5000-5000 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Тройник из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 560О-5600-500О |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 5600-5000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 6300-4500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 700x400-700x400 |  |  |  | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 800x800-800x800 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 900x900-900x900 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1000x500-1000x500 |  |  |  | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 1450x1250-1450x1250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 1600x1600-1600x1600 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 2500x1000-2500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 600x600 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 1600x1600 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 2500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 3075x1600 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 700x800-600x600 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 800x800-700x800 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 3075x1600-1600x1600 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм. размером размером 900x900-6300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  | BOS | м2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-PROTECTION ФА |  | BOS | м2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж, сетка, виброизоляторы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Сетка сварная оцинкованная 10х10 d1,0 для перекрытия воздуховодов |  |  | Россия | м2 | 10 |  | Для воздухозабора и выброса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Виброизолирующие опоры Виброфлекс тип С | SM 940/50 |  | Acoustic Group | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система ПА1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | Установка приточная (блочная, подвесная, правая сторона обслуживания, без нагрева, коррозионостойким вентилятором, с комплектом автоматики). В составе: вентилятор 41430 м3/ч, 300 Па, 18,5 кВт, 400В, секция фильтра со вставкой G4, заслонки, гибкие вставки, комплект автоматики | FLNG 50x80 |  | Системэйр | шт. | 1 | 1239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР | РЕГУЛЯР-1400*1200-КВ- 1*ЭПВ^230^-УХЛ2-К |  | ООО "БЕЗА" | шт. | 1 | 42,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-2Н | КПУ-2Н-О-В-2000*1600-2*ф-ЭПВ230-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | ООО "ВЕЗА" | шт. | 1 | 102,4 | кассета из 4х клапанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители, дефлекторы, насадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Решетка вентиляционная алюминиевая | АРН 2000x1600 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Воздуховод из стали толщиной б=0,7мм размером 2450x1200 |  |  |  | м. | 1,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | Воздуховод из стали толщиной б=0,7мм размером 2000x1600 |  |  |  | м. | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  | BOS | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-PROTECTION ФА |  | BOS | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж, сетка, виброизоляторы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Виброизолирующие опоры Виброфлекс тип С | SM 470/25 |  | Acoustic Group | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Системы В1.1 и В1.2 | [6 empty] | В 1.1-рабочая, В 1.2-резервная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Вентилятор радиальный (с резевированием) 8350 м3/ч, 550 Па, 3,0 кВт, 400В | VR-80-75-5,6-BK1(IIB)-4-0,95Пн-Лев0-У1 (3/1500) |  | VENTZ | шт. | 2 | 129 | Корозионностойкий, взрывозащищеный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Козырек двигателя KVR-5,6-00-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Комплект виброизоляторов RV-3-Y2 |  |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | Вставка гибкая VGV-5,6-BK1-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 2 |  | взрывозащищеные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | Вставка гибкая VGV-390x390-BK1-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 2 |  | взрывозащищеные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л | РЕГУЛЯР-Л-710-КВ- 1*ЭПВ-ЬЕ230-УХЛ2-К |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 2 | 17,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-550*550-КВ-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 3 | 12,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители, дефлекторы, насадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | Факельный насадок НВК | Насадок НВК-710 |  | НЕВАТОМ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | Решетка защитная | БСР 1000х500 |  | Завод «Арктос» | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды В1.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 550x550 |  |  |  | м. | 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 5600 |  |  |  | м. | 4,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 7100 |  |  |  | м. | 10,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 7100 |  |  |  | м. | 4,7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 1000x500 |  |  |  | м. | 0,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 1200x500 |  |  |  | м. | 8,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды В1.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 7100 |  |  |  | м. | 10,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 7100 |  |  |  | м. | 0,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия В1.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 90° размером 550x550-550x550 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 7100-7100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 15° размером 7100-7100 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Тройник из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 7100-7100-7100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 7100-5600 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 500x1000-500x1000 |  |  |  | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 550x550-550x550 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1200x500 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм. размером размером 550x550-5600 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм. размером размером 7100-362x665 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия В1.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 15° размером 7100-7100 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 7100-5600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм. размером размером 7100-362x665 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  | BOS | м2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-PROTECTION ФА |  | BOS | м2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж, сетка, виброизоляторы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104. | Опора для воздуховода сборная. Рама - 2-900х1500 D560 H=600 | FM.1104.1066.00 |  | Fachmann | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105. | Опора для воздуховода сборная. Рама - 2-1100х1600 D710 H=500 | FM.1104.1066.03 |  | Fachmann | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система ВА1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106. | Вентилятор радиальный (с резевированием) 20660 м3/ч, 500 Па, 11 кВт, 400В | VR-80-75-7,1-BK1(IIB)-4- 0,95Эн-Лев0-У1 (11/1500) |  | VENTZ | шт. | 1 | 255 | Корозионностойкий, взрывозащищеный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Козырек двигателя KVR-7,1-01-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Комплект виброизоляторов RV-4-Y2 |  |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | Вставка гибкая VGV-7,1-BK1-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 1 |  | взрывозащищеные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110. | Вставка гибкая VGV-500x500-BK1-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 1 |  | взрывозащищеные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л | РЕГУЛЯР-Л-1120-КВ- 1*ЭПВ-ЬЕ230-УХЛ2-К |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 1 | 36,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112. | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-550*550-КВ-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 4 | 12,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители, дефлекторы, насадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Факельный насадок НВК | Насадок НВК-1000 |  | НЕВАТОМ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Решетка защитная | БСР 700х400 |  | Завод «Арктос» | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 550x550 |  |  |  | м. | 1,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 5600 |  |  |  | м. | 0,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 800x500 |  |  |  | м. | 9,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 8000 |  |  |  | м. | 1,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 10000 |  |  |  | м. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120. | Воздуховод из стали толщиной 6=0,7мм размером 11200 |  |  |  | м. | 4,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 90° размером 550x550-550x550 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм размером 11200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм 15° размером 10000-10000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм 90° размером 1120о-1120о |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125. | Тройник из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм размером 11200-11200-11200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 8000-5600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм размером 11200-7100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм размером 11200-8000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 400x700-400x700 |  |  |  | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 550x550-550x550 |  |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 800x500 |  |  |  | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм. размером размером 550x550-5600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.0мм. размером размером 10000-472x807 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж, сетка, виброизоляторы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135. | Опора для воздуховода сборная. Рама - 2-900х1500 D560 H=600 | FM.1104.1066.00 |  | Fachmann | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136. | Опора для воздуховода сборная. Рама - 2-1100х1600 D800 H=700 | FM.1104.1066.01 |  | Fachmann | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137. | Опора для воздуховода сборная. Рама - 2-1500х1800 D1120 H=900 | FM.1104.1066.02 |  | Fachmann | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система В2 и В3 | [6 empty] | В2-рабочая, В3-резервная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138. | Вентилятор осевой (с резевированием) 26860 м3/ч, 400 Па, 5,5кВт, 400В | PVO-090G-ВK1(IIB)-4-Y1 (5,5/1500) |  | VENTZ | шт. | 2 | 136 | Корозионностойкий, взрывозащищеный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139. | Вставка гибкая VGV-9-ВК1-У1 |  |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140. | Комплект виброизоляторов RV-3-Y2 |  |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141. | Комплект монтажных опор MOV-9-K1-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР | РЕГУЛЯР-1000*500-КВ- 1*РУЧКА-УХЛ2-0 |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 4 | 17,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР | РЕГУЛЯР-1200*1200-КВ- 1*ЭПВ-ЬГ230-8-УХЛ2-К |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 3 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144. | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1200*1200- КВ-0 |  | ООО "БЕЗА" | шт. | 2 | 33,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители, дефлекторы, насадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145. | Решетка защитная | БСР 1000х500 |  | Завод «Арктос» | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды В2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1000x300 |  |  |  | м. | 6,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1000x400 |  |  |  | м. | 7,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1000x500 |  |  |  | м. | 9,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1000x800 |  |  |  | м. | 8,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1000x1000 |  |  |  | м. | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1200x1200 |  |  |  | м. | 15,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1200x1200 |  |  |  | м. | 1,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды В3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1200x1200 |  |  |  | м. | 2,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия В2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 45° размером 1000x1000-1000x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 90° размером 1200x1200-1200x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1000x500-1000x500 |  |  |  | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1200x1200-1200x1200 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1000x300 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1000x800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1200x1200 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1000x400-1000x300 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1000x500-1000x400 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1200x1200-1000x800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1200x1200-1000x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 1400x1400-1200x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.2мм. размером размером 1400x1400-14000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.2мм. размером размером 14000-1200x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия В3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм 90° размером 1200x1200-1200x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 1400x1400-1200x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.2мм. размером размером 1400x1400-14000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.2мм. размером размером 14000-1200x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расход огнезащитной мастики "Kleber" для изоляции PRO-МБОР-VENT 26 мм (EI240) составляет 3,3 кг на 1 м2 изоляции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172. | Изоляция огнезащитная PRO-МБОР-VENT 26 мм с пределом огнестойкости EI240 | PRO-МБОР-VENT 26 мм (EI240) |  | BOS | м2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173. | Огнезащитная мастика "Kleber" |  |  | BOS | кг | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж, сетка, виброизоляторы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175. | Сетка сварная оцинкованная 10х10 d1,0 для перекрытия воздуховодов |  |  | Россия | м2 | 1,5 |  | Для воздухозабора и выброса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Системы ВА2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176. | Вентилятор осевой (с резевированием) 30990 м3/ч, 320 Па, 7,5кВт, 400В | PVO-090G-ВK1(IIB)-4-Y1 (5,5/1500) |  | VENTZ | шт. | 1 | 136 | Корозионностойкий, взрывозащищеный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177. | Вставка гибкая VGV-9-ВК1-У1 |  |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178. | Комплект виброизоляторов RV-3-Y2 |  |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179. | Комплект монтажных опор MOV-9-K1-Y1 |  |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР | РЕГУЛЯР-1400*1400-КВ- 1*ЭПВ-ЬЕ230-8-УХЛ2-К |  | ООО ''ВЕЗА'' | шт. | 1 | 49,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители, дефлекторы, насадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181. | Решетка защитная | БСР 1000х500 |  | Завод «Арктос» | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 500x1000 |  |  |  | м. | 2,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 600x1000 |  |  |  | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 700x1000 |  |  |  | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1000x1200 |  |  |  | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1100x1300 |  |  |  | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1200x1400 |  |  |  | м. | 4,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 1400x1400 |  |  |  | м. | 0,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фассонные изделия из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм 45° размером 1400x1400-1400x1400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190. | Отвод из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм 90° размером 1400x1400-1400x1400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191. | Врезка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 500x1000-500x1000 |  |  |  | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | Заглушка из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 600x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 700x1000-600x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.7мм размером 1000x1200-700x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 1100x1300-1000x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0.9мм размером 1200x1400-1100x1300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.2мм. размером размером 1200x1400-14000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198. | Переход из коррозионностойкой стали толщиной 1.2мм. размером размером 1400x1400-14000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расход огнезащитной мастики "Kleber" для изоляции PRO-МБОР- VENT 26 мм (EI240) составляет 3,3 кг на 1 м2 изоляции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199. | Изоляция огнезащитная PRO-МБОР-VENT 26 мм с пределом огнестойкости EI240 | PRO-МБОР-VENT 26 мм (EI240) |  | BOS | м2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200. | Огнезащитная мастика "Kleber" |  |  | BOS | кг | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж, сетка, виброизоляторы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202. | Сетка сварная оцинкованная 10х10 d1,0 для перекрытия воздуховодов |  |  | Россия | м2 | 2 |  | Для воздухозабора и выброса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Системы ВЕ1-ВЕ3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203. | Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л | РЕГУЛЯР-Л-1000-КВ- 1*ЭПВ-БЕ230-УХЛ2-К |  | ООО "ВЕЗА" | шт. | 3 | 31,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители, дефлекторы, насадки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204. | Дефлектор | Дефлектор-1000-ОЦ-Н |  | НЕВАТОМ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205. | Узел прохода кровли общего назначения d1000 из нержавеющей стали | УП1-09 | Серия 5.904-45 | Россия | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206. | Воздуховоды из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, класса герметичности В | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207. | Воздуховод из стали толщиной 5=0,7мм размером 10000 |  |  |  | м. | 6,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Крепеж, сетка, виброизоляторы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208. | Металл сортовой для крепления |  |  | Россия | кг | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209. | Сетка сварная оцинкованная 10х10 d1,0 для перекрытия воздуховодов |  |  | Россия | м2 | 4 |  | Для воздухозабора и выброса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 17
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Система теплоснабжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТС1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел ввода | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Клапан регулятора перепада давления | VFG 2R DN40 | 065B2392R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Регулятор перепада давления | AFP-R 0,15-1,5 | 003G1016R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Грязевик Ду65 Серия 5.903-13 выпуск 5 | ТС-569.00.00-02 Ду65 |  | Теплотех-Комплект | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Фильтр ФСФ PN16, DN65 с пробкой | FVR-R DN25 | 082X4066R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Расходомер фланцевый Ду32 | ПРЭМ 32-L2-R-0 |  | ПРЭМ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Шаровый кран Ду65 Tmax 120C PN25 | BVR-R | 065B8313RG | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C PN40 | BVR-R | 065B8309RG | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C PN40 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Воздухоотводчик (Граб. Max=120 °C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Термометр | БТ-52.211 |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Манометрический кран |  |  | Росма | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Манометр | ТМ-210М2 |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Трубка для манометра на горзонтальном трубопроводе |  |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел управления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Комбинированный балансировочный клапан Ду40 | AQT R Ду40 | 003Z1970R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Электропривод к балансировочному клапану | AME-1000R-24 | 082G3025R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Ручной балансировочный клапан Ду32 | MNT-R | 003Z2334R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Насос циркуляционный | MEGA 40-6F 1x230V | 71121005 | Shinhoo | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Клапан обратный с латунным золотником Ду32 | VT.151.N.07 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Шаровый кран Ду65 Tmax 120C PN25 | BVR-R | 065B8313RG | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C PN40 | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Воздухоотводчик (Траб. Max=120 °C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Т ермоманометр | ТМТБ-3 |  | Росма | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5 | 76x3.5 ГОСТ 10704-91 Ст.20 ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 50,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 | 25x3.2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Труба стальная водогазопроводная 15х2,8 | 15x2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн76 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.76.40 | BOS | шт. | 75,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Опора неподвижная хомутовая для Ду65 | Серия 5.903-13 выпуск 7-95 ТС-659.00.00-04 |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Металл для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 42,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Хомут трубный 1” - М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Шпилька М8х1000 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дренаж | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Шаровый кран Ду50 Tmax 120C PN25 | BVR-R | 065B8312RG | Ридан | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Шаровый кран Ду32 Tmax 120C PN40 | BVR-R | 065B8210R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C PN40 | BVR-R | 065B8209R | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Клапан обратный с латунным золотником Ду50 | VT.151.N.09 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | Ц 50x3,5 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду32 | Ц 32x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25 | Ц 25x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 16
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Вентиляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Установка приточная (напольная, правая сторона обслуживания) | FLEXLINE FLNG |  | Sysimple |  |  | 3315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор (с резервированием) 39810 м3/ч, 20,0 кВт, 400В |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр приточный G4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нагреватель (вода 115/70С) 236,91 кВт |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заслонка торцевая |  |  |  | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект автоматики |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Шумоглушитель пластинчатый 1500х1600, Ь=1500мм | ГП-2к-160-150/150 |  | Россия | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Дроссель клапан круглый 560 мм | ДК560 |  | Россия | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Клапан противопожарный двойного действия EI15 канальный с электроприводом Belimo | КПУ-ДД-П-Н-1500х1600- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0- 0-0 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Многосопловый панельный воздухораспределитель ПСМ | 4 ПСМ 315 |  | Арктос | шт. | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, 5=0,9 | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 1800x300 |  |  |  | м | 17,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 1500x1600 |  |  |  | м | 10,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды круглые из листовой оцинкованной стали, | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | с тощиной 5=1,4 01800 |  |  |  | м | 14,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | с тощиной 5=1,2 0 1400 |  |  |  | м | 10,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | с тощиной 5=1,0 0 1250 |  |  |  | м | 5,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | с тощиной 5=1,0 0 1120 |  |  |  | м | 6,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | с тощиной 5=1,0 0 900 |  |  |  | м | 7,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | с тощиной 5=0,7 0 800 |  |  |  | м | 6,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | с тощиной 5=0,7 0 560 |  |  |  | м | 8,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 56005600 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | отвод из оцинкованной стали толщиной 0.7мм 45 размером 5600-5600 |  |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.2мм 45° размером 14000-14000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.7мм 90° размером 5600-5600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.2мм 90° размером 1500x1600-1500x1600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 80005600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 90008000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 112009000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1250011200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.2мм размером 1400012500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1610-1600x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 300x1800-5600 |  |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. размером размером 1500x1600-14000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1810-1600x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1610-18000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 300x1800 |  |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 1.4мм размером 18000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1600-1500x1600-1500x1600 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.4мм размером 1800018000-15000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Сетка защитная коушлая 1800 мм | БСК 1800 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  | BOS | м2 | 62,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-PROTECTION ФА |  | BOS | м2 | 62,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Металл сортовой для крепления |  |  |  | кг | 1373,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Опорная конструкция для установки оборудования 2400x4000 | FM.1104.995.000 |  | FACHMANN | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Опорная конструкция для вертикального воздуховода (шахта) | FM.1104.995.001 |  | FACHMANN | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Распорка L2000 | FM.1104.995.002. |  | FACHMANN | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В1-В3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Вентилятор крышный 19030 м3/ч, 5,50 кВт, 380В | OKRS-6,3C-4-Y1 (5,5/1500) |  | VENTZ | шт. | 3 | 192,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Монтажный стакан утепленный с обратным клапаном | SV-8-Ko-(I)-Y1 |  | VENTZ | шт. | 3 | 56,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДВ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Вентилятор радиальный 7630 м3/ч, 2,20 кВт, 380В | VR-80-75-5DU-4-1,0Dн-Лев0-400-Y1 (2,2/1500 |  | VENTZ | шт. | 1 | 76,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, 6=0,7 | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | 350х600 |  |  |  | м | 2,10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | 550х550 |  |  |  | м | 0,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 90° размером 350x600-350x600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 45° размером 350х600-350х600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 350х350-350х600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 500-550х550 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Клапан стеновой нормально закрытый с электроприводом Belimo | КЛАД-3 550х550 |  | Вингс-М | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Сетка защитная 550х550 мм | БСР-550х550 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Сетка защитная 350х600 мм | БСР-550х550 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДПЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, 6=1,2 | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | 2000х1300 |  |  |  | м | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Клапан стеновой нормально закрытый с электроприводом Belimo | КЛАД-3 2000х1300 |  | Вингс-М | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Сетка защитная 2000х1300 мм | БСР-2000х1300 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 15
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Система теплоснабжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТС1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел ввода | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Клапан регулятора перепада давления, Ду15 Kvs=4 | VFG 2 DN15 | 065B2388R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Регулятор перепада давления | AFP-R 0,15-1,5 | 003G1016R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Грязевик Ду25 корпус с фланцевым разъемом, патрубки фланцевые, со штуцерами для дренажного крана и воздухоотводчика | Тип №4 |  | Теплотех-Комплект | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Фильтр латунный сетчатый с пробкой, Ду25 | FVR-R DN25 | 065B8337R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Расходомер фланцевый Ду20. Исполнение с интерфейсом RS-485 | ПРЭМ 20 R |  | ПРЭМ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Шаровый кран Ду25 | BVR-R DN25 | 065B8309RG | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065B8307RG | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Воздухоотводчик (Граб. Max=120 °C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Термометр | БТ-52.211 |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Манометрический кран |  |  | Росма | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Манометр | ТМ-210М2 |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Трубка для манометра на горзонтальном трубопроводе |  |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел управления П1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Комбинированный балансировочный клапан 0,75 м3/час, Ду20 | AQT-R DN20 |  | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Электропривод для клапана AQT-R, 24В | AME 110 NLXR 24 В |  | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Ручной балансировочный клапан Ду20 | MNT-R DN20 | 003Z2332R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Насос циркуляционный | Basic S 25-4S-180 |  | Shinhoo | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Клапан обратный, Ду20 | VT151.05 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Шаровый кран Ду25 | BVR-R DN25 | 065B8309RG | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065B8307RG | Ридан | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Воздухоотводчик (Граб. max=120 °C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Т ермоманометр | ТМТБ-3 |  | Росма | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Труба стальная электросварная прямошовная Ду25 | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 36,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Труба стальная электросварная прямошовная Ду20 | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 0,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Труба стальная электросварная прямошовная Ду15 | ГОСТ3262-75 |  |  | м | 1,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Цилиндр из минеральной ваты на синтетическом связующем кашированный алюминиевой фольгой, толщиной 40мм | 40x025 |  | ROCKWOOL | м | 39,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Опора неподвижная для трубы Ду25 | FMPS 25 1/1-80 |  | Fischer | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Металл для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 42,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Хомут трубный 1” - М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Шпилька М8х1000 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дренаж | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Шаровый кран Ду25 | BVR-R DN25 | 065B8309RG | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065B8307RG | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Клапан обратный, Ду25 | VT151.06 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25 | Ц 25x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду15 | Ц 15x2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 14
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Вентиляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Установка приточная (напольная, уличного исполнения, правая сторона обслуживания). В составе: вентилятор (с резервированием) 3060 м3/ч, 350 Па, 2,68 кВт, 400В, секция фильтра со вставкой G4, нагреватель (вода 115/70С) 39 кВт, заслонки, гибкие вставки, сервисные секции, комплект автоматики | FLNG 20x20 |  | Системэйр | шт. | 1 | 587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Воздушный клапан 500х200 мм | АВК 500х200 |  | Арктос | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Решетка для прямоугольного воздуховода с двумя рядамииндивидуально регулируемых жалюзи, 400х250 | ПДН 400х250 |  | Арктос | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Защитная решетка 0 500 | БСК500 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из оцинкованной стали, класса герметичности В | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | с толщиной 5=0,7 350х600 |  |  |  | м | 0,3 |  | Присоединение к П1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | с толщиной 5=0,7 350х400 |  |  |  | м | 0,3 |  | Присоединение к П1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | с толщиной 5=0,7 500х200 |  |  |  | м | 9,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | с толщиной 5=1,2 0 500 |  |  |  | м | 9,7 |  | Для воздухозабора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | с толщиной 5=0,7 0 500 |  |  |  | м | 16,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | с толщиной 5=0,6 0 400 |  |  |  | м | 5,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | с толщиной 5=0,6 0 250 |  |  |  | м | 6,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.7мм 45° размером 200x500-200x500 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 2500 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 5000 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.2мм 45° размером 5000-5000 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2 |  | Для воздухозабора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.2мм 90° размером 5000-5000 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 2 |  | Для воздухозабора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.7мм 90° размером 5000-5000 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 40002500 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 50004000 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 200x500-200x500 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 250x400-250x400 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 400x350 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 600x350 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 500x200 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. размером размером 350x600-5000 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 1 |  | Для воздухозабора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VENT-30-БО |  | BOS | м2 | 10,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-PROTECTION ФА |  | BOS | м2 | 10,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Опорная конструкция для установки оборудования 3500x1100 | FM.1204.1000.01 |  | FACHMANN | шт. | 1 |  | Рама для П1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Опорная конструкция для воздуховодов | FM.1204.1000.02 |  | FACHMANN | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Металл сортовой для крепления |  |  |  | кг | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Вентилятор крышный 1940 м3/ч, 0,18 кВт, 380В | VUKOSh-3,55A-4-Y1 |  | VENTZ | шт. | 1 | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Стакан монтажный утепленный с обратным клапаном | SV-8-Kq-(I)-Y1 |  | VENTZ | шт. | 1 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 13
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Система отопления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Узел управления | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.04.181-ОВ.ОЛ2 |  |  | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т13/Т23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Регистр из 5-и гладких труб 0133х6, L = 2 м, Qm = 5414 Вт, в комплекте с креплением |  |  | Теплотех- Комплект | к-т | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Труба Ду 25 Ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 26,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Труба Ду 20 Ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 32,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Труба Ду 15 Ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 106,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Отвод Ду20 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Переход концентрический Ду25хДу20 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Переход концентрический Ду20хДу15 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, латунь | Шаровый кран ВР |  | Sanext | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Кран шаровый Ду25, ВР/ВР, латунь | Шаровый кран ВР |  | Sanext | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Клапан запорный радиаторный прямой Ду15, НР-ВР 1/2", латунь | Запорный клапан LV2 |  | Sanext | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 25,3 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры Ду25 | цилиндры навивные RWL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры Ду20 | цилиндры навивные RWL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры Ду18 | цилиндры навивные RWL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т14/Т24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Тепловентилятор водяной коррозионностойкий, Qm = 13000 Вт, в комплекте со смесительным узлом, обвязкой и креплением | ГРЕЕРС ВС-1320С |  | ГРЕЕРС | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Труба Ду20 Ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 5,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Отвод Ду20 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, латунь | Шаровый кран ВР |  | Sanext | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 0,9 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры Ду20 | цилиндры навивные RWL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система теплоснабжения | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т11/Т21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Труба Ду 25 Ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, латунь | Шаровый кран ВР |  | Sanext | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 10,7 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Узел управления систем отопления и теплоснабжения | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10 04.181-ОВ.ОЛ2 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 2,5 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры Ду25 | цилиндры навивные RWL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т12/Т22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Воздушно-тепловая завеса водяная коррозионностойкая, Qm = 32330 Вт, в комплекте со смесительным узлом, обвязкой и креплением | КЭВ-75П4050W |  | Тепломаш | к-т | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Труба Ду 25 Ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Труба Ду 20 Ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 5,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Отвод Ду20 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Отвод Ду20 45 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Переход концентрический Ду25хДу20 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, латунь | Шаровый кран ВР |  | Sanext | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 19,3 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры Ду25 | цилиндры навивные RWL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры Ду20 | цилиндры навивные RWL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система вентиляции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Приточная установка производительностью 5075 м3/ч; 100 Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.04.181-ОВ.ОЛ1 |  | Системэйр | к-т. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте со смесительным узлом калорифера с резервным циркуляционным насосом |  |  | Системэйр | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Щит управления приточной вент. установкой | ЩСУ-П1 |  |  | шт. | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм, 650х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм., 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б= 0,7 мм., 750х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 12,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасонные элементы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм., 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 400х750 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Отвод-45° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм., 650х600/600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х600/750х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х300/300х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм., 1000х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм.,650х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм.,750х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм.,300х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Решетка наружная 600х1000, 5075 м3/ч | АРН 600х1000 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Решетка воздухораспределительная 400х200, 1269 м3/ч | АДР 400х200 |  | АРКТИКА | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Клапан воздушный ручной коррозионностойкое исп. 600х300 | РЕГУЛЯР-Л - 300х600 - К -1*РУЧКА - У3 - 0 |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Маты теплоизоляционные б=50 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 23,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Кожух из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т t=0,5 мм |  |  |  | м2 | 23,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДПЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б= 0,7 мм., 800х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасонные элементы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 700х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 1200х750 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм.,800х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | Решетка наружная 750х1200, 9490 м3/ч | АРН 750х1200 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | Решетка воздухораспределительная 800х700, 1269 м3/ч | АДР 800х700 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Клапан дымовой морозо- и коррозионностойкий с приводом, двумя парами концевиков (для ПС и АСУ независимо), 800х700 | КПУ-2Н-З-МСК-800*700-2*ф |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | Маты теплоизоляционные б=50 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 1,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | Вентилятор канальный коррозионностойкий 2075 м3/ч, 270Па; В комплекте с гибкими вставками, виброопорами | ВКПН 60-35 4D-3,55 |  | Вентилятор | к-т. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления | ЩСУ-В1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б= 0,7 мм., 400х350 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х350 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,5 мм., 200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 12,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасонные элементы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 400х350 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х350 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Отвод-45° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 250х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 600х350/400х350 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 400х350/300х350 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Тб=0,7 мм., 400х350/400х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х350/300х250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х250/200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм., 300х100 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм.,350х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,5 мм.,200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Решетка воздухораспределительная 300х100, 519 м3/ч | АДР 300х100 |  | АРКТИКА | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100. | Крышный зонт вентиляционный из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т стали 400х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Клапан воздушный обратный коррозионностойкое исп. 400х350 | Тюльпан-1 - 350х400 - К - 0 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | Маты теплоизоляционные б=50 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 33,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103. | Кожух из оцинкованной стали t=0,5 мм |  |  |  | м2 | 33,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДВ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104. | Вентилятор радиальный дымоудаления коррозионностойкий 11205 м3/ч, 250Па; В комплекте с гибкими вставками, виброопорами | ВРм 6,3 ДУ (РВ6, 4кВт) |  | Вентилятор | к-т. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления | ЩСУ-ДВ1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б= 0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 22,2 |  | улица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 450х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 800х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 600х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасонные элементы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 800х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 800х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112. | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 700х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Отвод-45° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 700х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 700х800/0630 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 800х700/600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 600х600/600х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм., 800х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118. | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм.,600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм.,600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120. | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,8 мм.,600х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздухораспределители | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Решетка воздухораспределительная 600х500, 3735 м3/ч | АДР 600х500 |  | АРКТИКА | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122. | Крышный зонт вентиляционный из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т стали 600х600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123. | Клапан дымовой морозо- и коррозионностойкий с приводом, двумя парами концевиков (для ПС и АСУ независимо), 800х700 | КПУ-2Н-З-МСК-800*700-2*ф |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Огнестойкая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124. | Маты тепло-огнезащита, б=30 мм | АШ WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125. | Кожух из оцинкованной стали t=0,5 мм |  |  |  | м2 | 77 |  | На уличных воздуховодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опоры и крепления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126. | КР1 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127. | КР2 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128. | КР3 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129. | КР4 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130. | КР6 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131. | КР8 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132. | КР10 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133. | КР11 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10 04.181-ОВ, Лист 7 |  |  | шт. |  |  | Кол-во уточняется монтажной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 12
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Система отопления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Электроконвектор 2000Вт | ЭВУБ-2 |  | ЗАО «Делсот» | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Электроконвектор 1000 Вт | ЭВУБ-1 |  | ЗАО «Делсот» | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел управления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Труба Дн 38х3 (Ду 32) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Труба Дн 26,9х2,8 (Ду 20) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Труба Дн 33,7х2,8 (Ду 25) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Кран шаровый Ду32 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Кран шаровый Ду25, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Кран шаровый Ду20, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Гоязевик абонентский вертикальный фланцевый стальной Ду32 в комплекте с фланцами и прокладками |  |  | ЦЭЭВТ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Узел учета тепловой энергии в комплекте с датчиками и соединениями, фланцевый в комплекте с фланцами и прокладками Ду32 |  |  | Тепловодомер | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Фильтр грубой очистки ВР/ВР угловой Ду32 ВР/ВР |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Манометр рад. ТМ серии 10, G1/2" |  |  | РОСМА | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Термометр радиальный, G1/2" |  |  | РОСМА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Клапан обратный ВР/ВР Ду25 - G1" |  |  | TAP | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Регулятор перепада давления Ду32 в комплекте с импульсными трубками и соединениями | RDT Ду32 |  | Завод Теплосила | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Вентиль фланцевый стальной Ду20Ру16 в комплекте с фланцами и прокладками |  |  | СИБЗТА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Вентиль фланцевый стальной Ду32Ру16 в комплекте с фланцами и прокладками |  |  | СИБЗТА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Отвод Ду32 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Отвод Ду20 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 3,5 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение Т1/Т2 приточной установки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Труба Дн 38х3 (Ду 32) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Кран шаровой Ду32 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Кран шаровый Ду15 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Отвод Ду32 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Муфта стальная Ду32 | ГОСТ 8966-75 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Гайка трубная стальная Ду32 | ГОСТ 8968-75 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Сгон стальной Ду32 | ГОСТ 8969-75 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 7,4 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система вентиляции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Приточная установка производительностью 5650м3/ч; 350Па |  |  | Системэйр | к-т. | 1 |  | ОЛ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Щит управления приточной вент. установкой | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 300х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Тройник-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500/500х500/500х500 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 960х910/500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500/500х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350/300х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Врезка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 300х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Решетка воздухорасперделительная 1000 м3/ч | АДН 700х250 |  | Арктос | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Зонт крышный из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 |  |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 500Х500 | КЕДР-С 500х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Клапан АВК-500х350 К8 | АВК-500х350 К8 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Маты теплоизоляционные б=30 мм | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Лист оцинкованный б=0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 0100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Решетка наружная 100 м3/ч | CG 100 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Дифузоры 0100 | ДПУ-М-100 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Канальный вентилятор производительностью 100м3/ч; 100 Па | ВКК-100 |  | ВЕНТИЛЯТОР | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | Щит управления приточной вент. установкой | ЩС-В1 |  |  | шт. | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | Воздушный клапан обратный 0100 | КВО100 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 0100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 0100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Воздуховод гибкий 0100 | AUDUCT |  | Арктос | м. | 1,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | Решетка наружная 100 м3/ч | СG 100 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Дифузоры 0100 | ДПУ-М-100 |  | Арктос | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЕ1, ВЕ2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Стакан монтажный с уклоном СТАМ410 типоразмер 63 | СТАМ 410 типоразмер 63 |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 730х730/0 750 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 630х630/ 650х650 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Дефлектор 0750 |  |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Решетка защитная 650х650 | БСР 650х650 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 650х650 | КЕДР-С 650х650 |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опоры и крепления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | КР1 |  |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | КР2 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | КР3 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | КР4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | КР5 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | КР6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | КР7 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | КР8 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | КР9 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | Анкер М10 |  |  |  | шт. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 11
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед, работ | стоимость работ | стоимость ед, материала | стоимость материала | Итого
| Система отопления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Электроконвектор 1500Вт | ЭВУБ-1,5 |  | ЗАО «Делсот» | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т1,1/Т2,1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Регистр из 4-х гладких труб 089x3,5;L=2,0m,c креплением и арматурой |  |  | Теплотех- Комплект | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Труба Дн 21,3x2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 132.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Труба Дн 26,9x2,8 (Ду 20) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 37.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Отвод Ду15 90 гр, Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Отвод Ду20 90 гр, Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Переход стальной концентрический Ду 15x20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 23,6 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | rockwool | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т1,2/Т2,2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Биметаллический радиатор Rifar Monolit 500 14 сек. с креплением и арматурой (2744Вт) | Rifar Monolit 500 14 сек |  | Rifar | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Труба Дн 21,3x2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 172.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Отвод Ду15 90 гр, Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 24 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 19,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение Т1/Т2 приточных установок | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Труба Дн 108х4(Ду 100) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 51.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Труба Дн 89х4 (Ду 80) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Труба Дн 73х4 (Ду 65) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 118,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Труба Дн 60х3,8(Ду 50) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 2,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Отвод Ду100 90 гр, Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Отвод Ду80 90 гр, Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Отвод Ду65 90 гр, Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Отвод Ду50 90 гр, Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Кран шаровый Ду15 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Кран шаровый Ду50 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Кран шаровый Ду65 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные (Ду100) ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные (Ду80) ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные (Ду65) ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 118,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные (Ду50) ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 201 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Узел управления систем Т1/Т2; Т1,1/Т2,1; Т1,2/Т2,2 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10,04,100-ОВ,ОЛ7 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система вентиляции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Приточная установка производительностью Ь0700м3/ч; 600Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10,04,100-ОВ,ОЛ1 |  | Системэйр | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Щит управления приточной вент, установкой | ЩС-П1 |  |  | шт | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм,, 1700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х1400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм, 900х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 14,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 650х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 650х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 650х750 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1400х1400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм, 900х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 750х650 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,200х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Отвод-35° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,,1200х650 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1267х1810/1400х1400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х600/600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 650x1200/650x1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 650х1000/650х750 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 650х750/600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х1400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 650х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 250х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х1400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Решетка воздухорасперделительная 3372 м3/ч | АМР 1000х500 |  | Арктос | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Решетка воздухорасперделительная 335 м3/ч | АМР 700х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Решетка наружная 60700 м3/ч | РН 1700х1000 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о, 1400х1400 | КПУ-1Н-0-К- 1400х1400- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 900х600-К-1ручка | Регуляр 900х600-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 400х200-К-1ручка | Регуляр 400х200-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Маты теплоизоляционные б=50 мм | Айи WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Приточная установка производительностью 42750м3/ч; 800Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10,04,100-ОВ,ОЛ2 |  | Системэйр | к-т | 1 |  | ОЛ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Щит управления приточной вент, установкой | ЩС-П2 |  |  | шт | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм,, 1700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1300х1300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1267х1510 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,8 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1100х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1000х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 750х1300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1100х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1267х1510/1100х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х1000/1000х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х600/600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х1000/750х1300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1267x1510 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1300х1300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1100х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1300х1300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1100х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Решетка воздухорасперделительная 3886 м3/ч | АМР 1000х500 |  | Арктос | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Решетка наружная 42750 м3/ч | РН 1700х1000 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о, 1100х1000 | КПУ-1Н-0-К- 1100х1000- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 600х600-К-1ручка | Регуляр 600х600-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Маты теплоизоляционные б=50 мм | Айи WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Приточная установка производительностью 83310м3/ч; 780Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10,04,100-ОВ,ОЛ3 |  | Системэйр | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Щит управления приточной вент, установкой | ЩС-П3 |  |  | шт | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм,, 1900х1400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=1,2 мм, 1879х1810 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,8 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1450х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1400х1900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1250х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1200х1600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1200х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1150х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1150х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 11,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1250х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1200х1600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1150х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 900х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,200х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Отвод-30° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1600х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1879х1810/1600х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1450х1200/1250х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1450х1200/900х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1250х1200/1150х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1150х1200/1150х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1150х1200/1150х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1150х1000/900х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1879х1810 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х1900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1200х1600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1200х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1000х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 700х250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Решетка воздухорасперделительная 5950 м3/ч | АМР 1000х600 |  | Арктос | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Решетка воздухорасперделительная 335 м3/ч | АМР 700х250 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Решетка наружная 83310 м3/ч | РН 1900х1400 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о,1600х1200 | КПУ-1Н-0-К- 1600х1200- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 900х700-К-1ручка | Регуляр 900х700-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 400х200-К-1ручка | Регуляр 400х200-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Маты теплоизоляционные б=50 мм | Айи WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Приточная установка производительностью 38475м3/ч; 550Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10,04,100-ОВ,ОЛ4 |  | Системэйр | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Щит управления приточной вент, установкой | ЩС-П4 |  |  | шт | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1800х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1600х1100 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 4,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 961х1510 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1,4 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 900х1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 900х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 550х550 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 1100х1600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 800х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Отвод-90° из коррозионностоикои стали 12Х18Н101 б=0,9мм,, 550x550 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Отвод-20° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 900x1200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 900x1200/900x700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900x700/800x600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800x600/550x550 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 151 0x961 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1200x900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900x500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800x600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1800x100 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,1600x1100 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Решетка воздуxорасперделительная 3000 м3/ч | АМР 900x500 |  | Арктос | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Решетка наружная 38475 м3/ч | РН 1600x1100 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о,900x1200 | КПУ-1Н-0-К- 900x1200-2*0- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 800x600-К-1ручка | Регуляр 800x600-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Маты теплоизоляционные б=50 мм | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Приточная установка производительностью 34200м3/ч; 810Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10,04,100-ОВ,ОЛ5 |  | Системэйр | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Щит управления приточной вент, установкой | ЩС-П5 |  |  | шт | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1500x750 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400x850 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 8,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1250х850 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1200х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 1000х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 1,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 30,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 1400х850 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 1000х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 800х1250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 750х1500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Отвод-20° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,,400х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Отвод-20° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Отвод-10° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Отвод-45° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Отвод-20° из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 500x400 | ГОСТ 5632-2014 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Отвод-20° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 500х400 | ГОСТ 5632-2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1573х1810/1500х750 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1573х1810/1250х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм1250х800/500х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1200х1000/1400х850 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х700/600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х700/500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х500/500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1500х750 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 800х1250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х250 | ГОСТ 5632-2014 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 300х900 | ГОСТ 5632-2014 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1400х850 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,,600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Заглушка из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,,500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,,400х250 | ГОСТ 5632-2014 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Решетка воздухорасперделительная 3000 м3/ч | АМР 900х400 |  | Арктос | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Решетка воздухорасперделительная 458 м3/ч | АМР 900х300 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Решетка наружная 34,200 м3/ч | РН 1200х1100 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н, о, 500х400 | КПУ-1Н-0-К- 500х400-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о,1000х700 | КПУ-1Н-0-К- 1000х700-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о700х500 | КПУ-1Н-0-К- 700х500-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 500х400-К-1ручка | Регуляр 500х400-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 400х250-К-1ручка | Регуляр 400х250-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 600х500-К-1ручка | Регуляр 600х500-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Маты теплоизоляционные б=50мм | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Приточная установка производительностью 42475м3/ч; 780Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10,04,100-ОВ,ОЛ6 |  | Системэйр | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Щит управления приточной вент, установкой | ЩС-П6 |  |  | шт | 1 |  | Заложен в разделе ЭОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1900х950 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1800х1150 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,,700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,,700х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,,700х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 18.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 18.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 1000х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х1000 | ГОСТ 5632-2014 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 600х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 600х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 500х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Отвод-90° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Отвод-45° из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 450х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х1000/450х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х900/600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х800/600х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х700/600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600x500/500x400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х800/450х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х800/450х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х700/450х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 450х600/450х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х600/500х600/500х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1810х1879 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 3 |  | присоедин, к вент, установке, уточнить и закупить по месту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1150х1800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 1000х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Врезка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,300х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9 мм,, 1900х950 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,600х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,500х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Заглушка из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм ,,450х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Решетка воздухорасперделительная 3000 м3/ч | АМР 800х500 |  | Арктос | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Решетка воздухорасперделительная 2475 м3/ч | АМР 900х400 |  | Арктос | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Решетка воздухорасперделительная 328 м3/ч | АМР 700х300 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Решетка наружная 42,475 м3/ч | РН 1800х1150 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о,700х1000 | КПУ-1Н-0-К- 700х1000-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н, о, 600х800 | КПУ-1Н-0-К- 600х800-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н, о, 800х450 | КПУ-1Н-0-К- 800х450-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н,о, 700х600 | КПУ-1Н-0-К- 700х600-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Клапан противопожарный, коррозионностойкий с приводом,н, о, 600х500 | КПУ-1Н-0-К- 600х500-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 700х600-К-1ручка | Регуляр 700х600-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 600х800-К-1ручка | Регуляр 600х800-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 600х500-К-1ручка | Регуляр 600х500-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Клапан Регуляр, коррозионностойкий 400х200-К-1ручка | Регуляр 400х200-К-1ручка |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепло-огнезащитная изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Маты тепло-огнезащитные б=30 мм с покрытием из армированной фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Маты тепло-огнезащитные б=50 мм | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Решетка защитная 400х400 | БСР400х400 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Решетка наружная 274 м3/ч | РН 400х400 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПД1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Вентилятор осевой 14000м3/ч; 200 Па (с гибкими вставками и виброоснованием) | ВО 21-12 №5,6 9-Т З-О (1,5/1500) |  | Вентилятор | к-т | 1 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-ПД1 | ЩС-ПД1 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Тб=0,7 мм,, 0 560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Отвод-28°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Отвод-10°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/0 560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/900х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Решетка защитная 700х700 | БСР700х700 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Решетка наружная 14000 м3/ч | РН 900х900 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий Е1120 | 120-НЗ(КОМ)-700х700-ВЕ |  | СИГМАВЕНТ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция огнестойкая | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированной фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПД2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Вентилятор осевой 14000м3/ч; 200 Па (с гибкими вставками и виброоснованием) | ВО 21-12 №5,6 9-Т З-О (1,5/1500) |  | Вентилятор | к-т | 1 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-ПД2 | ЩС-ПД2 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Отвод-30°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Отвод-27°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/0 560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/900х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Решетка защитная 700х700 | БСР700х700 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Решетка наружная 14000 м3/ч | РН 900х900 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий Е1120 | 120-НЗ(КОМ)-700х700-ВЕ |  | СИГМАВЕНТ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция огнестойкая | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированной фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПД3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Вентилятор осевой 14000м3/ч; 200 Па (с гибкими вставками и виброоснованием) | ВО 21-12 №5,6 9-ТЗ-О (1,5/1500) |  | Вентилятор | к-т | 1 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-ПД3 | ЩС-ПД3 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Отвод-22°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм, 700x700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/0 560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/800х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Решетка защитная 700х700 | БСР700х700 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Решетка наружная 14000 м3/ч | РН 800х700 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий Е1120 | 120-НЗ(КОМ)-700х700-ВЕ |  | СИГМАВЕНТ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция огнестойкая | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированной фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 85,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПД4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Вентилятор осевой 14000м3/ч; 200 Па (с гибкими вставками и виброоснованием) | ВО 21-12 №5,6 9-ТЗ-О (1,5/1500) |  | Вентилятор | к-т | 1 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-ПД4 | ЩС-ПД4 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Отвод-45°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм, 0 560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Отвод-32°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/0 560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Решетка защитная 0 560 | БСК0560 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Решетка защитная 700х700 | БСР700х700 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий EI120 | 120-НЗ(КОМ)-700х700-ВЕ |  | СИГМАВЕНТ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция огнестойкая | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированной фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 17,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Ли ст оцинкованный б=0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПД5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Вентилятор осевой 14000м3/ч; 200 Па (с гибкими вставками и виброоснованием) | ВО 21-12 №6,3 4-0 (1,5/1500) |  | Вентилятор | к-т | 1 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-ПД5 | ЩС-ПД5 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0630 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм, 800х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Отвод-45°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм, 0 630 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Отвод-21 °из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7мм, 800х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Переход из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700/0 560 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Решетка защитная 0 630 | БСК0630 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Решетка защитная 800х800 | БСР800х800 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Клапан противопожарный с приводом, морозостойкое коррозионностойкое исполнение,н,з, 800х800 | КПУ-1Н-3-МСК-800х800-2*Ф |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция огнестойкая | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированной фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Ли ст оцинкованный б=0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПЕД1-ПЕД8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,5 мм,, 200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,5мм,, 200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Врезкаиз коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,5 мм ,,200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Заглушкаиз коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,5 мм ,200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Клапан противопожарный с приводом, морозостойкое исполнение,н,з, 200х200 | КПУ-1Н-3-МС-200х200-2*Ф |  | ВЕЗА | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Решетка воздухорасперделительная 1405 м3/ч | АЛН 200х200 |  | Арктос | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Решетка наружная РН1405м3/ч | РН 200х200 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция огнестойкая | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированной фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В1-В4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Вентилятор осевой коррозионностойкий 15175м3/ч; 375 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием) | ОСА300 -071/Л-57-К-00300/4-У1-01 |  | ВЕЗА | к-т | 4 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-В1-В4 | ЩС-В1-В4 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х700 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0 710 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Клапан обратный коррозионностойкой УКОЛ0 710 | УКОЛ-1-К-0 710 |  | ВЕЗА | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Решетка защитная 0 710 | БСК0710 |  | Арктос | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Решетка наружная 15175 м3/ч | РН 700х700 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В5-В8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Вентилятор осевой коррозионностойкий 10690м3/ч; 375 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием) | ОСА300-045/Б-52-К-00300/4-У1-01 |  | ВЕЗА | к-т | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-В5-В8 | ЩС-В5-В8 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0 450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Клапан обратный коррозионностойкой УКОЛ0 450 | УКОЛ-1-К-0 450 |  | ВЕЗА | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Решетка защитная 0 450 | БСК0710 |  | Арктос | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Решетка наружная 10690 м3/ч | РН 700х700 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В9-В12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Вентилятор осевой коррозионностойкий 20830м3/ч; 325 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием) | ОСА300-080/Л-52-К- 00400/4-У1-01 |  | ВЕЗА | к-т | 4 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-В9-В12 | ЩС-В9-В12 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 900х900 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Клапан обратный коррозионностойкой УКОЛ0 800 | УКОЛ-1-К-0 800 |  | ВЕЗА | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Решетка защитная 0 800 | БСК0710 |  | Арктос | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Решетка наружная 20830 м3/ч | РН 900х900 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В13-В16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Вентилятор осевой коррозионностойкий 9620м3/ч; 415 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием) | ОСА300-045/Б-52-К-00300/2-У1-01 |  | ВЕЗА | к-т | 4 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-В13-В16 | ЩС-В13-В16 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х600 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0 450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапана | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Клапан обратный коррозионностойкой коррозионностойкой УКОЛ0450 | УКОЛ-1-К-0 450 |  | ВЕЗА | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Решетка защитная 0 450 | БСК0450 |  | Арктос | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Решетка наружная 9620 м3/ч | РН 600х600 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В17-В24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Вентилятор осевой коррозионностойкий 8550м3/ч; 400 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием) | ОСА300-045/А-55-К- 00220/2-У1-01 |  | ВЕЗА | к-т | 8 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-В17-В24 | ЩС-В17-В24 |  |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0 450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Клапан обратный коррозионностойкой УКОЛ0450 | УКОЛ-1-К-0 450 |  | ВЕЗА | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Решетка защитная 0 450 | БСК0450 |  | Арктос | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Решетка наружная 8550 м3/ч | РН 500х500 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В25-В26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Вентилятор осевой коррозионностойкий4140/ч; 340 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием) | ОСА300-040/А-50-К- 00110/2-У1-01 |  | ВЕЗА | к-т | 2 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-В25-В26 | ЩС-В25-В26 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 0 450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Клапан обратный коррозионностойкой УКОЛ0450 | УКОЛ-1-К-0 450 |  | ВЕЗА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Решетка защитная 0 450 | БСК0450 |  | Арктос | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Решетка наружная 4140 м3/ч | РН 500х500 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВД1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Вентилятор радиальный 11605 м3/ч; (с гибкими вставками и виброоснованием) 1225 Па | ВРм 80-75 №7,1 РВ6 ДУ(7,5/1500) |  | Вентилятор | к-т | 1 |  | Или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления ЩС-ВД1 | ЩС-ВД1 |  |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 34,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 22,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 250х250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Воздуховод из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 800х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 800х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 450х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 250х250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 200х200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Отвод-58°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 400х400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Отвод-45°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 450х800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Отвод-45°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм,, 800х500 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Отвод-26°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,9мм, 450х450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Отвод-19°из коррозионностоикои стали 12Х18Н101 б=0,9мм,, 400x400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Переход из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800x450/600x400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Переход из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800x450/600x400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Переход из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800x450/450x800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Переxод из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 600x400x450x450 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Переxод из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 500x900/500x800 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  | Размеры справочные, уточняются и заказываются по месту, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Переxод из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 450x450/400x400 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Переxод из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400x400/250x250 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Переxод из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 800x450/0 710 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Врезкаиз коррозионностоикои стали 12Х18Н10Т б=0,5 мм ,200x200 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Клапан противопожарньш с приводом, н,з, 200x200 | КПУ-1Н-3-Н-200x200-2*Ф- МУ220-СН |  | ВЕЗА | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Клапан противопожарньи с приводом, морозостоОкое исполнение,н,з,800x450 | КПУ-1Н-3-МС-800x800-2*Ф- МУ220-СН |  | ВЕЗА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Решетка воздуxорасперделительная 1405 м3/ч | АЛН 200x200 |  | Арктос | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Решетка защитная BCP800x500 | БСP800x500 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция огнестодкая | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированнои фольги | ALU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Ли ст оцинкованныи/ б=0,5 мм укрывнои |  |  | ROCKWOOL | м2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуxоводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Воздуxовод из коррозионностоикои стали 12Х18Н10Тб=0,7 мм, 400x300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Отвод-90°из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 400x300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Врезкаиз коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т б=0,7 мм,, 700х300 | ГОСТ 5632-2014 |  | КАПИТЕЛЬ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Решетка воздухорасперделительная 1405 м3/ч | АМР 700х300 |  | Арктос | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Решетка наружная 274 м3/ч | 400х300 |  | АРКТИКА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапана избыточного давления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Клапаны избыточного давления КИД-750х750-К | КИД-750х750-К |  | РОВЕН | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опоры и крепления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | КР1 |  |  |  | шт | 177 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | КР2 |  |  |  | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | КР3 |  |  |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | КР4 |  |  |  | шт | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 10
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Система отопления
1 | Панельные радиаторы PURMO Compact с комплектом обвязки и креплением 1073Вт | Compact тип 33 500х400 |  | PURMO | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 5 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел управления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Труба Дн 45х2,8 (Ду 40) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Труба Дн 26,9х2,8 (Ду 20) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Труба Дн 33,7х2,8 (Ду 25) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кран шаровый Ду40 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кран шаровый Ду25, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Кран шаровый Ду20, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Грязевик абонентский вертикальный фланцевый стальной Ду40 в комплекте с фланцами и прокладками |  |  | ЦЭЭВТ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Узел учета тепловой энергии в комплекте с датчиками и соединениями, фланцевый в комплекте с фланцами и прокладками Ду40 |  |  | Тепловодомер | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Фильтр грубой очистки ВР/ВР угловой Ду40 ВР/ВР |  |  | Valtec | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Манометр рад. ТМ серии 10, G1/2" |  |  | РОСМА | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Термометр радиальный, G1/2" |  |  | РОСМА | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Клапан обратный ВР/ВР Ду25 - G1" |  |  | ITAP | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Регулятор перепада давления Ду40 в комплекте с импульсными трубками и соединениями | RDT Ду40 |  | Завод Теплосила | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Вентиль фланцевый стальной Ду40 Ру16 в комплекте с фланцами и прокладками |  |  | СИБЗТА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Вентиль фланцевый стальной Ду20 Ру16 в комплекте с фланцами и прокладками |  |  | СИБЗТА | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Труба Дн 57х2,8 (Ду 50) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Переход стальной концентрический Дн 57х45 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Отвод Ду40 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Отвод Ду20 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 4 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение Т1/Т2 приточной установки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Труба Дн 45х2,8 (Ду 40) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Кран шаровый Ду15 ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Отвод Ду40 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 7 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система вентиляции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Приточная установка производительностью 6100м3/ч; 350Па |  |  | Системэйр | к-т. | 1 |  | ОЛ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 960х910 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 350х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 100х100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,100х100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Тройник-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500/500х500/500х500 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000/500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 960х910/500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800/500х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500/500х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350/350х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 350х350/250х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 960х910 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 100х100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм.,1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Решетка воздухорасперделительная 1000 м3/ч | АДН 500х200 |  | Арктос | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Решетка наружная 6100 м3/ч | АРН 800х800 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 500Х500 | КЕДР-С (В)500х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Клапан АВК-500х350 К8 | АВК-500х350 К8 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Клапан АВК-100х100 К8 | АВК-100х100 К8 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | АLU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Лист оцинкованный б=0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Канальный вентилятор производительностью 100м3/ч; 100 Па | ВКК-100 |  | ВЕНТИЛЯТОР | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Щит силового управления | ЩС-В1 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Воздушный клапан обратный Ø100 | КВО100 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Воздуховод гибкий ∅100 | AUDUCT |  | Арктос | м. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Решетка наружная 100 м3/ч | СG 100 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Дифузоры ∅100 | ДПУ-М-100 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЕ1, ВЕ2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Стакан монтажный СТАМ410 типоразмер 88 |  |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 980х980/∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 880х880/ 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Дефлектор Ø800 |  |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Решетка защитная 800х800 | БСР 800х800 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 800Х800 | КЕДР-С (В)800х800 |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опоры и крепления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | КР1 |  |  |  | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | КР2 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | КР3 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | КР4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | КР5 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | КР6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КР7 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КР8 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | КР9 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | КР10 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Анкер М10 |  |  |  | шт. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 09
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Система отопления
Т1.1/Т2.2
1 | Регистр из 5-и гладких труб Ø133х4;L=5.0м, с креплением и арматурой, Q = 7520 Вт |  |  | Теплотех- Комплект | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Регистр из 4-х гладких труб Ø133х4;L=5.0м, с креплением и арматурой, Q = 6540 Вт |  |  | Теплотех- Комплект | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Радиатор панельный 900х900, с креплением и арматурой, Q = 2630 Вт | PURMO C 22 900x900 |  | PURMO | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Регистр из 4-х гладких труб Ø108х4;L=2.0м,с креплением и арматурой, Q = 2210 Вт |  |  | Теплотех- Комплект | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Труба Дн 26,9х2,8 (Ду 20) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Переход концентрический Ду20хДу15 Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Клапан запорный радиаторный прямой Ду15, НР-ВР 1/2", латунь | Запорный клапан LV2 |  | Sanext | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кран водоразборный со съемным штуцером 1/2" | VT.051.N.04 |  | Valtec | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф |  | ROCKWOOL | м | 106.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 20.6 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение Т1/Т2 приточной установки | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Труба Дн 133х4 (Ду 125) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 18.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Труба Дн 89х4 (Ду 80) ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 20.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Отвод Ду125 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Отвод Ду80 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Кран шаровый Ду80, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной |  |  | Valtec | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Воздухоотводчик НР G1/2" |  |  | Valtec | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Узел управления систем Т1/Т2; Т1.1/Т2.2 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ4 |  | ZEVS | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Эмаль под покраску Армокот® F 100 | Армокот® F 100 ТУ 2312-009-23354769-2008 |  | АО «Морозовский химический завод» | м2 | 30.6 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система вентиляции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Приточная установка производительностью 63510 м3/ч; 795 Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ1 |  | Системэйр | к-т. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Воздуховод из оцинкованной стали б= 0,9мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 24.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 24.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 158.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 24.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Воздуховод гибкий ∅160 | AUDUCT |  | Арктос | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1000х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 200х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø160 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Отвод-77° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 200х250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 3000х1500/2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2245х2178/1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Переход из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2245х2178/2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1000/1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000/1100х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950/950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х700/700х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х600/550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1100х800/1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х800/800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х900/1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600/500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х450/250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х550/350х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм.,3000х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Решетка воздухорасперделительная 1945 м3/ч | АМР 800х400 |  | АРКТИКА | шт. | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Дифузоры ∅160 | ДПУ-М-160 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1800х1400 | КЕДР-С (В)1800х1400 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.1000х1000 | КПУ-ДД-П-В- 1000х1000- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.950х900 | КПУ-ДД-П-В- 950х900-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.250х200 | КПУ-ДД-П-В- 250х200-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Клапан Регуляр 1000х1000-В-1ручка (взрывозащ.) | Регуляр 1000х1000-В- 1*ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Клапан Регуляр 1200х950-В-1ручка (взрывозащ.) | Регуляр 1200х950-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Клапан Регуляр 550х450-В-1ручка (взрывозащ.) | Регуляр 550х450-В-1*ручка |  | ВЕЗА | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Заслонка воздушная унифицированная | АЗД 193 250х200 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 950х900 | АЗЕ 950х900 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ ∅160 | АЗЕ ∅160 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Клапан АВК-∅160 | АВК-∅160 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Маты тепло-огнезащита б=30 мм | АLU WIRED MAT 105 |  | ROCKWOOL | м2 | 19.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Приточная установка производительностью 70190 м3/ч; 625 Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ2 |  | Системэйр | к-т. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 16.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм.,1150х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм.,1100х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1000х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 25.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,800х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,450х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1200х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1200х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2551х2173/1800х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2551х2173/2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500/1800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2300х1500/1800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000/1100х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х1000/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950/950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1200х950/950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х800/1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1000х800/800х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/950х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 950х950/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х700/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600/500х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450/450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450/250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1150х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1000х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 950х950 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 800х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,600х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,500х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х550 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Врезка из оцинкованной стали б=0.7 мм.,450х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 2300х1500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х350 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х450 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Решетка воздухорасперделительная 1945 м3/ч | АМР 800х400 |  | АРКТИКА | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Решетка воздухорасперделительная 2306 м3/ч | АМР 1000х400 |  | АРКТИКА | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Решетка воздухорасперделительная 3633 м3/ч | АМР 1150х550 |  | АРКТИКА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 2000х1400 | КЕДР-С (В)2000х1400 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.1000х1000 | КПУ-ДД-П-В- 1000х1000- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.950х900 | КПУ-ДД-П-В- 950х900-2*Ф- ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Клапан Регуляр 1200х1000-В-1ручка | Регуляр 1200х1000-В- 1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Клапан Регуляр 1200х950-В-1ручка | Регуляр 1200х950-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Клапан Регуляр 550х450-В-1ручка | Регуляр 550х450-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Клапан Регуляр 800x500-В-1ручка | Регуляр 800x500-В-1ручка |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 950х900 | АЗЕ 950х900 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Приточная установка производительностью 67210 м3/ч; 496 Па | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ.ОЛ3 |  | Системэйр | к-т. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления | ЩС-П1 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1.2 мм., 1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1500х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.7 мм., 1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 31.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1400х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9 мм.,800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2245х2173/2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2245х2173/1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1800х1000/1000х1800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1500х1100/1100х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Переход из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1100х1100/1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 2000х1400 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1500х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Решетка защитная БСК 1000х800 |  |  | АРКТОС | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 2000х1400 | КЕДР-С (В)2000х1400 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Клапан противопожарный, взрывозащищенный, двойного действия с приводом,н.о.1800х1000 | КПУ-ДД-П-В- 1800х1000- 2*Ф-ЭПВ220 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х800 | АЗЕ 1000х800 |  | РОВЕН | шт. | 3 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1800х1000 | АЗЕ 1800х1000 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 82.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коллектор П1-П3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2660х2600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 3000х1700/2000х1700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 2000х1700/2000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Крышный зонт 2600х2600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Сетка ЦПВС 12х6 (сторона 5х5) оцинкованная (1х10м) | ГОСТ 3826-82 |  | НТЦ АПОГЕЙ СЗФО | м2 | 7.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тепловая изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | LAMELLA MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 155.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПЕА1-ПЕА22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1100х1100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1100х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1500х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1400х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1100х1100 | КЕДР-С (В)1100х1100 |  | ВЕЗА | шт. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1500х800 | КЕДР-С (В)1500х800 |  | ВЕЗА | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1400х800 | КЕДР-С (В)1400х800 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1100х1000 | КЕДР-С (В)1100х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Решетка наружная 1100х1100 | АРН 1100х1100 |  | АРКТИКА | шт. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Решетка наружная 1500х800 | АРН 1500х800 |  | АРКТИКА | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Решетка наружная 1400х800 | АРН 1400х800 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Решетка наружная 1100х1000 | АРН 1100х1000 |  | АРКТИКА | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В1-В4(В5 рез.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Вентилятор радиальный 12585 м3/ч; 550 Па (взрывозащ. IIА Т1 с гибкими вставками и виброоснованием) | VR-80-75-8-В(IIB)-8-1,1Dн- Лев0-У1-NSD24 (4/750) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 7.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 77.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200/1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1600х1200/900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1200х1200/900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/560х560 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800/700х700 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800/800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х600/560х560 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 700х700 | КЕДР-С (В)700х700 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 800х800 | КЕДР-С (В)800х800 |  | ВЕЗА | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 900х900 | АЗЕ 900х900 |  | РОВЕН | шт. | 5 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Решетка защитная БСК 700х700 | БСК 700х700 |  | АРКТОС | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Решетка защитная БСК 800х800 | БСК 800х800 |  | АРКТОС | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Сетка ЦПВС 12х6 (сторона 5х5) оцинкованная (1х10м) | ГОСТ 3826-82 |  | НТЦ АПОГЕЙ СЗФО | м2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В6-В8(В9 рез.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Вентилятор осевой 22400 м3/ч; 280 Па (взрывозащ. IIС Т1 с гибкими вставками и виброоснованием) | PVO-080G-В(IIC)-4-У1- NSD24 (3/1500) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 900х900/∅ 800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 900х900 | КЕДР-С (В)900х900 |  | ВЕЗА | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 900х900 | АЗЕ 900х900 |  | РОВЕН | шт. | 4 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Решетка защитная БСК ∅ 900 | БСК ∅ 900 |  | АРКТОС | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Решетка наружная 900х900 | АРН 900х900 |  | АРКТИКА | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Канальный вентилятор производительностью 100 м3/ч; 200 Па | KVK-100-2-1-У3-NSD24 (0,07/3000) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм.,150х150 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., ∅ 100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Воздуховод гибкий ∅100 | AUDUCT |  | Арктос | м. | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., 150х150/∅ 100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.5 мм 150х150 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Врезка из оцинкованной стали б=0.5 мм. ∅ 100/∅ 100 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Решетка наружная 100 м3/ч | АРН 150х150 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Дифузоры ∅100 | ДПУ-М-100 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 150х150 | КЕДР-С (В)150х150 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ ∅100 | АЗЕ ∅100 |  | РОВЕН | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Канальный вентилятор производительностью 205 м3/ч; 200 Па | KVK-160-2-1-У3-NSD24 (0,115/3000) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм.,200х200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., ∅125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., 200х200/∅ 125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Переход из оцинкованной стали б=0.5 мм., ∅160/∅125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0.5 мм ∅125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Врезка из оцинкованной стали б=0.5 мм ∅ 125/∅ 125 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Решетка наружная 205 м3/ч | АРН 200х200 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 200х200 | КЕДР-С (В)200х200 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ ∅125 | АЗЕ ∅125 |  | РОВЕН | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВА1-ВА4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Вентилятор радиальный 46815 м3/ч; 600 Па (взрывозащ. IIА Т1 с гибкими вставками и виброоснованием) | VR-80-75-12,5-В(IIB)-8- 0,95Dн-Лев0-У1-NSD24 (18,5/750) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинги | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅1250/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм 875х875/1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=1,2 мм ∅1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=1,2 мм ∅1250 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Решетка защитная БСК 1000х1000 | БСК 1000х1000 |  | АРКТОС | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000 | КЕДР-С (В)1000х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 4 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВА5-ВА14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Вентилятор осевой 28920 м3/ч; 400 Па (взрывозащ. IIС Т1) | PVO-090G-В(IIC)-4-У1- NSD24 (5,5/1500) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., ∅ 900 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Решетка защитная БСК ∅ 900 | БСК ∅ 900 |  | АРКТОС | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Решетка наружная 1000х1000 | АРН 1000х1000 |  | АРКТИКА |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапаны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000 | КЕДР-С (В)1000х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 10 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВА15-ВА20(21 рез.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Крышный вентилятор 39600 м3/ч; 200 Па (взрывозащ. IIС Т1) | VKO-090H-В(IIC)-4-01-У1- NSD24 (7,5/1500) |  | ВЕНТЗ | к-т. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с щитом управления |  |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0.9 мм., 1000х1000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 9.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Стакан монтажный с уклоном | SNa-10-(I)-У1 |  | ВЕНТЗ | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 1000х1000 | КЕДР-С (В)1000х1000 |  | ВЕЗА | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 1000х1000 | АЗЕ 1000х1000 |  | РОВЕН | шт. | 7 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Решетка защитная БСК 1000х1000 | БСК 1000х1000 |  | АРКТОС | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЕ1-ВЕ12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 650х650 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 650х650/∅ 710 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 650х650 | КЕДР-С (В)650х650 |  | ВЕЗА | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЕ13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 600х500 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ),600х500 | КЕДР-С 600х500 |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Клапан сброса избыточного давления КИД 600х500 | КИД 600х500 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Решетка наружная 600х500 | АРН 600х500 |  | АРКТИКА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Опоры и крепления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | КР1 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | КР2 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | КР3 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | КР4 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | КР5 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | КР6 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | КР7 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | КР8 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | КР9 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | КР10 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | КР11 | Е230-0001-8000626652-РД- 01-10.01.010-ОВ лист 20 |  |  | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 08
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
1 | Система вентиляции
1.1 | ВЕ1-4
1.1.1 | Решетка вентиляционная наружного исполнения | РДГ 1200х1000 |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Решетка вентиляционная наружного исполнения | АДН 1200х1000 |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Система отопления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Узел управления | [6 empty] | Данные по ЗРА – см. графическую часть – лист 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Труба Ду125, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Труба Ду100, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Труба Ду50, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Труба ВГП 25, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Труба ВГП 15, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Переход концентрический Ду120хДу100 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-02-01 | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-02-01 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 | Тройник Ду120хДу100хДу120, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | Тройник Ду40хДу25хДу40, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-01 | Тройник Ду32хДу25хДу32, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-02-01 | Тройник равнопроходной Ду100, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-01 | Тройник равнопроходной Ду50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-01 | Тройник равнопроходной Ду25, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-02-01 | Эмаль под покраску акриловая АС-7 | ГОСТ 9825-73 |  |  | м2 | 20 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 10 |  | 1 слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | Фланец 100-16-11-1-В-Ст20 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | Прокладка В-100-16 ПМБ | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Отопительная система А1-А32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Тепловой вентилятор 30,6 кВт – тепловая мощность, 3400 м3/час, | ВС-2340C | А1-А32 | ГРЕЕРС | компл. | 32 | 17.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,37 кВт, состав комплекта, помимо крепежа входит: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - тепловентилятор с водяным источником тепла ВС-2340C; | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - распределительная коробка типа SW2; | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - смесительный узел УСН-6; | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - командоконтроллер для двигателей типа АС АМТ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - внешний датчик температуры NTC. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Труба Ду100, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Труба Ду50, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Труба ВГП 40, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Труба ВГП 32, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Труба ВГП 25, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Труба ВГП 20, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Труба ВГП 15, ст20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м.п. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Переход концентрический Ду50хДу40 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-03 | Переход концентрический Ду40хДу32 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-02-03 | Переход концентрический Ду32хДу25 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-02-03 | Переход концентрический Ду25хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-03 | Переход концентрический Ду20хДу15 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | Переход концентрический Ду50хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-03 | Переход концентрический Ду40хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-02-03 | Переход концентрический Ду32хДу20 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-02-03 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-03 | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-03 | Отвод Ду40 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-02-03 | Отвод Ду32 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-03 | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | Отвод Ду20 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-03 | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-03 | Тройник равнопроходной Ду50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-03 | Тройник равнопроходной Ду40, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | Тройник равнопроходной Ду32, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-03 | Тройник равнопроходной Ду25, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-02-03 | Тройник равнопроходной Ду20, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-02-03 | Эмаль под покраску акриловая КО-88 | ГОСТ 23101-78 |  |  | м2 | 360 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-02-03 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 180 |  | 1 слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-02-03 | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м.3 | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031-02-03 | Тепловая изоляция б=40 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м3 | 2.65 |  | Ду50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032-02-03 | Тепловая изоляция б=60 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м3 | 0.081 |  | Ду100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033-02-03 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 490 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Дренаж | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Труба Ду50, ст20 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м.п. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Труба Ду50, 08Х18Н10 | ГОСТ 9941-2022 |  |  | м.п. | 9.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Отвод Ду50 90 гр. 08Х18Н10 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Фланец 50-16-11-1-В-Ст20 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Фланец 50-16-11-1-В-08Х18Н10 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прокладка В-50-16 ПМБ | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | ROCKWOOL | м3 | 0.1 |  | Ду50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочее | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Заделка отверстий противопожарная Стандарт-Электрик | СЭ-01 |  | Стандарт- Электрик | м3 | 0.5 |  | 100шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 07
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечания | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
1.1.9 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х600/1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2010-01-01 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1000х600/800х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2
2011-01-01 | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-01-01 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х1200/1200х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000/1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1000х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 800х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-01 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 1200х1200 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-01 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 800х600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-01 | Клапан противопожарный с приводом 220 В и обогревом | КПУ-1200х1200-НО-(220)-EI60 |  |  | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | ТЕХ MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-01 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Воздухозаборный воздуховод | см. лист 5, узел 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,0 мм., 2000х2000 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000/1600х1600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Решетка вентиляционная наружного исполнения | РДГ 1600х1600 |  | Арктос | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Лист 16 мм, Ст3кп | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 2 |  | узел крепления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Лист 5 мм, Ст3кп (полоса 200х5 мм) | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 2 |  | узел крепления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Резина-пластина 2КЩ-А-с | ГОСТ 7338-90 |  |  | м2 | 2 |  | узел крепления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Анкер М20х250, в комплекте с хим. составом |  |  | DKC | шт. | 16 |  | узел крепления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Гайка М20.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 32 |  | узел крепления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-02 | Винт самонарезающий 2,5 мм | ГОСТ 11650-80 |  |  | шт. | 52 |  | узел крепления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Приточная установка производительностью 36500 м3/ч; 450 Па | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ2 | П2 | Системэйр | к-т. | 1 |  | ОЛ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в комплекте с щитом управления с узлами управления | [6 empty] | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| теплоносителем | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Труба ВГП 15Ц-15х2,8, ст.оц. | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 0.5 |  | дренажный узел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Кран шаровый латунный муфтовый диаметр 15 | 065В8207 |  | Danfoss | шт. | 1 |  | дренажный узел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Воздухораспределитель для прямоугольных воздуховодов (965 х 275 мм - уст.) | ПВВ 1000-8 |  | Арктос | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1400х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1400х600/1200х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х600/1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1000х600/800х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-03 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х600/600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х1200/1200х1200 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х1200/1400х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х1200/1000х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1400х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1200х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 1000х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 800х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-03 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 600х600/965х275 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-03 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 1200х1200 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-03 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 800х600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | Заглушка из оцинкованной стали б=0,8 мм 600х600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-03 | Клапан противопожарный с приводом 220 В и обогревом | КПУ-1200х1200-НО-(220)-EI60 |  |  | шт. | 1 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-03 | Маты теплоизоляционные б=30 мм | ТЕХ MAT |  | ROCKWOOL | м2 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-01-03 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПА1-2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Вентилятор канальный, производительность 14470 м3/час, 2,2 КВт | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ3 | ПА1, ПА2 | Завод Вентилятор | компл. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В комплекте с крепежом, фитингами и шкафом управления | ВО13-284 №7.1 4/30˚-71 90L4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Клапан воздушный обратный, ∅710 мм | КВО 710М |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Решетка вентиляционная круглая ∅710 мм | CG 710 |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅710 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Переход из оцинкованной стали б=0,8 мм., 800х800/∅710 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Врезка из оцинкованной стали б=0,8 мм, 2000х2000/800х800 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | В1-7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Крышный вентилятор ВКРФ №6,3, 5,5 КВт, 22560 м3/час | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ4 | В1, В2, В3 | Завод Вентилятор | компл. | 3 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в комплекте с крепежом, фитингами и шкафом управления | ВКРФ №6.3 РВ9 5.5/1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Крышный вентилятор ВКРФ №6,3, 0,75 КВт, 8755 м3/час | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ5 | В4, В5, В6, В7 | Завод Вентилятор | компл. | 4 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в комплекте с крепежом, фитингами и шкафом управления | ВКРФ №5.6 РВ6 0.75/1000 80А6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Клапан воздушный обратный, ∅600 мм | КВО 600М |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Клапан воздушный обратный, ∅700 мм | КВО 700М |  | Арктос | шт. | 3 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅600 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅700 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Решетка вентиляционная круглая ∅600 мм | CG 600 |  | Арктос | шт. | 4 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Решетка вентиляционная круглая ∅700 мм | CG 700 |  | Арктос | шт. | 3 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВА1-2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Вентилятор радиальный, производительностью 15080 м3/час, 3 КВт | Е230-0001-8000571851-РД-01- 10.20.010-ОВ.ОЛ6 | ВА1, ВА2 | Завод Вентилятор | компл. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в комплекте с рамой, крепежом, фитингами и шкафом управления | ВР280-46-8 исп. 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Клапан воздушный обратный, ∅800 мм | КВО 800М |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Решетка вентиляционная круглая ∅800 мм | CG 800 |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Решетка вентиляционная 600х600 мм | РДГ 600х600 мм |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅800 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅800 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,8 мм., 600х600 | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | ВЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Решетка вентиляционная | АРН 450х450 мм |  | Арктос | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Система отопления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Узел управления | см. лист 11, 14 | [5 empty] | данные по ЗРА - см. лист 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Труба ф130х5, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Труба ф109х4,5, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Труба ф57х3,2, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Труба ф34х3,2, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Переход концентрический Ду120хДу100 Ст20 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Отвод Ду25 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-01 | Тройник Ду120хДу100хДу120, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-02-01 | Тройник Ду50хДу25хДу50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-02-01 | Тройник равнопроходной Ду50, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 | Эмаль под покраску акриловая АС-7 | ГОСТ 9825-73 |  |  | м2 | 14 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 7 |  | 1 слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Теплоснабжение приточных установок Т1/Т2 | [6 empty] | данные по ЗРА - см. лист 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Труба ф109х4,5, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Труба ф34х3,2, ст20 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м.п. | 1 |  | Для врезки под воздухоотводчики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Тройник равнопроходной Ду100, Ст20 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Фланец воротниковый Ду32, исполнение 11, PN16, Ст20 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт. | 6 |  | с крепежом под фланец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Прокладка под фланцевое соединение А-100-16 | ГОСТ 15180-86 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| материал АГПМ ТУ 2577-004-12058737-2002 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры | ProRox PS 970 RU |  | Rockwool | м. | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Лист оцинкованный, 0,5 мм укрывной |  |  | ROCKWOOL | м2 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Эмаль под покраску акриловая АС-7 | ГОСТ 9825-73 |  |  | м2 | 52 |  | 2 слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-02 | Грунтовка под эмаль | ГОСТ 51693-2000 |  |  | м2 | 26 |  | 1 слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Опоры и крепления | см. лист | [5 empty] | кроме п.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Труба квадратная 40х40х2 мм, Ст3кп | ГОСТ 8639-82 |  |  | м.п. | 38.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Труба квадратная 50х50х3 мм, Ст3кп | ГОСТ 8639-82 |  |  | м.п. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Уголок 75х75х8 мм, Ст3кп | ГОСТ 8509-83 |  |  | м.п. | 88.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Лист 5 мм, Ст3кп | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Лист 10 мм, Ст3кп | ГОСТ 19903-2015 |  |  | м2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Профиль перфорированный монтажный 40х40 |  |  | DKC | м.п. | 45 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Профиль перфорированный монтажный 40х60 |  |  | DKC | м.п. | 59 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Укосина для консолей, с комплектом крепления и деталей |  |  | DKC | шт. | 15 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Монтажная струбцина |  |  | DKC | компл. | 116 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Хомут крепежный для трубопровода Ду50 |  |  | DKC | шт. | 2 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Хомут крепежный для трубопровода Ду100 |  |  | DKC | шт. | 14 |  | или аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Шпилька резьбовая М8.40Х.016 | ГОСТ 22032-76 |  |  | м.п. | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Шпилька резьбовая М10.40Х.016 | ГОСТ 22032-76 |  |  | м.п. | 483 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Шпилька резьбовая М20.40Х.016 | ГОСТ 22032-76 |  |  | м.п. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Гайка М8.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Гайка М10.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 684 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Гайка М20.40Х.016 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Шайба 8.Ст3кп.016 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Шайба 10.Ст3кп.016 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Шайба 20.Ст3кп.016 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм., ∅800 мм | ГОСТ 14918-2020 |  | КАПИТЕЛЬ | м.п. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Анкер М10х150 в комплекте с хим. составом |  |  | DKC | шт. | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочее | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Заделка отверстий противопожарная Стандарт-Электрик | СЭ-01 |  | Стандарт-Электрик | м3 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 06
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Едини- ца изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Система отопления СО1 (Т1.1/Т2.2)
Отопительные приборы
1 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=1000 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=1500 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=2000 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=2500 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=3000 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Труба стальная водогазопроводная Ø21,3х2,8 (Ду15) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 33 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Труба стальная водогазопроводная Ø26,8х2,8 (Ду20) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 50 | 1.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Труба стальная водогазопроводная Ø33,5х3,2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 84.5 | 2.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляционные конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø21 | BOS PIPE 21*30*1000 |  | BOS | м | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø28 | BOS PIPE 28*30*1000 |  | BOS | м | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные | BOS PIPE 35*30*1000 |  | BOS | м | 84.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кран шаровой стальной Ø1/2'' | BVR-R DN15 | 065В8207R | Ридан | шт. | 24 |  | для регистров 20 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду15 | FL89000 | Flamco | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозийные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Термостойкая эмаль КО-8111 |  |  | Россия | м2 | 15.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 Ду25 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 4 | 0.56 | НО-1,НО-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система теплоснабжения калориферов приточных установок П1,П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П1 |  |  |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П2 |  |  |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопровод из стальных электросварных труб: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 133х4,0 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80 |  |  |  | м | 103.5 | 12.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 89х3,5 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80 |  |  |  | м | 65.5 | 7.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляционные конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø133 | BOS PIPE 133*40*1000 |  | BOS | м | 103.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø89 | BOS PIPE 89*40*1000 |  | BOS | м | 65.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065В8207R | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду15 | FL89000 | Flamco | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозийные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Термостойкая эмаль КО-8111 |  |  | Россия | м2 | 61.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-07 Ду125 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 4 | 4.4 | НО-5,НО-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система теплоснабжения калорифера приточной установки П3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П3 |  |  |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Труба стальная водогазопроводная Ø21,3х2,8 (Ду15) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0.4 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Труба стальная водогазопроводная Ø33,5х3,2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0.2 | 2.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Труба стальная водогазопроводная Ø48,0х3,5 (Ду40) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 66.5 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали B-20 ГОСТ1050- 2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ- 345 45х4,0/140-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=38,5мм |  |  |  | м | 33.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасонные изделия в изоляции ППУ-345 в ОЦ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Отвод Ст 45х4,0/140-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732- 2020/ст20 |  |  |  | шт. | 10 |  | L=460 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляционные конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø48 | BOS PIPE 48*40*1000 |  | BOS | м | 66.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065В8207R | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду15 | FL89000 | Flamco | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Шаровый кран Ду25 | BVR-R DN25 |  | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозийные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Термостойкая эмаль КО-8111 |  |  | Россия | м2 | 10.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-02 Ду40 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 4 | 0.64 | НО-3,НО-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 05
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Едини- ца изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Вентиляция
П1
1 | Установка приточная (блочная, правая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) (коррозионостойкое исполнение) | Systemair FLNG 60*90 |  | Systemair | шт. | 1 |  | 27520_U22- 201P1_PER_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Решетка наружная | АРН 2000-1500 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Решетка наружная | АРН 1500-1500 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приточный воздухораспределитель 400x300 | БСР 400*300 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приточный воздухораспределитель 1000x600 α1 = 45° | АМР 1000х600 |  | Арктос | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Дроссель-клапан | АКВ 400*300 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Дроссель-клапан взрывозащищенный коррозионностойкий | РЕГУЛЯР 140*1000- ВК-Р |  | Веза | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 104.000-01 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | КПУ-2Н-О-ВК- 2000*1000-2Ф- МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали AISI 304 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x300 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600 толщина |  |  |  | м | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.7мм | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500x1800 толщина 1.4мм (длина воздуховода от фланца до фланца не более 900мм) |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x2000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x600 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500x1800 толщина 1,4мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x2000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1800x2500 толщина 1.4мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600/900x600 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800/900x600 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/1000x800 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000/1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000/2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500x1800/2000x1000 толщина 1.4мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  |  | м² | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-VPROTECTION ФА |  |  | м² | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Установка приточная (блочная,левая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) (коррозионостойкое исполнение) | Systemair FLNG 60*90 |  | Systemair | шт. | 1 |  | 27520_U22- 201P2_PER_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Решетка наружная | АРН 2000-1500 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Решетка наружная | АРН 1500-1500 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Приточный воздухораспределитель α1 = 45° | АМР 1000х600 |  | Арктос | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Решетка защитная | БСК200 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Дроссель-клапан взрывозащищенный коррозионностойкий | РЕГУЛЯР 1400*1000- ВК-Р |  | Веза | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 104.000-01 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Дроссель-клапан (коррозионостойкое исполнение) | КВК200 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ100.000-03 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Клапан огнезадерживающий взрывозащищённый коррозионностойкий | КПУ-2Н-О-ВК-D200- 2Ф-МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | КПУ-2Н-О-ВК- 2000*1000-2Ф- МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø200 толщина 0.58мм |  |  |  | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x600 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500x1800 толщина 1.4мм (длина воздуховода от фланца до фланца не более 900мм) |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x2000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x600 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500x1800 толщина 1.4мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø200 толщина 0.5мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x2000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1800x2500 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600/900x600 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800/900x600 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/1000x800 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000/1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1400x1000/2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000/2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2500x1800/2000x1000 толщина 1.4мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  |  | м² | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-VPROTECTION ФА |  |  | м² | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | П3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Установка приточная (блочная,левая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) (коррозионостойкое исполнение) | Systemair FLNG 60*90 |  | Systemair | шт. | 1 |  | 27520_U22- 201P3_PER_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | КПУ-2Н-О-ВК- 2000*1000-2Ф- МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Решетка алюминиевая однорядная регулируемая с клапаном расхода воздуха α1 = 45° | АМР 700x300-0 |  | Арктика | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x300 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500x400 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x300 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 800x500 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 950x900 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x300 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x300 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 950x900 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x950 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500x800 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 800x500 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x950 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x950 затянутый сетко1 40*40 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500x400/400x300 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500x400/700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 800x500/700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 950x900/800x500 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  |  | м² | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-VPROTECTION ФА |  |  | м² | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | В1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Центробежный вентилятор (коррозионостойкое исполнение) | VR-80-75-8- ВК1(IIB)-6-1,1Dн- Лев0-У1 (11/1000) |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Вставка гибкая | VGV-560x560-ВК1- У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Вставка гибкая | VGV-8-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Козырек двигателя | KVR-8-01-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Комплект виброизоляторов | RV-5-У2 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Решетка | БСР 700х400 |  | Арктика | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 103.000-02 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Дроссель-клапан взрывозащищенный коррозионностойкий | РЕГУЛЯР 700*400- ВК-Р |  | Веза | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | КПУ-2Н-О-ВК- 1200*900-2Ф- МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 23.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x800 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x1200 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x700 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600/700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x800/900x600 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 800x1200/400x700 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 800x1000/800x1200 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/600x600 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/Ø800 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | В2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Центробежный вентилятор(коррозионостойкое исполнение) | VR-80-75-8- ВК1(IIB)-6-1,1Dн- Лев0-У1 (11/1000) |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Вставка гибкая | VGV-560x560-ВК1- У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Вставка гибкая | VGV-8-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Козырек двигателя | KVR-8-01-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Комплект виброизоляторов | RV-5-У2 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Решетка защитная | БСК200 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Решетка защитная | БСР 700х400 |  | Арктика | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Дроссель-клапан взрывозащищенный коррозионностойкий | РЕГУЛЯР 700*400- ВК-Р |  | Веза | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Дроссель-клапан (коррозионостойкое исполнение) | КВК-Ø200 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 103.000-02 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | КПУ-2Н-О-ВК- 1200*900-2Ф- МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø200 толщина 05мм |  |  |  | м | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x900 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø200 толщина 0.5мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x1200 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x700 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x600/700x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x900/900x600 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/600x600 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/Ø800 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | В3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Центробежный вентилятор(коррозионостойкое исполнение) | VR-80-75-8- ВК1(IIB)-6-1,1Dн- Лев0-У1 (11/1000) |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Вставка гибкая | VGV-560x560-ВК1- У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Вставка гибкая | VGV-8-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Козырек двигателя | KVR-8-01-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Комплект виброизоляторов | RV-5-У2 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 103.000-02 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2000x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x1200 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1000x2000 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1200x900/600x600 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x1200/Ø800 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | В4-В6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Осевой вентилятор(коррозионостойкое исполнение) | PVO-080E-ВК1(IIB)- 2-У1 (7,5/3000) |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Вставка гибкая | VGV-8-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Комплект виброизоляторов | RV-3-У2 |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Комплект монтажных опор | MOV-8-У1 |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Решетка защитная | БСК800 |  | Арктика | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 101.000-09 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø800 затянутый сеткой 40*40 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | В7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Вентилятор канальный(коррозионостойкое исполнение) | PVRO-50x30B-2-К1- У2 (0,37/3000) |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Вставка гибкая | VG-500x300-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Решетка защитная | БСР 400*200 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 103.000 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | КПУ-2Н-О-ВК- 400*300-2Ф- МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x300 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x400 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500x300 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 500x300/400x300 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 400x400/500x300 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | В8,В9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) | PVO-045B-ВК1(IIB)- 2-У2 (1,1/3000) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Вставка гибкая | VGV-4,5-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Комплект монтажных опор | MOV-4,5-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Решетка защитная | БСК 450 |  | Арктика | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 101.000-04 |  |  | шт. | 2 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Насадка для выброса воздуха | 800/1360-1300-1 |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø450 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø450 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | В10,В11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) | PVO-040C-ВК1(IIB)- 4-У2 (0,18/1500) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Вставка гибкая | VGV-4-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Комплект монтажных опор | MOV-4-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Решетка защитная | БСК 400 |  | Арктика | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 101.000-03 |  |  | шт. | 2 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Решетка наружная | АРН900-400 |  | Арктика | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø400 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 900x400 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø400/900x400 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | ВА1-ВА2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) | PVO-056B-ВК1(IIB)- 2-У2 (1,5/3000) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Вставка гибкая | VGV-5,6-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Комплект монтажных опор | MOV-5,6-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Решетка защитная | БСК 560 |  | Арктика | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 101.000-06 |  |  | шт. | 2 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø560 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø560 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø560 затянутый сеткой 40*40 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | ВА3-ВА4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) | PVO-063B-ВК1(IIB)- 2-У2 (2,2/3000) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Вставка гибкая | VGV-6,3-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Комплект монтажных опор | MOV-3,6-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Решетка защитная | БСК 630 |  | Арктика | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 101.000-07 |  |  | шт. | 2 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Решетка наружная | АРН1500-1000 |  | Арктика | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø630 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1500x1000 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 1500x1000/Ø630 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | ВА5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) | PVO-045H-ВК1(IIB)- 4-У2 (0,55/1500) |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Вставка гибкая | VGV-4,5-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Комплект монтажных опор | MOV-4,5-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Решетка защитная | БСК 450 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 101.000-04 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø450 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø450 толщина 0.7мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø450 с сеткой 40*40 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | ВА6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) | PVO-050D-ВК1(IIB)- 2-У2 (2,2/3000) |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Вставка гибкая | VGV-5-ВК1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Комплект монтажных опор | MOV-5-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Решетка защитная | БСК 500 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | АЗЕ 101.000-05 |  |  | шт. | 1 |  | Либо аналог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Решетка наружная | АРН1400-1000 |  | Арктика | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø500 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø500/1400x500 толщина 0.9мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | ВЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Дефлектор Серия 5.904-51 (коррозионостойкое исполнение) | d315 |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Узел прохода УП1-01 по серии 5.904- 45(коррозионостойкое исполнение) |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 Ø315 толщина 0.7мм |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | ПЕ1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Решетка переточная | АП700*500 |  | Арктика | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | ПА1-ПА4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Клапан взрывозащищенный корозионностойкий | КЕДР 2400*1500-КВ |  | Веза | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2400*1500 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Решетка наружная | АРН 2400*1500 |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | ПА5-ПА6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Клапан взрывозащищенный корозионностойкий | КЕДР 2400*1500-КВ |  | Веза | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 2400*1500 толщина 0.9мм |  |  |  | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Решетка наружная | АРН 2400*1500 |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 04
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Едини- ца изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Отопление
Отопительное оборудование (агрегат воздушно- отопительный А1)
1 | Тепловентилятор с водяным источником тепла серия TW модель КЭВ-30T3W3 мощностью 15,4 кВт, с пультом HL10 с электронным термостатом и монтажным комплектом крепления в комплекте поставки | 233002 |  | Тепломаш | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Смесительный узел с насосом КЭВ-УТМ-4Н | 500169 |  | Тепломаш | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Труба стальная водогазопроводная Ø26,8х2,8 (Ду20) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 81.6 | 1.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Труба стальная водогазопроводная Ø21,3х2,8 (Ду15) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0.2 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляционные конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø28 | BOS PIPE 28*30*1000 |  | BOS | м | 81.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø21 | BOS PIPE 21*30*1000 |  | BOS | м | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Шаровый кран Ду15 | BVR-R DN15 | 065В8207R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздухоотводчик Ду15 | Flexvent Ду15 | FL89000 | Flamco | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозийные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сверхстойкая двухкомпонентная полиуретановая |  |  | Россия | м2 | 6.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| антикоррозионная мастика Вектор 1025+ Вектор 1214 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 Ду20 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 6 | 0.56 | НО-1,НО-2,НО-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжение калорифера П1,П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П1 |  |  |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П2 |  |  |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопровод из стальных электросварных труб: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 108х4,0 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80 |  |  |  | м | 66.4 | 10.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 89х3,5 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80 |  |  |  | м | 66.4 | 7.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Труба стальная водогазопроводная Ø48,0х3,5 (Ду40) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0.4 | 3.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Труба стальная водогазопроводная Ø26,8х2,8 (Ду20) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0.4 | 1.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали B-20 ГОСТ1050- 2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ- 345 108х4,0/200-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=40,2мм |  |  |  | м | 26.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали B-20 ГОСТ1050- 2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ- 345 89х3,5/180-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=42,5мм |  |  |  | м | 24.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фасонные изделия в изоляции ППУ-345 в ОЦ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Отвод Ст 108х4,0/200-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732- 2020/ст20 |  |  |  | шт. | 8 | 11.17 | L=470 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Отвод Ст 89х3,5/180-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732- 2020/ст20 |  |  |  | шт. | 8 | 8.19 | L=460 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляционные конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø108 | BOS PIPE 108*40*1000 |  | BOS | м | 66.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø89 | BOS PIPE 89*40*1000 |  | BOS | м | 66.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø50 | BOS PIPE 50*30*1000 |  | BOS | м | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø28 | BOS PIPE 28*30*1000 |  | BOS | м | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Шаровый кран Ду40 | BVR-R DN40 | 065В8311R | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Шаровый кран Ду20 | BVR-R DN20 | 065В8308R | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздухоотводчик Ду20 | Flexvent Ду20 | FL27735 | Flamco | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Антикоррозийные материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сверхстойкая двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная мастика Вектор 1025+ Вектор 1214 |  |  | Россия | м2 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-06 Ду100 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 6 | 4.24 | НО-4,НО-5,НО-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-05 Ду80 | Серия 5.903-13, вып.7-95 |  |  | компл. | 6 | 1.28 | НО-4,НО-5,НО-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 03
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Вентиляция
П1
1 | Установка приточная (блочная,левая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) | FLNG 60*100 |  | Systemair | шт. | 1 |  | 27520_U22- 205P1_PER_ 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Решетка наружная | АРН 2000-2000 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Решетка алюминиевая однорядная регулируемая с клапаном расхода воздуха | АМР 1000x300-0 |  | Арктос | шт. | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-700*500-Н-Р |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-700*400-Н-Р |  | Веза | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-500*500-Н-Р |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-900*650-Н-Р |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Дроссель-клапан | РЕГЛАН-1000*700-Н- Р |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Клапан огнезадерживающий | КПУ-2Н-О-Н-500*500- 2ф-МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Клапан огнезадерживающий | КПУ-2Н-О-Н- 2000*1500-2ф- МЭО220-СН |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x300 |  |  |  | м | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450x300 |  |  |  | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500x500 |  |  |  | м | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x400 |  |  |  | м | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400 |  |  |  | м | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500 |  |  |  | м | 10.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 800x600 |  |  |  | м | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x300 |  |  |  | м | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x500 |  |  |  | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x650 |  |  |  | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x300 |  |  |  | м | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700 |  |  |  | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000 |  |  |  | м | 25.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800 |  |  |  | м | 2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800 |  |  |  | м | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000 |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300 |  |  |  | м | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 |  |  |  | м | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x300 |  |  |  | шт. | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x300 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450x300 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 300x900 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 300x900 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x700 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 800x600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x300 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1500x2000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 400x600/300x400 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 500x700/400x600 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 600x800/500x700 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 450x300/900x300 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x500/900x300 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 650x900/600x800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x650/900x500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x1000/500x700 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x1000/650x900 |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1000/700x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800/1000x700 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x800/1000x500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000/120x800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1500/1800x1300 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  |  | м² | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-VPROTECTION ФА |  |  | м² | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Изделия огнезащитные из базальтового волокна, толщина 20мм | BOS-PRO-VENT: (EI 60) |  |  | м² | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | П2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Установка приточная (блочная,правая сторона обслуживания, с комплектом автоматики и смесительным узлом) | FLNG 60*90 |  | Systemair | шт. | 1 |  | 27520_U22- 205P2_PER_ 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Решетка наружная | АРН 2000-1500 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Приточный воздухораспределитель | АМР 1000х600 |  | Арктос | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Клапан огнезадерживающий | КПУ-2Н-О-Н- 1000*2000-2ф- МЭО220-СН |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500 |  |  |  | м | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x600 |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x700 |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x900 |  |  |  | м | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1400x1000 |  |  |  | м | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1000 |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x1200 |  |  |  | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 |  |  |  | м | 27.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1300 |  |  |  | м | 8.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x800 |  |  |  | м | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800 |  |  |  | м | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x600 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2500x1800 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x2000/1300x2000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1800x2500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x2000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 700x1000/500x700 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 900x1200/700x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1400/900x1200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1000x1400/1000x1800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x1800/1000x1800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 1200x1800/1000x2000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-80 2000x1000/2500x800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Металл сортовой для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | BOS-VETN-30-БО |  |  | м² | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-VPROTECTION ФА |  |  | м² | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Крепеж |  |  |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | В1-В3 | [6 empty] | В1,В3 раб. В2 рез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Крышный вентилятор | OKRS-6,3A-4-К1-У1- NSD24 (3/1500) |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Монтажный стакан | SV-8-Ko-(1)-У1 |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 600*600 |  |  |  | М | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Сетка оцинкованная 20х20х1 |  |  |  | М2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | В4-В6 | [6 empty] | В4,В5 раб. В6 рез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Осевой вентилятор | PVO-056C-2-К1-У2- NSD24 (2,2/3000) |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Вставка гибкая | VG-5.6-K1-У1 |  | VENTZ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Комплект монтажных опор | MOV-5.6-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Защитная решетка | БСК560 |  | Арктос | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1000- 800-К-0 |  | Веза | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Решетка наружная | АРН1000-800 |  | Арктос | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d560 |  |  |  | М | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000*800 |  |  |  | М | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000*800/d560 |  |  |  | М | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | В7-В8 | [6 empty] | В7 раб. В8 рез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Крышный вентилятор | OKRS-8D-6-К1-У1- NSD24 (7,5/1000) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Монтажный стакан | SV-10-Ko-(I)-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*800 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Сетка оцинкованная 20х20х1 |  |  |  | М2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | В9-В10 | [6 empty] | В9 раб. В10 рез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Осевой вентилятор | PVO-056C-2-К1-У2- NSD24 (2,2/3000) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Вставка гибкая | VG-7.1-K1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Комплект виброизоляторов | RV-2-У2 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Комплект монтажных опор | MOV-7.1-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Защитная решетка | БСК710 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1500- 1000-К-0 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Решетка наружная | АРН1500-1000 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d710 |  |  |  | М | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000/d710 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | В11-В12 | [6 empty] | В11раб. В12рез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Крышный вентилятор | OKRS-4,5D-4-К1-У1- NSD24 (1,5/1500) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Монтажный стакан | SV-6,3-(I)-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 450*450 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Сетка оцинкованная 20х20х1 |  |  |  | М2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ПА1-ПА6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Осевой вентилятор | PVO-080J-4-К1-У2- NSD24 (5,5/1500) |  | VENTZ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Вставка гибкая | VG-8-K1-У1 |  | VENTZ | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Комплект виброизоляторов | RV-3-У2 |  | VENTZ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Комплект монтажных опор | MOV-8-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Защитная решетка | БСК800 |  | Арктос | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-2000- 1500-К-0 |  | Арктос | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Решетка наружная | АРН2000-1500 |  | Арктос | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d800 |  |  |  | М | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 2000*1500 |  |  |  | М | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 2000*1500/d800 |  |  |  | М | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | ПА7-ПА8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Осевой вентилятор | PVO-050B-2-К1-У2- NSD24 (1,5/3000) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Вставка гибкая | VG-5-K1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Комплект монтажных опор | MOV-5-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Защитная решетка | БСК500 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1000- 1000-К-0 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Решетка наружная | АРН1000-1000 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d500 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1000*1000 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1000*1000/d500 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | ВА1-ВА4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Центробежный вентилятор | VR-80-75-10-8-1,0Dн- Лев0-К1-У2-NSD24 (7,5/750) |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Вставка гибкая | VGV-700*700-ВK1- У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Вставка гибкая | VGV-10-ВK1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Комплект виброизоляторов | RV-6-У2 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Защитная решетка | БСР 1200*1000 |  | Арктос | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1200- 1000-К-0 |  | Арктос | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000 |  |  |  | М | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d1000 |  |  |  | М | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 750*750 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000/d1000 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000/750*750 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Отвод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1200*1000 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Полуотвод с сеткой из оцинк. стали по ГОСТ 19903- 74 S=1мм 1200*1000 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | ВА5-ВА8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Осевой вентилятор | PVO-063C-2-К1-У2- NSD24 (3/3000) |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Вставка гибкая | VG-6,3-K1-У1 |  | VENTZ | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Комплект виброизоляторов | RV-1-У2 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Комплект монтажных опор | MOV-6,3-К1-У1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Защитная решетка | БСК 630 |  | Арктос | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-1500- 1000-К-0 |  | Арктос | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Решетка наружная | АРН1500-1000 |  | Арктос | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d630 |  |  |  | М | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=1мм 1500*1000/d630 |  |  |  | М | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | ВА9-ВА10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Центробежный вентилятор | VR-80-75-5-4-1,05Dн- Лев0-К1-У1-NSD24 (3/1500) |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Вставка гибкая | VGV-350*350-ВK1- У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Вставка гибкая | VGV-5-ВK1-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Комплект виброизоляторов | RV-2-У2 |  | VENTZ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Защитная решетка | БСР 800*500 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Клапан лепестковый для работы на горизонтальных участках | ТЮЛЬПАН-1-800- 500-К-0 |  | Арктос | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500 |  |  |  | М | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d500 |  |  |  | М | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 350*350 |  |  |  | М | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500/d500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 350*350/800*500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Отвод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800*500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Полуотвод с сеткой из оцинк. стали по ГОСТ 19903- 74 S=0,7мм 800*500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | ВЕ1-ВЕ4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Дефлектор (серия 5.904-51) d800 |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Узел прохода УП4-19 (по серии 5.904-45) |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм d800 |  |  |  | М | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Сетка оцинкованная 20х20х1 |  |  |  | М2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | Кг | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Крепеж |  |  |  | Компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 02
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Узел ввода
1 | Клапан регулятора перепада давления | VFG 2R DN40 | 065B2392R | Ридан | шт. | 1
2 | Регулятор перепада давления | AFP-R 0,15-1,5 | 003G1016R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Грязевик Ду65, корпус с фланцевым разъемом, патрубк фланцевые, со штуцерами для дренажного крана и воздухоотводчика | Тип №4 Ду65 |  | Теплотех-Комплект | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Фильтр ФСФ PN16, DN65 с пробкой | ФСФ | 082X4066R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Расходомер фланцевый Ду32 | ПРЭМ 32-L2-R-0 |  | ПРЭМ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Шаровый кран фланцевый Ду65 Tmax 150C | RJIP Standard | 065N9626R | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Шаровый кран Ду32 Tmax 120C | BVR-R | 065B8310RG | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C | BVR-R | 065B8309RG | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120 C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Термометр | БТ-52.211 |  | Росма | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Манометрический кран |  |  | Росма | шт. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Манометр | ТМ-310Р |  | Росма | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Термоманометр | ТМТБ-4 |  | Росма | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Трубка для манометра на горзонтальном трубопроводе |  |  | Росма | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ручной балансировочный клапан Ду40 | MNT-R | 003Z2335R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ручной балансировочный клапан Ду25 | MNT-R | 003Z2333R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ручной балансировочный клапан Ду15 | MNT-R | 003Z2331R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Узел управления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Комбинированный балансировочный клапан Ду40 | AQT R Ду40 | 003Z1970R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Электропривод к балансировочному клапану | AME-1000R-24 | 082G3025R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ручной балансировочный клапан Ду32 | MNT-R | 003Z2334R | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Насос циркуляционный | MEGA 40-6F 1x230V | 71121005 | Shinhoo | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Клапан обратный с латунным золотником Ду32 | VT.151.N.07 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Шаровый кран фланцевый Ду50 Tmax 150C | RJIP Standard | 065N9625R | Ридан | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120 C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Термоманометр | ТМТБ-4 |  | Росма | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A1-A4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Воздушно-отопительный агрегат | КЭВ-25T3W2 |  | Тепломаш | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Узел регулирования | КЭВ-УТМ-4 |  | Тепломаш | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборы отопления | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Регистр из гладких труб L=3м, Ду 150, 4 трубы, | ГОСТ10704-91 |  | Россия | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C | BVR-R | 065B8309RG | Ридан | шт. | 2 |  | для слива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х3,5 (Ду80) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1.8 |  | для коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø76х3,5 (Ду65) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3,5 (Ду50) | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø42,3х3,2 (Ду32) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø33,5х3,2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø26,8х2,8 (Ду20) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø21,3х2,8 (Ду15) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн89 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.89.40 | BOS | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн76 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.76.40 | BOS | шт. | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн57 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.57.40 | BOS | шт. | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн42 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.42.40 | BOS | шт. | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн35 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.35.40 | BOS | шт. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн28 | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.28.40 | BOS | шт. | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, | ТУ 5769-007-09740968-2015 | 100-1000.21.40 | BOS | шт. | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Опора неподвижная хомутовая для Ду65 | Серия 5.903-13 выпуск 7-95 ТС-659.00.00-04 |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Металл для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Хомут трубный 3” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Хомут трубный 2 1/2” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Хомут трубный 2” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Хомут трубный 1 1/4” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Хомут трубный 1” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Хомут трубный 3/4” – М8 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Шпилька М8х1000 |  |  | ФАХМАНН РУССЛАНД | шт. | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубопроводная арматура | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | BVR-R | 065B8307RG | Ридан | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Шаровый кран Ду25 Tmax 120C | BVR-R | 065B8309RG | Ридан | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120 C), Ду15 | Flexvent DN15 |  | Flamco | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дренаж | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Шаровый кран Ду32 Tmax 120C | BVR-R | 065B8210R | Ридан | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Клапан обратный с латунным золотником Ду32 | VT.151.N.09 |  | Valtec | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду32 | Ц 32x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25 | Ц 25x3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Мастика «Вектор 1025» антикоррозийная | ТУ 20.30.12-026-37491760-2023 |  |  | кг | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Мастика «Вектор 1214» антикоррозийная | ТУ 20.30.12-027-37491760-2023 |  |  | кг | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 01
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | стоимость ед. работ | стоимость работ | стоимость ед. материала | стоимость материала | Итого
Вентиляция
П1
1 | Установка приточная (напольная, правая сторона обслуживания): | FLNG 40x60 |  | Sysimple | шт. | 1 | 1753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентилятор (с резервированием) 15880 м3/ч, 5,25 кВт, 400В |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр приточный G4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нагреватель (вода 115/70С) 181,04 кВт |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заслонка торцевая |  |  |  | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект автоматики |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Клапан противопожарный универсальный круглый 1000 | КПУ-2Н-О-В-1000-2*ф- ЭПВ230-СН-КК-0-0-0-0-0 |  | Веза | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Дроссель клапан прямоугольный 300х150 | ДК 300х150 |  | Россия | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Дроссель клапан круглый 400 мм | ДК400 |  | Россия | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Решетка вентиляционная | АДР 500х200 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Многосопловый панельный воздухораспределитель ПСМ | 4 ПСМ 315 |  | Арктос | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, δ=1,2 | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1800х300 |  |  |  | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1500х1000 |  |  |  | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из листовой оцинкованной стали, δ=0,7 | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 150х300 |  |  |  | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды круглые из листовой оцинкованной стали, | ГОСТ 14918-2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | с тощиной δ=1,0 Ø 1000 |  |  |  | м | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | с тощиной δ=1,0 Ø 900 |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | с тощиной δ=0,7 Ø 800 |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | с тощиной δ=0,7 Ø 710 |  |  |  | м | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | с тощиной δ=0,7 Ø 560 |  |  |  | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | с тощиной δ=0,6 Ø 450 |  |  |  | м | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 315ø- 315ø |  |  |  | шт. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 45° размером 450ø-450ø |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 90° размером 450ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.0мм 90° размером 1000ø-1000ø |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø- 560ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø- 710ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø- 800ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø- 900ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø- 1000ø-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 450ø- 450ø |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø- 450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø- 560ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø- 710ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø- 800ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø- 900ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300-150x300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 500x200-500x200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1800x300 |  |  |  | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1210-1500x1000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 300x1800-450ø |  |  |  | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. размером размером 1500x1000-1000ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 1800x300-450ø |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000x1500-1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 45° размером 1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 90° размером 1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1210-1500x1000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000x1500-1000x1500-1000x1500 |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Сетка защитная прямоугольная 1500х1000 | БСП 1500х1000 |  | Арктос | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Металл сортовой для крепления |  |  |  | кг | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки | МПБ – БСТВ |  | BOS | м² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции | BOS-PROTECTION |  | BOS | м² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В1, В2 (рез.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Вентилятор крышный 14410 м3/ч, 4,0 кВт, 380В | OKRS-6,3B-4-У1 (4/1500) |  | VENTZ | шт. | 2 | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Монтажный стакан утепленный с обратным клапаном | SV-8-Ko-(I)-У1 |  | VENTZ | шт. | 2 | 103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## свод
№ п/п | Наменование раздела РД | объект | Наименование здания | стоимость работ | стоимость материала | Итого
1 | Е230-0001-8000633006-РД-01-03.04.010-ОВ1 | А17.715.2 | Здание узла водоподготовки №2 | 0 | 0 | 0
2 | Е230-0001-8000633006-РД-01-03.04.010-ОВ2 | А17.715.2 | Здание узла водоподготовки №2 | 0 | 0 | 0
3 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.020-ОВ1 | U22.205 | Здание компрессоров | 0 | 0 | 0
4 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.020-ОВ2 | U22.205 | Здание компрессоров | 0 | 0 | 0
5 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ1 | U22.201 | Сооружение установки производства расплава карбамида | 0 | 0 | 0
6 | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ2 | U22.201 | Сооружение установки производства расплава карбамида | 0 | 0 | 0
7 | Е230-0001-8000571851-РД-01-10.20.010-ОВ | А17.710.2 | ЗДАНИЕ АЗОТНОЙ УСТАНОВКИ И УЗЛА ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 0 | 0 | 0
8 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.180-ОВ | U24.401 | Здание склада карбамида | 0 | 0 | 0
9 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.010-ОВ | А11.101 | Здание компрессорной | 0 | 0 | 0
10 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.161-ОВ | А17.707 | Сооружение градирни с насосной станцией | 0 | 0 | 0
11 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ | U23.301 | ЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ГРАНУЛЯЦИИ КАРБАМИДА | 0 | 0 | 0
12 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ | U27.707 | СООРУЖЕНИЕ ГРАДИРНИ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 0 | 0 | 0
13 | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.181-ОВ | U24.402.2 | СООРУЖЕНИЕ УЗЛА ОТГРУЗКИ КАРБАМИДА | 0 | 0 | 0
14 | E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ1 | А17.717 | Здание установки подготовки водно-гликолевой смеси | 0 | 0 | 0
15 | E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ2 | А17.717 | Здание установки подготовки водно-гликолевой смеси | 0 | 0 | 0
16 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.01.160-ОВ1 | А11.104.2 | Здание насосной станции питательной воды | 0 | 0 | 0
17 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.01.160-ОВ2 | А11.104.2 | Здание насосной станции питательной воды | 0 | 0 | 0
18 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.04.010-ОВ1 | U22.204 | Здание насосной Карбамида высокого давления | 0 | 0 | 0
19 | Е230-0001-8000633006-РД-01-10.04.010-ОВ2 | U22.204 | Здание насосной Карбамида высокого давления | 0 | 0 | 0
20 | Е230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-ОВ | А11.100 | ЗДАНИЕ ДОЖИМНОГО КОМПРЕССОРА | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0