## КП по форме
Приложение №
к Коммерческому предложению №
СМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Отопление, вентиляция, кондиционирование
Объект: Цех №8 с АБК, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
[5 empty] | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС:
№ |  |  | Един. | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт | 1 | 29840 | 29840 | 157054 | 157054 | 186894
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 11167 | 11167 | 13667
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с комплектом крепления | BILUX RT | комп | 58
4 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7 | 3500 | 24500 | 12534 | 87738 | 112238
5 | BILUX RT500/12 |  | шт | 9 | 3500 | 31500 | 10744 | 96696 | 128196
6 | BILUX RT500/10 |  | шт | 27 | 3500 | 94500 | 8953 | 241731 | 336231
7 | BILUX RT500/8 |  | шт | 15 | 3500 | 52500 | 7162 | 107430 | 159930
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 58 | 0 | 0 | 316 | 18328 | 18328
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 58 | 2000 | 116000 | 3793 | 219994 | 335994
10 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 26 | 600 | 15600 | 335 | 8710 | 24310
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 12 | 600 | 7200 | 534 | 6408 | 13608
12 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8 | 600 | 4800 | 1026 | 8208 | 13008
13 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт | 2 | 1409 | 2818 | 7047 | 14094 | 16912
14 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
15 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 344 | 1150 | 395600 | 755 | 259720 | 655320
16 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 40 | 1000 | 40000 | 504 | 20160 | 60160
17 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 8 | 700 | 5600 | 421 | 3368 | 8968
18 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 14 | 700 | 9800 | 332 | 4648 | 14448
19 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 6 | 650 | 3900 | 237 | 1422 | 5322
20 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 14 | 650 | 9100 | 199 | 2786 | 11886
21 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 6 | 650 | 3900 | 153 | 918 | 4818
22 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅32х5.4 | п.м. | 40 | 500 | 20000 | 149 | 5960 | 25960
23 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅25х4,2 | п.м. | 80 | 500 | 40000 | 88 | 7040 | 47040
24 | Труба полипропиленовая PN25 армир. Стекловолокном | ∅20х3,4 | п.м. | 381 | 500 | 190500 | 60 | 22860 | 213360
25 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 143680 | 143680 | 65776 | 65776 | 209456
26 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2 | 0 | 0 | 844 | 1688 | 1688
27 | Гильза стальная | ∅50 | м | 2 | 0 | 0 | 471 | 942 | 942
28 | Гильза стальная | ∅32 | м | 3 | 0 | 0 | 305 | 915 | 915
29 | Гильза стальная | ∅25 | м | 8 | 0 | 0 | 237 | 1896 | 1896
30 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe
31 | 13х76 |  | п.м. | 344 | 290 | 99760 | 115 | 39560 | 139320
32 | 13х60 |  | п.м. | 40 | 290 | 11600 | 89 | 3560 | 15160
33 | 13х48 |  | п.м. | 8 | 290 | 2320 | 70 | 560 | 2880
34 | 13х42 |  | п.м. | 14 | 290 | 4060 | 59 | 826 | 4886
35 | 13х35 |  | п.м. | 6 | 290 | 1740 | 45 | 270 | 2010
36 | 13х28 |  | п.м. | 14 | 290 | 4060 | 37 | 518 | 4578
37 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66809 | 66809 | 66809
38 | Теплоснабжение установки П1
39 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
40 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252
41 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 390 | 650 | 253500 | 237 | 92430 | 345930
42 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe 13х35 |  | п.м. | 390 | 290 | 113100 | 45 | 17550 | 130650
43 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18486 | 18486 | 18486
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 19270
45 | Вентиляция
46 | Система П1
47 | Вставка гибкая |  | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3196 | 3196 | 4698
48 | Заслонка |  | шт. | 1 | 11286 | 11286 | 14727 | 14727 | 26013
49 | Вставка карманная |  | шт. | 1 | 1227 | 1227 | 2615 | 2615 | 3842
50 | Фильтр карманный |  | шт. | 1 | 3796 | 3796 | 7471 | 7471 | 11267
51 | Воздухонагреватель водяной |  | шт. | 1 | 10638 | 10638 | 22320 | 22320 | 32958
52 | Канальный вентилятор: L=4300м3, Р=300Па |  | шт. | 1 | 37939 | 37939 | 57407 | 57407 | 95346
53 | Вставка гибкая |  | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3196 | 3196 | 4698
54 | Шумоглушитель | 800х500 L1000 | шт. | 1 | 7148 | 7148 | 17433 | 17433 | 24581
55 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) |  | шт. | 1 | 90059 | 90059 | 171537 | 171537 | 261596
56 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1 | 20865 | 20865 | 47690 | 47690 | 68555
57 | Решетка наружная | АРН 800х500 | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4175 | 4175 | 5675
58 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9 | 600 | 5400 | 784 | 7056 | 12456
59 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 13 | 600 | 7800 | 420 | 5460 | 13260
60 | Решетка вентиляционная | АМН 200х100 | шт | 12 | 800 | 9600 | 721 | 8652 | 18252
61 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 11 | 1050 | 11550 | 840 | 9240 | 20790
62 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 146 | 1050 | 153300 | 1190 | 173740 | 327040
63 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 13 | 1050 | 13650 | 2380 | 30940 | 44590
64 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 1.2 | 1050 | 1260 | 3080 | 3696 | 4956
65 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 32642 | 32642 | 32642
66 | Система В1
67 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5625 | 5625 | 8454
68 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4408 | 4408 | 6089
69 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
70 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020
71 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1050 | 6300 | 840 | 5040 | 11340
72 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130
73 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218
74 | Система В2
75 | Канальный вентилятор: L=400м3, Р=250Па | ф160 | шт. | 1 | 3518 | 3518 | 6964 | 6964 | 10482
76 | Канальный шумоглушитель | ф160 L600 | шт. | 1 | 2005 | 2005 | 4538 | 4538 | 6543
77 | Клапан обратный ф160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
78 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. | 2 | 600 | 1200 | 630 | 1260 | 2460
79 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 9 | 1050 | 9450 | 840 | 7560 | 17010
80 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1.2 | 1050 | 1260 | 3080 | 3696 | 4956
81 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688
82 | Система В3
83 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5625 | 5625 | 8454
84 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4408 | 4408 | 6089
85 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
86 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6 | 600 | 3600 | 420 | 2520 | 6120
87 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 13 | 1050 | 13650 | 840 | 10920 | 24570
88 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 2.3 | 1050 | 2415 | 3080 | 7084 | 9499
89 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 2701 | 2701 | 2701
90 | Система В4
91 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5625 | 5625 | 8454
92 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4408 | 4408 | 6089
93 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
94 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 3 | 600 | 1800 | 420 | 1260 | 3060
95 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 9 | 1050 | 9450 | 840 | 7560 | 17010
96 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 1596
98 | Система В5
99 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | ф200 | шт. | 1 | 3518 | 3518 | 7589 | 7589 | 11107
100 | Канальный шумоглушитель | ф200 L600 | шт. | 1 | 2005 | 2005 | 4687 | 4687 | 6692
101 | Клапан обратный | ф200 | шт. | 1 | 600 | 600 | 1458 | 1458 | 2058
102 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
103 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1 | 600 | 600 | 630 | 630 | 1230
104 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 16 | 1050 | 16800 | 840 | 13440 | 30240
105 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.3 | 1050 | 3465 | 3080 | 10164 | 13629
106 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3541 | 3541 | 3541
107 | Система В6
108 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5625 | 5625 | 8454
109 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4408 | 4408 | 6089
110 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
111 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 600 | 1200 | 420 | 840 | 2040
112 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 7 | 1050 | 7350 | 840 | 5880 | 13230
113 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130
114 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1344 | 1344 | 1344
115 | Система В7
116 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5625 | 5625 | 8454
117 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4408 | 4408 | 6089
118 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
119 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 600 | 1200 | 420 | 840 | 2040
120 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1050 | 6300 | 840 | 5040 | 11340
121 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130
122 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218
123 | Система В8
124 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | ф200 | шт. | 1 | 3518 | 3518 | 7589 | 7589 | 11107
125 | Канальный шумоглушитель | ф200 L600 | шт. | 1 | 2005 | 2005 | 4687 | 4687 | 6692
126 | Клапан обратный | ф200 | шт. | 1 | 600 | 600 | 1458 | 1458 | 2058
127 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
128 | Воздуховод Ø200 б=0,5мм |  | м2 | 11 | 1050 | 11550 | 840 | 9240 | 20790
129 | Фасонные изделия Ø200 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1050 | 2100 | 3080 | 6160 | 8260
130 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 2310 | 2310 | 2310
131 | Система В9
132 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5625 | 5625 | 8454
133 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4408 | 4408 | 6089
134 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
135 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 600 | 1200 | 420 | 840 | 2040
136 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1050 | 6300 | 840 | 5040 | 11340
137 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130
138 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218
139 | Система В10
140 | Канальный вентилятор: L=600м3, Р=180Па | ф200 | шт. | 1 | 3518 | 3518 | 7589 | 7589 | 11107
141 | Канальный шумоглушитель | ф200 L600 | шт. | 1 | 2005 | 2005 | 4687 | 4687 | 6692
142 | Клапан обратный | ф200 | шт. | 1 | 600 | 600 | 1458 | 1458 | 2058
143 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
144 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 7 | 600 | 4200 | 420 | 2940 | 7140
145 | Воздуховод Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 15 | 1050 | 15750 | 840 | 12600 | 28350
146 | Фасонные изделия Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.1 | 1050 | 4305 | 3080 | 12628 | 16933
147 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 3784
148 | Система В11
149 | Канальный вентилятор: L=180м3, Р=220Па | ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5625 | 5625 | 8454
150 | Канальный шумоглушитель | ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4408 | 4408 | 6089
151 | Клапан обратный ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 833 | 833 | 1433
152 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 2 | 600 | 1200 | 420 | 840 | 2040
153 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1050 | 6300 | 840 | 5040 | 11340
154 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130
155 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218
156 | Система ПД1
157 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па |  | шт | 1 | 25108 | 25108 | 61804 | 61804 | 86912
158 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2 | 5616 | 11232 | 14401 | 28802 | 40034
159 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 5577 | 5577 | 14300 | 14300 | 19877
160 | Гибкая вставка | Ø500 | шт | 2 | 1554 | 3108 | 3826 | 7652 | 10760
161 | Защитное ограждение | Ø500 | шт | 1 | 2032 | 2032 | 5000 | 5000 | 7032
162 | Решетка наружная | АРН 800х600 | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057
163 | Декоративная решетка | 600х400 | шт | 2 | 1500 | 3000 | 2499 | 4998 | 7998
164 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 7 | 1200 | 8400 | 3017 | 21119 | 29519
165 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 81 | 1200 | 97200 | 1933 | 156573 | 253773
166 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 101 | 600 | 60600 | 588 | 59388 | 119988
167 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 35562 | 35562 | 35562
168 | Система ДУ1
169 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па |  | шт | 1 | 115637 | 115637 | 293184 | 293184 | 408821
170 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый производства ВКТ | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-800x600 | шт | 2 | 6729 | 13458 | 17255 | 34510 | 47968
171 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый | КПС-1м(90)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1 | 8615 | 8615 | 22091 | 22091 | 30706
172 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт | 2 | 3841 | 7682 | 8657 | 17314 | 24996
173 | Декоративная решетка | 800х600 | шт | 2 | 1500 | 3000 | 3528 | 7056 | 10056
174 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1 | 1560 | 1560 | 5971 | 5971 | 7531
175 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 12 | 1200 | 14400 | 3440 | 41280 | 55680
176 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 58 | 1200 | 69600 | 2078 | 120524 | 190124
177 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 81 | 600 | 48600 | 588 | 47628 | 96228
178 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 31415 | 31415 | 31415
179 | Кондиционирование воздуха
180 | Система К1
181 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
182 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 8773 | 8773 | 24948 | 24948 | 33721
183 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 18852 | 18852 | 53669 | 53669 | 72521
184 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
185 | Медные трубки
186 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
187 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
188 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
189 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
190 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
191 | Система К2
192 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
193 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1 | 11044 | 11044 | 31416 | 31416 | 42460
194 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1 | 24304 | 24304 | 69223 | 69223 | 93527
195 | ИК-пульт управления
196 | Медные трубки
197 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
198 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
199 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
200 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
201 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
202 | Система К3
203 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
204 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 8773 | 8773 | 24948 | 24948 | 33721
205 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 18852 | 18852 | 53669 | 53669 | 72521
206 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
207 | Медные трубки
208 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
209 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
210 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
211 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
212 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
213 | Дренажный трубопровод из металлопластиковых труб ∅20 мм | ∅25х4,2 | п.м | 14 | 500 | 7000 | 193 | 2702 | 9702
214
215 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 366000 | 366000 | 0 | 0 | 366000
216 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000
217 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 3495314 |  | 3931496 | 7426810
218
219 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
220 | Вентиляция
221 | Оборудование
222 | Вентиляционные установки
223 | П1
224 | Установка приточная П1 |  | шт. | 1 | 228206.58 | 228206.58 | 514571 | 514571 | 742777.58
225 | Автоматика |  | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 182119 | 182119 | 259899.28
226 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 94094 | 94094 | 127027
227 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 114353 | 114353 | 165573.74
228 | П2
229 | Установка приточная П2 |  | шт. | 1 | 221688.18 | 221688.18 | 514277 | 514277 | 735965.18
230 | Автоматика |  | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 182119 | 182119 | 259899.28
231 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 94094 | 94094 | 127027
232 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 114353 | 114353 | 165573.74
233 | П3
234 | Установка приточная П3 |  | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 427061 | 427061 | 601934.3
235 | Автоматика |  | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 146224 | 146224 | 224004.28
236 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 56903 | 56903 | 79730
237 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1 | 38090.69 | 38090.69 | 85039 | 85039 | 123129.69
238 | П4
239 | Установка приточная П4 |  | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 426795 | 426795 | 601668.3
240 | Автоматика |  | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 146224 | 146224 | 224004.28
241 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 56903 | 56903 | 79730
242 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1 | 38090.69 | 38090.69 | 85039 | 85039 | 123129.69
243 | П5
244 | Установка приточная П5 |  | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 427061 | 427061 | 601934.3
245 | Автоматика |  | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 146224 | 146224 | 224004.28
246 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 56903 | 56903 | 79730
247 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1 | 38090.69 | 38090.69 | 85039 | 85039 | 123129.69
248 | П6
249 | Установка приточная П6 |  | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 427061 | 427061 | 601934.3
250 | Автоматика |  | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 146224 | 146224 | 224004.28
251 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 56903 | 56903 | 79730
252 | Узел терморегулирования |  | шт. | 1 | 38090.69 | 38090.69 | 85039 | 85039 | 123129.69
253 | П7В5
254 | Установка приточно-вытяжная П7В5 |  | шт. | 1 | 134605.8 | 134605.8 | 281151 | 281151 | 415756.8
255 | Автоматика |  | шт. | 1 | 49482.08 | 49482.08 | 29349 | 29349 | 78831.08
256 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 12559 | 12559 | 38886 | 38886 | 51445
257 | Преобразователь частоты |  | шт. | 1 | 10969 | 10969 | 38886 | 38886 | 49855
258 | В1, В2
259 | Вентилятор |  | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159976 | 319952 | 459930.44
260 | Стакан монтажный |  | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 42086 | 84172 | 120996.76
261 | Автоматика |  | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 49927 | 99854 | 142499.74
262 | Преобразователь частоты |  | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 56903 | 113806 | 153638
263 | В3, В4
264 | Вентилятор |  | шт. | 2 | 160413.96 | 320827.92 | 366660 | 733320 | 1054147.92
265 | Стакан монтажный |  | шт. | 2 | 21301.56 | 42603.12 | 48689 | 97378 | 139981.12
266 | Автоматика |  | шт. | 2 | 23128.1 | 46256.2 | 54154 | 108308 | 154564.2
267 | Преобразователь частоты |  | шт. | 2 | 35682 | 71364 | 152924 | 305848 | 377212
268
269 | Материалы
270 | П1
271 | Огнезадерживающий клапан НО 1500х1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 38585 | 38585 | 52089.75
272 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 18477 | 18477 | 24944
273 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89
274 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88
275 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
276 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048
277 | ф500 |  | мп | 55
278 | ф710 |  | мп | 13.3
279 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3 | 1875 | 73687.5 | 1617 | 63548.1 | 137235.6
280 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
281 | ф900 |  | мп | 14
282 | ф1120 |  | мп | 12.3
283 | ф1250 |  | мп | 14.3
284 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9
285 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1875 | 52500 | 1190 | 33320 | 85820
286 | 800х800 |  | мп | 8.7
287 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5 | 1875 | 17812.5 | 1764 | 16758 | 34570.5
288 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21 | 1875 | 39375 | 1428 | 29988 | 69363
289 | 1800х700 |  | мп | 4.1
290 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2
291 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126
292 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5 | 1000 | 1500 | 123 | 184.5 | 1684.5
293 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961
294 | П2
295 | Огнезадерживающий клапан НО 1500х1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 38585 | 38585 | 52089.75
296 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 18477 | 18477 | 24944
297 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89
298 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88
299 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
300 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048
301 | ф500 |  | мп | 55
302 | ф710 |  | мп | 13.3
303 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3 | 1875 | 73687.5 | 1617 | 63548.1 | 137235.6
304 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
305 | ф900 |  | мп | 14
306 | ф1120 |  | мп | 12.3
307 | ф1250 |  | мп | 14.3
308 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9
309 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1875 | 52500 | 1190 | 33320 | 85820
310 | 800х800 |  | мп | 8.7
311 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5 | 1875 | 17812.5 | 1764 | 16758 | 34570.5
312 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21 | 1875 | 39375 | 1428 | 29988 | 69363
313 | 1800х700 |  | мп | 4.1
314 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2
315 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126
316 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5 | 1000 | 1500 | 123 | 184.5 | 1684.5
317 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961
318 | П3
319 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 23696 | 23696 | 31989.6
320 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 1021 | 2042 | 3642
321 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88
322 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390
323 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
324 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 900 | 8100 | 840 | 7560 | 15660
325 | ф160 |  | мп | 16.8
326 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.3 | 900 | 1170 | 3080 | 4004 | 5174
327 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088
328 | ф500 |  | мп | 33.1
329 | ф560 |  | мп | 6.4
330 | ф630 |  | мп | 6.5
331 | ф710 |  | мп | 23.9
332 | ф800 |  | мп | 8.7
333 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 21.3 | 1875 | 39937.5 | 1617 | 34442.1 | 74379.6
334 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
335 | ф1000 |  | мп | 44
336 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.5 | 1875 | 36562.5 | 2132 | 41574 | 78136.5
337 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
338 | 1300х800 |  | мп | 1.5
339 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1
340 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
341 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6
342 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 101443 | 101443 | 101443
343 | П4
344 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 23696 | 23696 | 31989.6
345 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4
346 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420
347 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 195 | 1875 | 365625 | 869 | 169455 | 535080
348 | ф500 |  | мп | 38.6
349 | ф630 |  | мп | 11.1
350 | ф710 |  | мп | 36.1
351 | ф800 |  | мп | 12.5
352 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.2 | 1875 | 60375 | 1617 | 52067.4 | 112442.4
353 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494
354 | ф1000 |  | мп | 29.9
355 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 15.5 | 1875 | 29062.5 | 2132 | 33046 | 62108.5
356 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
357 | 1300х800 |  | мп | 1.5
358 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3
359 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
360 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6
361 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 96507 | 96507 | 96507
362 | П5
363 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 23696 | 23696 | 31989.6
364 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4
365 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420
366 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 144 | 1875 | 270000 | 869 | 125136 | 395136
367 | ф500 |  | мп | 38.4
368 | ф630 |  | мп | 24.9
369 | ф710 |  | мп | 15.2
370 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27.2 | 1875 | 51000 | 1617 | 43982.4 | 94982.4
371 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494
372 | ф1000 |  | мп | 29.8
373 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8 | 1875 | 33375 | 2132 | 37949.6 | 71324.6
374 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
375 | 1300х800 |  | мп | 1.5 |  | 0 |  | 0
376 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
377 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
378 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6
379 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 84698 | 84698 | 84698
380 | П6
381 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В ВКТ | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 23696 | 23696 | 31989.6
382 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 813 | 1626 | 3226
383 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88
384 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 532 | 1064 | 2264
385 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
386 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 840 | 5040 | 16290
387 | ф125 |  | мп | 13.7
388 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1875 | 1875 | 3080 | 3080 | 4955
389 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088
390 | ф500 |  | мп | 33
391 | ф630 |  | мп | 13.1
392 | ф710 |  | мп | 33.1
393 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 25.2 | 1875 | 47250 | 1617 | 40748.4 | 87998.4
394 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136 | 1875 | 255000 | 1226 | 166736 | 421736
395 | ф1000 |  | мп | 43.1
396 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 22.6 | 1875 | 42375 | 2132 | 48183.2 | 90558.2
397 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
398 | 1300х800 |  | мп | 1.5
399 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3
400 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
401 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6
402 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 103023 | 103023 | 103023
403 | В1
404 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536
405 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088
406 | ф500 |  | мп | 28.3
407 | ф630 |  | мп | 20.4
408 | ф710 |  | мп | 20.8
409 | ф800 |  | мп | 8.2
410 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6 | 1875 | 63000 | 1617 | 54331.2 | 117331.2
411 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818
412 | 1200х800 |  | мп | 1.5
413 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
414 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 1000 | 8000 | 95 | 760 | 8760
415 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673
416 | В2
417 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536
418 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088
419 | ф500 |  | мп | 28.3
420 | ф630 |  | мп | 20.4
421 | ф710 |  | мп | 20.8
422 | ф800 |  | мп | 8.2
423 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6 | 1875 | 63000 | 1617 | 54331.2 | 117331.2
424 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818
425 | 1200х800 |  | мп | 1.5
426 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
427 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 1000 | 8000 | 95 | 760 | 8760
428 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673
429 | В3
430 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 627 | 1254 | 2854
431 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390
432 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 37750
433 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 14 | 1875 | 26250 | 840 | 11760 | 38010
434 | ф160 |  | мп | 27.2
435 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 4.2 | 1875 | 7875 | 3080 | 12936 | 20811
436 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584
437 | ф630 |  | мп | 34.9
438 | ф710 |  | мп | 1.1
439 | ф800 |  | мп | 15.6
440 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33 | 1875 | 61875 | 1617 | 53361 | 115236
441 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 44 | 1875 | 82500 | 1226 | 53944 | 136444
442 | ф900 |  | мп | 15.5
443 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 13.1 | 1875 | 24562.5 | 2132 | 27929.2 | 52491.7
444 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
445 | 1300х1000 |  | мп | 1.5
446 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.2 | 1875 | 4125 | 2646 | 5821.2 | 9946.2
447 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 1000 | 10000 | 95 | 950 | 10950
448 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 68052 | 68052 | 68052
449 | В4
450 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 508 | 1016 | 2616
451 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 532 | 1064 | 2264
452 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 37750
453 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 1875 | 16875 | 840 | 7560 | 24435
454 | ф125 |  | мп | 21.6
455 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 2.6 | 1875 | 4875 | 3080 | 8008 | 12883
456 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584
457 | ф630 |  | мп | 34.9
458 | ф710 |  | мп | 1.1
459 | ф800 |  | мп | 15.6
460 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.4 | 1875 | 60750 | 1617 | 52390.8 | 113140.8
461 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49 | 1875 | 91875 | 1226 | 60074 | 151949
462 | ф900 |  | мп | 15.5
463 | ф1250 |  | мп | 1.1
464 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.3 | 1875 | 26812.5 | 2132 | 30487.6 | 57300.1
465 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
466 | 1300х1000 |  | мп | 1.5
467 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2 | 1875 | 3750 | 2646 | 5292 | 9042
468 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 1000 | 10000 | 95 | 950 | 10950
469 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 67567 | 67567 | 67567
470 | П7В5
471 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. | 1 | 1500 | 1500 | 4977 | 4977 | 6477
472 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27 | 1875 | 50625 | 1190 | 32130 | 82755
473 | 800х500 |  | мп | 10
474 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.8 | 1875 | 10875 | 1764 | 10231.2 | 21106.2
475 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 5 | 1875 | 9375 | 1428 | 7140 | 16515
476 | 1000х500 |  | мп | 1.5
477 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1
478 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 9.6 | 600 | 5760 | 381 | 3657.6 | 9417.6
479 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 3 | 1000 | 3000 | 123 | 369 | 3369
480 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 14017 | 14017 | 14017
481 | Фильтрационные установки
482 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | MDV-10L-D20-WP | шт. | 12 | 315576 | 3786912 |  | 0 | 3786912
483 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. | 12 | 129211 | 1550532 |  | 0 | 1550532
484 | Блок фильтра предварительной очистки MDV | BPF-MDV-1 | шт. | 12 | 10422 | 125064 |  | 0 | 125064
485 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. | 168 | 800 | 134400 |  | 0 | 134400
486 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. | 168 | 800 | 134400 |  | 0 | 134400
487 | Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг) |  | шт. | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
488 | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | DC-MDV-0-500 | шт. | 24 | 1199 | 28776 |  | 0 | 28776
489 | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | DC-MDV-90-500 | шт. | 24 | 3283 | 78792 |  | 0 | 78792
490 | Шумоглушитель ф500 L=900мм |  | шт. | 24 | 6340.24 | 152165.76 | 15464 | 371136 | 523301.76
491 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 519 | 1875 | 973125 | 869 | 451011 | 1424136
492 | ф500 |  | мп | 330
493 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 45.5 | 1875 | 85312.5 | 1617 | 73573.5 | 158886
494 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 131146 | 131146 | 131146
495 | Теплоснабжение
496 | Завеса воздушная У5-У8 | AeroBlast-D340-13LW03H | шт. | 4 | 35266 | 141064 |  | 0 | 141064
497 | Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | AeroBlast-D343-16RW03H | шт. | 12 | 35266 | 423192 |  | 0 | 423192
498 | Автоматика (Шкаф автоматики, датчики перепада давления, концевой выключатель) |  | шт. | 16 | 22544 | 360704 |  | 0 | 360704
499 | Обвязка тепловых завес
500 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 32 | 800 | 25600 | 2623 | 83936 | 109536
501 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870
502 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
503 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт | 32 | 600 | 19200 | 1424 | 45568 | 64768
504 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 38 | 1300 | 49400 | 957 | 36366 | 85766
505 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 128 | 700 | 89600 | 421 | 53888 | 143488
506 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18051 | 18051 | 18051
507 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
508 | 50х48 |  | п.м. | 128 | 350 | 44800 | 872 | 111616 | 156416
509 | 50х89 |  | п.м. | 38 | 350 | 13300 | 1212 | 46056 | 59356
510 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887
511 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66966 | 66966 | 66966
512 | Обвязка приточных установок
513 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт | 12 | 1200 | 14400 | 1853 | 22236 | 36636
514 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 18 | 600 | 10800 | 335 | 6030 | 16830
515 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт | 12 | 600 | 7200 | 928 | 11136 | 18336
516 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 82 | 1300 | 106600 | 957 | 78474 | 185074
517 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 15695 | 15695 | 15695
518 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
519 | 50х89 |  | п.м. | 82 | 350 | 28700 | 1212 | 99384 | 128084
520 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887
521 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 53152 | 53152 | 53152
522 | Кабельная продукция |  | к-т | 1 | 954853.5 | 954853.5 | 928267 | 928267 | 1883120.5
523 | [5 empty] | 0 |  | 0
524 | Пуско-наладочные работы |  | копл. | 1 | 576000 | 576000 | 0 | 0 | 576000
525 | Исполнительная документация |  | копл. | 1 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000
526 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 19399149.2 |  | 15331509.6 | 34730658.8
527
528 | ОТОПЛЕНИЕ
529 | Теплоснабжение установки П1
530 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252
532 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 40 | 650 | 26000 | 237 | 9480 | 35480
533 | Изоляция d=13мм Трубки K-Flex Pe 13х35 |  | п.м. | 40 | 290 | 11600 | 45 | 1800 | 13400
534 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 1896 | 1896 | 1896
535 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1976 | 1976
536 | Вентиляция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Система П1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKV 1000х500 4.3/380 | шт | 1 | 53425.2 | 53425.2 | 133563 | 133563 | 186988.2
539 | Канальный фильтр G4 |  | шт | 1 | 6088.4 | 6088.4 | 15221 | 15221 | 21309.4
540 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 1000х500 GNA326.1E | шт | 1 | 12143.6 | 12143.6 | 30359 | 30359 | 42502.6
541 | Гибкая вставка | VKG 1000х500 | шт | 2 | 1535.6 | 3071.2 | 3839 | 7678 | 10749.2
542 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 1000х500/2 | шт | 1 | 21070 | 21070 | 52675 | 52675 | 73745
543 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-3 | шт | 1 | 40176 | 40176 | 100440 | 100440 | 140616
544 | Решетка наружная 1000х500 |  | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057
545 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт | 39 | 800 | 31200 | 832 | 32448 | 63648
546 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт | 35 | 800 | 28000 | 507 | 17745 | 45745
547 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 115 | 1800 | 207000 | 840 | 96600 | 303600
548 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 289 | 1800 | 520200 | 1190 | 343910 | 864110
549 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 57.8 | 1800 | 104040 | 2380 | 137564 | 241604
550 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 23 | 1800 | 41400 | 3080 | 70840 | 112240
551 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 97337 | 97337 | 97337
552 | Система В1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Канальный вентилятор: L=120м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1 | 4294.4 | 4294.4 | 10736 | 10736 | 15030.4
554 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 2 | 800 | 1600 | 507 | 1014 | 2614
555 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 350 | 350 | 950
556 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 840 | 2520 | 7920
557 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | пм | 6 | 1800 | 10800 | 840 | 5040 | 15840
558 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
559 | Фасонные изделия 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
560 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 2520 | 2520 | 2520
561 | Система В2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Канальный вентилятор: L=480м3, Р=300Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
563 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
564 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 507 | 1521 | 3921
565 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
566 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5 | 1800 | 6300 | 840 | 2940 | 9240
567 | Воздуховод 200х150,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 10 | 1800 | 18000 | 840 | 8400 | 26400
568 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
569 | Фасонные изделия 200х150,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
570 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3087 | 3087 | 3087
571 | Система В3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | Канальный вентилятор: L=900м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 6928 | 6928 | 14845 | 14845 | 21773
573 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
574 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 507 | 1521 | 3921
575 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт | 1 | 600 | 600 | 616 | 616 | 1216
576 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1800 | 10800 | 840 | 5040 | 15840
577 | Воздуховод б=0,7 мм 300х200,200х100 |  | м2 | 13 | 1800 | 23400 | 1190 | 15470 | 38870
578 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
579 | Фасонные изделия 300х200,200х100 б=0,7мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 3080 | 9240 | 14640
580 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5387 | 5387 | 5387
581 | Система В4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Канальный вентилятор: L=420м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
583 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
584 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
585 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 4 | 1800 | 7200 | 840 | 3360 | 10560
586 | Воздуховод 250х150 б=0,5мм |  | м2 | 8 | 1800 | 14400 | 840 | 6720 | 21120
587 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
588 | Фасонные изделия 250х150 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
589 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 2898 | 2898 | 2898
590 | Система В5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Канальный вентилятор: L=900м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 6928 | 6928 | 14845 | 14845 | 21773
592 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 6 | 800 | 4800 | 832 | 4992 | 9792
593 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 616 | 616 | 1216
594 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1800 | 10800 | 840 | 5040 | 15840
595 | Воздуховод 200х200,200х100 б=0,5мм |  | пм | 4 | 1800 | 7200 | 840 | 3360 | 10560
596 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | пм | 5 | 1800 | 9000 | 1190 | 5950 | 14950
597 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
598 | Фасонные изделия 200х200,200х100 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
599 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
600 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4001 | 4001 | 4001
601 | Система В6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Канальный вентилятор: L=540м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
603 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
604 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 507 | 1521 | 3921
605 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
606 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 4 | 1800 | 7200 | 840 | 3360 | 10560
607 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 6 | 1800 | 10800 | 1190 | 7140 | 17940
608 | Воздуховод 200х100 б=0,5мм |  | м2 | 4 | 1800 | 7200 | 840 | 3360 | 10560
609 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
610 | Фасонные изделия 200х100 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
611 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
612 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3927 | 3927 | 3927
613 | Система В7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
615 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 6 | 800 | 4800 | 507 | 3042 | 7842
616 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
617 | Воздуховод 200х100 б=0,5мм |  | пм | 3 | 1800 | 5400 | 840 | 2520 | 7920
618 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | пм | 3 | 1800 | 5400 | 840 | 2520 | 7920
619 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | пм | 4 | 1800 | 7200 | 840 | 3360 | 10560
620 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
621 | Фасонные изделия 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
622 | Фасонные изделия 200х100 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
623 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3108 | 3108 | 3108
624 | Система В8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Канальный вентилятор: L=130м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1 | 4294.4 | 4294.4 | 10736 | 10736 | 15030.4
626 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 507 | 1521 | 3921
627 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 350 | 350 | 950
628 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 5 | 1800 | 9000 | 840 | 4200 | 13200
629 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 840 | 2520 | 7920
630 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
631 | Фасонные изделия 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
632 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1932 | 1932 | 1932
633 | Система В9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | Канальный вентилятор: L=840м3, Р=210Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 6928 | 6928 | 14845 | 14845 | 21773
635 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
636 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 507 | 1521 | 3921
637 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 616 | 616 | 1216
638 | Воздуховод 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 4 | 1800 | 7200 | 840 | 3360 | 10560
639 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 5 | 1800 | 9000 | 1190 | 5950 | 14950
640 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1800 | 10800 | 840 | 5040 | 15840
641 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
642 | Фасонные изделия 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
643 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
644 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4001 | 4001 | 4001
645 | Система В10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Канальный вентилятор: L=320м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
647 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
648 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
649 | Воздуховод 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 9 | 1800 | 16200 | 840 | 7560 | 23760
650 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5 | 1800 | 6300 | 840 | 2940 | 9240
651 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
652 | Фасонные изделия 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 3080 | 9240 | 14640
653 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3423 | 3423 | 3423
654 | Система В11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Канальный вентилятор: L=160м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1 | 4294.4 | 4294.4 | 10736 | 10736 | 15030.4
656 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 2 | 800 | 1600 | 507 | 1014 | 2614
657 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 350 | 350 | 950
658 | Воздуховод 100х100 б=0,5мм |  | м2 | 7 | 1800 | 12600 | 840 | 5880 | 18480
659 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 840 | 2520 | 7920
660 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | пм | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
661 | Фасонные изделия 200х100 б=0,5мм |  | пм | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
662 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 2646 | 2646 | 2646
663 | Система В12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Канальный вентилятор: L=900м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 6928 | 6928 | 14845 | 14845 | 21773
665 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 6 | 800 | 4800 | 832 | 4992 | 9792
666 | Зонт вентиляционный Ø250 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 616 | 616 | 1216
667 | Воздуховод 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 5 | 1800 | 9000 | 840 | 4200 | 13200
668 | Воздуховод 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 5 | 1800 | 9000 | 1190 | 5950 | 14950
669 | Воздуховод Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1800 | 10800 | 840 | 5040 | 15840
670 | Фасонные изделия Ø250 б=0,5мм |  | м2 | 1.5 | 1800 | 2700 | 3080 | 4620 | 7320
671 | Фасонные изделия 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 1.5 | 1800 | 2700 | 3080 | 4620 | 7320
672 | Фасонные изделия 300х200 б=0,7мм |  | м2 | 1.5 | 1800 | 2700 | 3080 | 4620 | 7320
673 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4358 | 4358 | 4358
674 | Система В13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | Канальный вентилятор: L=540м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
676 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
677 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 507 | 1521 | 3921
678 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
679 | Воздуховод 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 8 | 1800 | 14400 | 840 | 6720 | 21120
680 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5 | 1800 | 6300 | 840 | 2940 | 9240
681 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
682 | Фасонные изделия 200х100,200х200 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
683 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 2835 | 2835 | 2835
684 | Система В14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Канальный вентилятор: L=330м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
686 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
687 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
688 | Воздуховод 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 9 | 1800 | 16200 | 840 | 7560 | 23760
689 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5 | 1800 | 6300 | 840 | 2940 | 9240
690 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
691 | Фасонные изделия 200х150 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 3080 | 9240 | 14640
692 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3423 | 3423 | 3423
693 | Система В15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Канальный вентилятор: L=210м3, Р=200Па с шумогулшителем и обратным клапаном | Канал-ВЕНТ-125 | шт. | 1 | 4294.4 | 4294.4 | 10736 | 10736 | 15030.4
695 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 4 | 800 | 3200 | 507 | 2028 | 5228
696 | Зонт вентиляционный Ø125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 350 | 350 | 950
697 | Воздуховод 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 8 | 1800 | 14400 | 840 | 6720 | 21120
698 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 840 | 2520 | 7920
699 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
700 | Фасонные изделия 200х100,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
701 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 2772 | 2772 | 2772
702 | Система В16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Канальный вентилятор: L=540м3, Р=220Па с шумогулшителем и обратным клапаном | VKVR(P) ф160 | шт. | 1 | 5514 | 5514 | 11816 | 11816 | 17330
704 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 832 | 2496 | 4896
705 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 507 | 1521 | 3921
706 | Зонт вентиляционный Ø160 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 448 | 448 | 1048
707 | Воздуховод 200х200,200х100 б=0,5мм |  | м2 | 10 | 1800 | 18000 | 840 | 8400 | 26400
708 | Воздуховод Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.5 | 1800 | 6300 | 840 | 2940 | 9240
709 | Фасонные изделия Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1800 | 1800 | 3080 | 3080 | 4880
710 | Фасонные изделия 200х200,100х100 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1800 | 3600 | 3080 | 6160 | 9760
711 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 3087 | 3087 | 3087
712 | Кондиционирование воздуха |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Система К1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
716 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
717 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
720 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
721 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
722 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
723 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
724 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
725 | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1 | 9425 | 9425 | 31416 | 31416 | 40841
728 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1 | 20767 | 20767 | 69223 | 69223 | 89990
729 | ИК-пульт управления |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
732 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
733 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
734 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
735 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
736 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
737 | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1 | 9425 | 9425 | 31416 | 31416 | 40841
740 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1 | 20767 | 20767 | 69223 | 69223 | 89990
741 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
744 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
745 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
746 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
747 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
748 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
749 | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
752 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
753 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
756 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
757 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
758 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
759 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
760 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
761 | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
764 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
765 | ИК-пульт управления |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
768 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
769 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
770 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
771 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
772 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
773 | Система К6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
776 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
777 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
780 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
781 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
782 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
783 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
784 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
785 | Система К7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
788 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
789 | ИК-пульт управления |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
792 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
793 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
794 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
795 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
796 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
797 | Система К8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
800 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
801 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
804 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
805 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
806 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
807 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
808 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
809 | Система К9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1 | 9425 | 9425 | 31416 | 31416 | 40841
812 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1 | 20767 | 20767 | 69223 | 69223 | 89990
813 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
816 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
817 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
818 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
819 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
820 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
821 | Система К10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
824 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
825 | ИК-пульт управления |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
828 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
829 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
830 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
831 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
832 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
833 | Система К11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
836 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
837 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
840 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
841 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
842 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
843 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
844 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
845 | Система К12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Внутренний блок | MDSAL-24HRFN8 MDV | шт | 1 | 9425 | 9425 | 31416 | 31416 | 40841
848 | Наружный блок | MDOAG-24HFN8 MDV | шт | 1 | 20767 | 20767 | 69223 | 69223 | 89990
849 | ИК-пульт управления |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
852 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
853 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
854 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
855 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
856 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
857 | Система К13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
860 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
861 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
864 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
865 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
866 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
867 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
868 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
869 | Система К14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
872 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
873 | ИК-пульт управления |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
876 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
877 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
878 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
879 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
880 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
881 | Система К15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
884 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
885 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
888 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
889 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
890 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
891 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
892 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
893 | Система К16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Сплит-система, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | Внутренний блок | MDSAL-18HRFN8 MDV | шт | 1 | 7484 | 7484 | 24948 | 24948 | 32432
896 | Наружный блок | MDOAG-18HFN8 MDV | шт | 1 | 16101 | 16101 | 53669 | 53669 | 69770
897 | ИК-пульт управления |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | Медные трубки в изоляции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | ∅6,4 мм (жидкость) |  | п.м | 12 | 250 | 3000 | 240 | 2880 | 5880
900 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 12 | 350 | 4200 | 524 | 6288 | 10488
901 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
902 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅15 мм | п.м | 2 | 500 | 1000 | 117 | 234 | 1234
903 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 2 | 500 | 1000 | 1016 | 2032 | 3032
904 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 5600
905 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м | 67 | 500 | 33500 | 117 | 7839 | 41339
906 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м | 24 | 500 | 12000 | 200 | 4800 | 16800
907 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м | 25 | 500 | 12500 | 326 | 8150 | 20650
908 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м | 17 | 500 | 8500 | 512 | 8704 | 17204
909 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 133 | 500 | 66500 | 915 | 121695 | 188195
910 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 402000 | 402000 | 0 | 0 | 402000
912 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000
913 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 3021304 |  | 3724983 | 6746287
914
915 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
916 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 1856 | 1856 | 3856
917 | Реле | PT570730 | шт. | 3 | 750 | 2250 | 532 | 1596 | 3846
918 | Колодка | PT7874P | шт. | 3 | 750 | 2250 | 5940 | 17820 | 20070
919 | Клипса | PT28800 | шт. | 3 | 100 | 300 | 176 | 528 | 828
920 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 34 | 450 | 15300 | 4220 | 143480 | 158780
921 | Дин-рейка |  | м | 3 | 100 | 300 | 189 | 567 | 867
922 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 40 | 50 | 2000 | 324 | 12960 | 14960
923 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 200 | 80 | 16000 | 30 | 6000 | 22000
924 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 250 | 80 | 20000 | 45 | 11250 | 31250
925 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 240 | 150 | 36000 | 227 | 54480 | 90480
926 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 2170 | 150 | 325500 | 135 | 292950 | 618450
927 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м | 605 | 150 | 90750 | 270 | 163350 | 254100
928 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 665 | 150 | 99750 | 221 | 146965 | 246715
929 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 60 | 120 | 7200 | 33 | 1980 | 9180
930 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 80 | 120 | 9600 | 30 | 2400 | 12000
931 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1 | 49659 | 49659 | 99318 | 99318 | 148977
| ВСЕГО по разделу '130-23-УА1. "Здание АБК. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 678859 |  | 957500 | 1636359
| ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ В РУБЛЯХ, в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 26594626.2 |  | 23945488.6 | 50540114.8
Вопросы:
ОВ1
Нет шумоглушителя у П1
Автоматики ДУ и ПД нет, надеюсь, что есть в томе "Пож. Автоматика"
Почему системы Дымоудаления с каждого этажа в два раза меньше общего расхода системы дымоудаления?
То же самое с системой компенсации. Пожар должен рассматриваться на одном этаже и весь расход удаляться с одного этажа
Вентилятор ВД1 установлен в помещении. Температура окружающей среды от -45 до +40С. В соответствии с п.7.12 СП7.13130.2013 в венткамере необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, работающую во время пожара, ассимилирующую теплоизбытки в помещении венткамеры, и поддерживающую температуру воздуха в венткамере не выше 40С. Или предусматривать вентиляторы дымоудаления, которые согласно паспорта могут устанавливаться в обслуживаемом помещении.
Живые сечения противопожарных НЗ клапанов занижены для полного расхода вентиляторов ДУ и ПД.
Почему на пересечении перекрытий системами общеобменной вентиляции не установлены противопожарные клапаны и/или не предусмотренытранзитные воздуховоды с нормированной огнестойкостью?
Дымоприемные устройства нарисованы ниже дверных проемов
ОВ2
Нет противопожарных клапанов на пересечении рециркуляционных воздуховодов систем П1 и П2 стены венткамеры
Нет решений по противодымной вентиляции
тепловые завесы без смесительных узлов
Изоляции нет на трубы ТС тепловых завес
Нет спецификации по отолению. Непонятен объем работ по отоплению
ОВ3
Нет глушителей и обратных клапаов на всех канальниках вытяжных
Автоматики ДУ и ПД нет