	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика
	Примечание

	
	Замечания Технического заказчика  к рабочей документации «Архитектурно-строительные решения»
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-АС2
	

	1
	Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме.
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана ссылка
	

	2
	Не верно заполнен штамп, не указано на листах общее количество листов
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию. Количество листов указывается только на первом листе
	

	3
	Отсутствует таблица координат
	Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана
	

	4
	Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов.
	Согласно ГОСТ 21.501—2018 «Правила выполнения рабочей документации
архитектурных и конструктивных
[bookmark: _GoBack]решений» для комплектов КР спецификации выполнены  по форме № 8 данного ГОСТа и приведены  на чертежах. Комплект дополнен  ведомостью объемов общестроительных работ, отражающую в том числе и сводную потребность в строительных материалах.
	

	5
	Отсутствует система водоотвода (водоотводная труба закладываемая в стенку во время бетонирования), и призма из щебня в обойме из геотекстиля в теле насыпи
	Согласно сведениям проектных изысканий (том 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ПЗ), грунты на площадке строительства (на отметках до 1,5 м от поверхности земли), представлены отложениями техногенного генезиса. Техногенный грунт, не слежавшийся, сильно разуплотненный, обладает высокими фильтрующими свойствами и имеет низкий коэффициент водонасыщения, что способствует быстрому оттоку воды в более глубокие земляные слои. Также, согласно данным проектных изысканий, территория участка строительства относится к не подтопляемой. Опасность подтопления территории из-за высокого уровня грунтовых вод отсутствует. На основании всего вышеизложенного, был сделан вывод о том, что дополнительных технических решений по устройству дренажных систем не требуется
	



