
	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика
	Примечание

	
	Замечания Технического заказчика  к рабочей документации «Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации. Основной комплект рабочих чертежей».
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-НВК1
	

	1
	Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана ссылка
	

	2
	В соответствии с профилем К2 на листе 2 существующий водопровод попадает в тело проектируемого колодца К2-1
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	

	3
	Отсутствует конструктив колодца К2-1

	[bookmark: _GoBack]Конструктив колодца дан на листе 3. В ведомости ссылочных и прилагаемых документах дана ссылка на типовой альбом «Колодцы канализационные»
	

	4
	Направление труб в колодце К2-1 не соответствует действительности

	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	

	5
	Отсутствует таблица координат

	Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана
	

	6
	Общие указания, СП31.13330.2012 не действует, заменен на СП31.13330.2021
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	



