| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Теплоснабжение». | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-ТС1 |  |
| 1 | Шифр проекта имеет обозначение: ТС1. Так как в данном случае единица - это порядковый номер документов основного комплекта рабочих чертежей марки ТС, следовательно должно обозначаться с добавлением через точку порядкового номера документа, то есть «ТС.1» (см.п.4.2.5 ГОСТ Р 21.101-2020). | В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 был передан основной комплект чертежей разделенный на несколько комплектов (см.п.4.2.3 ГОСТ Р 21.101-2020). В данном случае точка не ставится |  |
| 2 | Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей», выполняемая по форме 2, в соответствии с Приложением «Г» ГОСТ Р 21.101-2020 | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка |  |
| 3 | Отсутствует дата подписания в угловых штампах | Замечание принято. Внесены изменения в документацию, угловые штампы исключены |  |
| 4 | Лист 1 содержит ссылки на недействующие НТД: - СП 45.13330.2012 не действует, заменен на СП 45.13330.2017 - СП 48.13330.2011 не действует, заменен на СП 48.13330.2019 | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |
| 5 | Тепловые камеры, запроектированные из сборного ЖБИ, изменить на монолитный ж/б | Замечание принято. Внесены изменения в документацию, камеры выполнены из монолитного ж/б |  |
| 6 | Узел 2К выполнен не верно | В скорректированном комплекте Узел 2К не используется |  |
| 7 | Отсутствуют узлы примыкания 2К-ТК1; ТК.1-1К; 1К-ТК2; ТК2-2К | В скорректированном комплекте изменены конструктивные решения камеры на монолитный железобетон. Узел дополнен чертежом 131-23-ТС1.л.9 |  |
| 8 | Лист 3, разрез 1-1, показано утепление трубы толщиной 80мм. Другие сведения, как и чем производится тепловая изоляция трубопроводов, отсутствуют | В скорректированном комплекте тепловая изоляция трубопроводов указана на листе 2. |  |
| 9 | Лоток монтируется просто на щебень, или на стыках лотков требуется фиксирующая шпонка из цемента? Щебень втрамбовывается в грунт или расстилается в прослойку из геотекстиля? В соответствии с л.4. плита монтируется на лоток без раствора? В приведенной на листе Серии 3.006.1-2.87 не бывает указаний по монтажу, в них только спецификация на изготовление элементов | Лист 6. Лоток монтируется на щебеночную подготовку толщиной 100 мм. Геотекстиль не требуется. Устройство лотков между собой выполняется с помощью цементно-песчаного раствора М100, см. узел 1. Плита монтируется на лоток так же с помощью цементно-песчаного раствора М100. |  |
| 10 | Обмазочная гидроизоляции каналов, камер, перекрытий и других конструкций только в общих указаниях, на листах, спецификации и ВОРах гидроизоляция отсутствует. | Считаем, указания об обмазке ж/конструкций на листе общих данных достаточно. Объемы на данный вид работ приведены №131-23-ТС1, п. 23, 45. Спецификация оборудования, изделий и материалов приведена только на трубопроводы. На строительные конструкции спецификации приведены на черт. №131-23-ТС1 л. 3, 4 , 5, 6, о чем указано на листе общих данных. |  |
| 11 | Не указана необходимость/либо отсутствие необходимости попутного дренажа (п.12.5, 12.6 СП 124) | Дренаж камеры предусмотрен. Согласно результатам инженерно-геологических изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине 4,7 м. Лотки теплотрассы проложены на глубине 2,36 м, поэтому проектирование попутного дренажа не требуется. В соответствии с требованиями п.12.4 СП 124.13330.2012 предусмотрена гидроизоляция строительных ж.б. конструкций. |  |
| 12 | Указано 14 шт. опорных подушек, но нет ни одной скользящей опоры, ни одной неподвижной опоры, ни на листах, ни в спецификации. Труба прямая между 2х камер, без поворотов, без компенсаторов. Каким образом компенсируется температурное расширение трубопроводов | Опуск трубопроводов с эстакады в подземный канал и их подъем из канала на эстакаду представляет собой П-образный компенсатор в вертикальной плоскости. |  |
| 13 | В спецификации оборудования изделий и материалов отсутствует большое кол-во материалов, таких как: муфта соединительная, тройники ППУ, скользящая опора, ж/б изделия и т.д. | В спецификации оборудования, изделий и материалов указаны только трубопроводы и арматура. На строительные конструкции спецификации приведены на чертежах №131-23-ТС1 л. 3, 4, 5, 6, о чем указано на листе общих данных. |  |
| 14 | Необходимо заменить запорную арматуру Ду-65 на Ду-50. | Замечание принято. Диаметр задвижек Ду-65 изменён на Ду-80. |  |
| 15 | Убрать камеру теплосети ТК-1, запорную арматуру запроектировать на улице | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |
| 16 | Запорную арматуру Ду 150 камеры ТК-2 вынести на улицу | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |
| 17 | Поставить воздушники с обеих сторон и лестницы для их обслуживания | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |