## Лист1
№ПП | Наименование | Технические требования | Количество | Производитель | Примечания
Цех 8
1. | Строительные материалы и оборудование цеха
1.1. | Сендвич-панель перегородка цеха
1.2. | Межпролетные механические ворота перегородка цеха | 8 м
1.3. | Двери АБК
1.4. | Отделочные материалы АБК, в составе:
1.4.1. | …
1.5. | Двери перегородка цеха | противопожарные с замком (ширина 1 м, высота 2 м) | 3 шт.
1.6. | Сантехника АБК
1.7. | Потолки АБК
1.8. | Полы АБК
1.9. | Огнестойкие полы цеха | до 800 градусов
1.10. | ЖД пути внутрицеховые рельсы | Р-65
1.11. | Шпалы в комплекте с креплениями | ЖБ либо деревянная тип 2 (?)
1.12. | Ворота автоматические автомобильные вьздные | подъемные с электроприводом шириной 4 м, высотой 4,5 м | 2 шт.
1.13. | Ворота Механические раздвижные ворота (прегородка) | ширина – 8 м; высота – 5 м; с электроприводом | 1 шт.
1.14. | Ворота автоматические подъемные (жд) | подьемные с электроприводом шириной 4,5 м, высотой 5,5 м | 6 шт.
2. | Электроснабжение
2.1. | кабель от шинопровода до сварочной розетки 380В в щитке на 31 сварочный пост | Кабели марки ВВГнг-LS
2.2. | кабели освещения и питания по АБК | Кабели марки ВВГнг-LS
2.3 | кабели сети 12 В | Кабели марки ВВГнг-LS
2.4 | кабели наружнего освещения | Кабели марки ВВГнг-LS
2.5. | кабели питания кранов мостовых 3 шт. | Кабели марки ВВГнг-LS |  |  | при необходимости замены
2.6. | Распеделительный шкаф АБК | ЩСН АБК с выключателями автоматическими ВА47-100 (Iном уточняется в процессе проектирования)+ АВДТ32-22C16-A-УХЛ4-КЭАЗ (2P, C16, 30mA) | 1 | КЭАЗ
2.7. | Щит питания сварочного поста | ЩС (ЩРн-12-265х330х120 -IP54-УХЛ2) с выключателями автоматическими ВА47-100-3C100-УХЛ3 | 31 | КЭАЗ
2.8. | Панель противопожарных устройств (аварийное освещение) | панель ППУ с АВР и выключателями автоматическими ВА47-100 (Iном уточняется в процессе проектирования) | 1 | МЕС-Электро
2.9. | ящик силовой с рубильниками | ЯРП11М-100А-IP54 (без розетки ЯВЗШ-31 100А IP54 с ППН-33 (разъем 63А) ЯВЗШ-31М-31 УХЛ3 IP31 с ПН-2 100А | 31 | КЭАЗ YA5111.RU
2.10 | ящик с понижающими трансформаторами с розеткой | ЯТП-0,25-220/12 |  | КЭАЗ
2.11 | внутреннее освещение общее, без замены питающей сети | светильники диодные 270 Вт | 170
2.12. | внутреннее освещение аварийноебез замены питающей сети | светильники диодные 270 Вт с БАП | 16
2.13. | светильники АБК | светильники диодные 25 Вт | 95
2.14. | светильники АБК | светильники диодные 17 Вт | 43
2.15. | светильники уличные наружного освещения с установкой на фасад | светильники диодные 50 Вт | 23
2.17. | светильник светодиодный переносной 12В | светодиодный переносной 12В. БМ, AVS LW-1018L
2.19. | Лотки для прокладки кабелей в полу |  | м
2.20. | Трубы для прокладки кабелей в полу |  | м
3. | Отопление и вентиляция
3.1. | приточно-вытяжное оборудование отопления и вентиляции АБК | Отопление: Биметаллический радиатор Radena Bimetall: - CS500-14-2,590 - 7 шт.; - CS500-12-2,220 - 9 шт.; - CS500-10-1,850 - 27 шт.; - CS500-8-1,480 - 15 шт. Вентиляция: Установка П1 (ВЕЗА): - Канал-ПКВ-80-50-6-380 - 1 шт.; - Канал-ФКП-80-50 - 1 шт.; - Канал-Регуляр-80-50-эл.привод - 1 шт.; - Канал-ГКВ - 2 шт.; - Канал-КВН-80-50-4 - 1 шт.; - ВЕКТОР-2-Ш-1-П-С+ - 1 шт. Установки В1-В11 (ВЕЗА): - Канал-ВЕНТ-125 - 7 шт.; - Канал-ВЕНТ-160 - 1 шт.; - Канал-ВЕНТ-200 - 3 шт. Установка ПД1 (ВЕЗА): - ОСА-501-050-Н-00550/2-У2 -1 шт.; - Клапан КПУ-1Н-З-Н-600х400-2хф-МЭО220-СН-0-0-0-0-ВД-0 -2 шт.; - Клапан КПУ-1Н-З-Н-500-2хф-МЭО220-СН-0-0-0-0-ВД-0 -1 шт. Установка ДУ1 (ВЕЗА): - ВОД-080-ДУ600-Н-00550/2-У2 -1 шт.; - Клапан КПУ-1Н-Д-Н-800х600-2хф-МЭО220-СН-0-0-0-0-ВД-0 - 2 шт.; - Клапан КПУ-1Н-З-Н-800-2хф-МЭО220 - 1 шт. |  | Альтерпласт, ООО ВЕЗА
3.2. | - водяные тепловые завесы над воротами
3.3. | - кондиционеры для АБК | К1,К3 настенная сплит-система Daikin FTXF50D / RXF50D - 2 компл.; К2 настенная сплит-система Daikin FTXF71D / RXF71D - 1 компл. |  | Daikin
3.4. | - оборудование системы автоматического регулирования и управления
4. | Система подачи сжатого воздуха
4.1. | Компрессоры комплектно с осушителями и воздухосборниками | 10м3/мин | 2 шт. | ООО "ЧКЗ МСК" | КП №112-сбр от 06.03.2023+сертификаты
4.2. | - Система управления компрессорами
4.3. | - АРМ
4.4. | - дополнительные трубопроводы для подачи воздуха
5. | АПС пожарная сигнализация
5.1. | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN-рейки | ШПС-24 исп.12 |  | НВП "Болид"
5.2. | Аккумуляторная батарея серии "Болид" | АБ1217С |  | НВП "Болид"
5.3. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М |  | НВП "Болид"
5.4. | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  | НВП "Болид"
5.5. | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И исп. 01 |  | НВП "Болид"
5.6. | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 |  | НВП "Болид"
5.7. | Извещатель пожарный дымовой линейный | ДИП-34А 04 |  | НВП "Болид"
5.8. | Извещатель пожарный дымовой линейный | С2000-ИПДЛ |  | НВП "Болид"
5.9. | Извещатель пожарный ручной | ИП 535-26 "Север" |  | Магнито-контакт
5.10. | Устройство контрольное шлейфа | УКШ-01 |  | Аргус-Спектр
5.11. | Резистор | С2-33Н-0,25Вт-4,7кОм+-5%
5.12. | Преобразователь RS-232/422/485 в одномодовое оптоволокно | TCF-142-S-ST |  | MOXA
5.13 | Преобразователи волоконно-оптически | RS-FX-SM40 |  | НВП "Болид"
5.14 | Полка | 19' перфорированная консольная 1U
5.15 | Кабель для систем противопожарной защиты сеч. 1х2х2,0мм2 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,0 |  | Авангард
5.16 | Кабель для систем противопожарной защиты сеч.2х2х2,0мм2 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,0 |  | Авангард
6. | СОУЭ (оповещение и эвакуация)
6.1. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-12 "Выход" |  | Электротехника и Автоматика
6.2. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-12 "Направление движения" |  | Электротехника и Автоматика
6.3. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | МАЯК-12-3М2 |  | Электротехника и Автоматика
7. | СКС
7.1. | Кабель оптический огнестойкий, диэлектрический, 16 волокон SM 1-й вариант: бронированный стекло-пластиковыми прутками или 2-й вариант: упрочняющие стеклонити | ИНКАБ-ДПД- нг(А)-FRHFLTx-16У(4х4)-7кН ОКВ-нг(А)-FRHF-РД-8х16-(G.657A) Сарансккабель-оптика
7.2. | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY Hyperline
7.3. | - патч корды
7.4. | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, цвет черный, IP20 | TWB-1566-GP-RAL9004 Hyperline
7.5. | Оптический кросс-бокс CABEUS FO-19-32SC, пигтейлы PT-LC-9, адаптеры DLC-DLC-SM | CABEUS FO-19-32SC, пигтейлы PT-LC-9, адаптеры DLC-DLC-SM |  | CABEUS
7.6. | Полка консольная с перфорацией 19", 1U, глубина 315 мм, цвет черный | Cabeus SH-J017-1U-315-BK |  | CABEUS
7.7. | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет чер-ный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D Hyperline
7.8. | - Ethernet коммутаторы
7.9. | ИБП однофазный линейно-интерактивный 2200 ВА/1980 ВтA, встроенная АКБ, плата сетевого управления | АРС SMT2200RMI2UNC
7.10. | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | CM-1U-D53-PL-COV Hyperline
7.11. | Розетка RJ 45 кат. 5е серии "Viva" для кабельного короба | 45037 ДКС |  | ДКС
7.12. | Розетка RJ 45 настенная, IP66, с откидной крышкой (вблизи ворот, для обору-дования RFID) | DIS137448150 ДКС |  | ДКС
7.13. | Каркас на 2 модуля для монтажа | F0000A ДКС |  | ДКС
7.14. | Рамка универсальная 2-модульная для розеток | F00011 ДКС |  | ДКС
7.15. | Рамка универсальная 4-модульная для розеток | F00013 ДКС |  | ДКС
7.16. | Кабельный короб 110х50 мм с фронтальной крышкой In-liner Front | 01050 ДКС |  | ДКС
7.17. | Угол внутренний 110х50 изменяемый (70-120°), цвет белый | 01051 ДКС |  | ДКС
7.18. | Проволочный лоток для кабеля, оцинкованная сталь, 50х100 мм | FC5010 ДКС |  | ДКС
7.19. | Труба гофрированная гибкая с протяжкой 1-й вариант: из полипропилена легкая, не распространяющая горение, dнар=25 мм, dвн=19 мм или 2-й вариант из полиамида, не распространяющая горение, устойчивая к воспламенению (класс V0), устойчивая к УФ-излучению, dвн=22,6 мм, dнар=28,5 мм | 11925 ДКС PA612329F0 ДКС
8. | СОТ (охранное телевидение)
8.1. | IP-камеры 13, 14, 27-34 -корпусные | DS-2CD2623G0-IZS Hikvision
8.2. | IP-камеры 1-12, 15-26 купольные | DS-2CD2123G2-IS
8.3. | Удлинитель пассивный на 1 канал | DS-1H34-0101P PoE Hikvision
8.4. | - розетки, репитеры, кабель | по аналогии с СКС
8.5. | - коммутаторы