Перечень пересечений, реконструируемых систем и соответствующих технических условий по титулу «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (Инв.№131-23):

| № | Наименование пересечения или системы | Наличие ТУ на коммуникацию или систему | Предварительное решение | Примечание (точки в ТУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство пути от ц.417 до обкаточного пути №1. Чередование – от торцевой стены цеха №417 |  |  |  |  |
| 1 | трубопроводы эстакады вдоль торца цеха №417 Газ (219х6, Р=0,044 МПа) ТС (2-325х8+1-140х4,5+1-114х4 Рм=0,45 МПа) + подключение новой ТС 2х100 с тем же давлением | ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23 (приложение 2) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Реконструкция эстакады по условию обеспечения габарита проезда в цех 417 | (т.т.3-4-5) |
| 2 | водопровод из ст. труб ø300 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 1) | На основании ТУ | (См.п.5 для т.т.3,5) |
| 3 | кабели ВН (6 кВ) АСБ 3х70 – 6 шт. | ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23 (приложение 1) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой | (т.т.1-2) |
| 4 | трубопроводы и кабели на ж/б эстакаде вблизи угла цеха №121. Перпендикулярное пересечение пути | ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23 (приложение 1,2) | Демонтаж эстакады с частичной перекладкой кабелей и труб | (См.п.п.1,3) |
| 5 | водопровод из ст. труб ø 300 и 150 мм пересечения и сближения на участках под разными углами | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 1) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | На основании ТУ | (т.т.3-3А, 5-5А-5Б-6-7-8) |
| 6 | производственно-бытовая канализация ПНД DN160 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (Приложение 2) | На основании ТУ | (т.т.12-12А-12Б-12В-13) |
| 7 | Вынос и замена сети чугунной ливневой канализации DN300 на ПНД DN300 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 3,4) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | На основании ТУ | (14)-15-15А-15Б-15В-15Г-15Д 16-17-17А-18-19-20-22) |
| 8 | вынос и замена сети чугунной производственно-бытовая канализация DN300 на ПНД DN300 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (Приложение 2) | На основании ТУ | (т.т.11-11А-11Б-11В-11Г-11Д) |
| 9 | кабель ВН 6 кВ АШБ 3х95 к ТП30 – 2 шт. | ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23 (приложение 1) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой | (т.т.6-7-8) |
| 10 | кабель ВН 0,4 кВ ААШБ 3х50 от ТП30 – 2 шт. | ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23 (приложение 1) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Перекладка с заменой по стене и конструкциям | (т.т.6-15-16-17) |
| 11 | кабель ВН 6 кВ ААБ 3х70 к ТП9 – 4 шт. | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (Приложение 3,4) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой | (т.т.28-28А-28Б-28В) |
| 12 | вынос и замена участка сети ж\б ливневой канализация DN500 на ПНД DN500 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 3,4) | На основании ТУ | (т.т.26-27) |
| 13 | промышленная канализация к очистным сооружениям ПНД DN110 | ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23 (Приложение 1) | Демонтаж выполняется вместе с демонтажем очистных сооружений |  |
| 14 | Замена участка стального водопровода DN300 на ПНД DN300 и прокладка DN100 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 1) | На основании ТУ | (т.т.2-2А) |
| 15 | кабель НН АСБ 3х50 от цеха №121 до склада – 2 шт. | ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23 (Приложение 2) + дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Перекладка с заменой подземного и надземного участков, защита пересечения гильзой | (т.т.9-10-11-12) |
| 16 | замена участка х\б канализации на ПНД DN 150 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (Приложение 2) | На основании ТУ | (т.т.10-10А) |
| 17 | замена участка ж\б ливневой канализации DN1000 на ПНД DN1000 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 3) | На основании ТУ | (т.т.24-25) |
| 18 | х/б водопровод | дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Исключен из состава переустраиваемых коммуникаций |  |
| 19 | замена участка керамической п/б канализация DN150 на ПНД DN 150 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (Приложение 2) | На основании ТУ | (т.т.9-9А) |
| 20 | замена участка стального х\б водопровода DN100 на ПНД DN100 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 1) | На основании ТУ | (т.т.1-1А) |
| 21 | переустройство теплосети на пересечении | ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23 (Приложение 2) | Скорректировать решения проекта ГТМ | (т.т.13-14) |
| 22 | переустройство стального газопровода СД DN150 с переводом в ПНД DN160 подземного исполнения | ТУ б/н от 14.03.23 (приложение 1) | На основании ТУ | (т.т. А-Б) |
| Строительство выхода от пути №17 на обкаточные пути. Чередование – от обкаточного пути |  |  |  |  |
| 23 | демонтаж стальной теплосети 2хDN80 по ограждению | дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Демонтаж одновременно с демонтажем котельной |  |
| 24 | демонтаж трубопроводов эстакады от сущ. котельной | дополнение к ТУ б/н от 05.04.23 | Демонтаж одновременно с демонтажем котельной |  |
| 25 | газопровод от новой котельной | Отсутствует | Решения ГТМ |  |
| 26 | теплосеть от новой котельной | Отсутствует | Решения ГТМ |  |
| 27 | замена участка стального водопровода DN150 на ПНД DN150 | ТУ №03_2.1-10-310 от 22.12.22 | На основании ТУ | От 485711,73; 2204586,06 до 485686,01; 2204604,77 |
| 28 | газопровод | Отсутствует | Демонтаж одновременно с демонтажем котельной |  |
| 29 | замена участка стального водопровода DN100 на ПНД DN100 | ТУ №03_2.1-10-310 от 22.12.22 | На основании ТУ | От 485519,22; 2204396,97 до 485564,04; 2204375,71 |
| Переустройство сетей в демонтируемой части цеха №121/18 |  |  |  |  |
| 30 | переустройство стального водопровода на ПНД DN110 | ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23 (приложение 1), ТУ №03/2.1-10-26 от 24.02.23 (приложение 1) | Продлить трубопровод от точки ввода в здание до сохраняемой стены | (т.т.4-4А) |
| Переустройство коммуникаций в связи с расширением трансбордера |  |  |  |  |
| 31 | переустройство участка надземной эстакады тепловой сети DN150 в ПНД DN150 подземного исполнения | ТУ №03/2.1-10-26 от 13.03.23 | На основании ТУ | (т.т.4-4А) |
| 32 | отвод стока от трансбордера в ливневую канализацию |  | В соответствии с узлом РД | РД №131-23-НВК1 |