## Лист1
№ п/п | № УЗК | ФИО сварщика | Обследуемое сварное соединение | Шифр образца | Толщина элемента, мм | Длина шва, п.мм | Описание обнаруженных дефектов | Оценка качества сварки | Длина шва, п.мм | Описание обнаруженных дефектов | Оценка качества сварки
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-1 | 16 | 1680 | НДНО | Годен | Ультразвуковой контроль выполняется по каждому сварному соединению, с обеспечением контроля всей ширины и всей протяжённости сварного шва. | Описание обнаруженных дефектов - тут указывают только факт дефектов или их отсутствие, а не уровень качества | Оценка качества сварки-тут указывается уровень качества,т.е. 2А или 2Б,но у лаборатории нет в аккредитации ГОСТа определяющего уровень качества (ГОСТ 30242 (ISO 5817))
|  |  | Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-2 | 16 | 1680 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-З | 16 | 1680 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-4 | 16 | 1680 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-5 | 16 | 1680 | ндно | Годен
|  |  | Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-6 | 16 | 1680 | ндно | Годен
|  |  | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) двутавров 40Ш1, в/о А/2. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-7 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) двутавров 40Ш1, в/о А/2. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) двутавров 40Ш1, в/о А/2. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) двутавров 40Ш1, в/о Б/2. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-8 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) двутавров 40Ш1, в/о Б/2. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) двутавров 40Ш1, в/о Б/2. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) двутавров 40Ш1, в/о А/3. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-9 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) двутавров 40Ш1, в/о А/3. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) двутавров 40Ш1, в/о А/3. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) двутавров 40Ш1, Б/3. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-10 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) двутавров 40Ш1, Б/3. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) двутавров 40Ш1, Б/3. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) двутавров 40Ш1. в/о А/4. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-11 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) двутавров 40Ш1. в/о А/4. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) двутавров 40Ш1. в/о А/4. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) двутавров 40Ш1. Б/4. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-12 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) двутавров 40Ш1. Б/4. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) двутавров 40Ш1. Б/4. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1. в/о А/5. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-13 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1. в/о А/5. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1. в/о А/5. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) двутавров 40Ш1. в/о Б/5. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-14 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) двутавров 40Ш1.в/о Б/5. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) двутавров 40Ш1.в/о Б/5. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-18и 1К1-19) двутавров 40Ш1. в/о А/6. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-15 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-18и 1К1-19) двутавров 40Ш1. в/о А/6. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-18и 1К1-19) двутавров 40Ш1. в/о А/6. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-20и 1К1-21) двутавров 40Ш1. в/о Б/6. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-16 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-20и 1К1-21) двутавров 40Ш1. в/о Б/6. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-20и 1К1-21) двутавров 40Ш1. в/о Б/6. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/7. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-17 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/7. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/7. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/7. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-18 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/7. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/7. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/8. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-19 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/8. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о А/8. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о Б/8. Тип шва С15 (ТОСТ 5264-80) | 108-СТ-20 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о Б/8. Тип шва С12 (ТОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутавров 40Ш1. в/о Б/8. Тип шва С12 (ТОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) двутавров 40Ш1. в/о А/9. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-21 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) двутавров 40Ш1. в/о А/9. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) двутавров 40Ш1. в/о А/9. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 140 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) двутавров 40Ш1. в/о Б/9. Тип шва С15 (ГОСТ 5264-80) | 108-СТ-22 | 9.5 | 716 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) двутавров 40Ш1. в/о Б/9. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
|  |  | Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) двутавров 40Ш1. в/о Б/9. Тип шва С12 (ГОСТ 5264-80) |  | 12.5 | 598 | НДНО | Годен
| 160 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1. в/о А/4-5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 16 | 1680 | НДНО | Годен
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1. в/о А/4-5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-1 | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1. в/о А/4-5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 160 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1. в/о А/4-5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680 | НДНО | Годен
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1. в/о А/4-5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1. в/о А/4-5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700 | НДНО | Годен
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3. в/о А/5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3. в/о А/5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3. в/о А/5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1. в/о А/5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1. в/о А/5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1. в/о А/5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5. в/о А/7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5. в/о А/7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5. в/о А/7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4. в/о А/7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4. в/о А/7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4. в/о А/7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3. в/о А/11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3. в/о А/11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3. в/о А/11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2. в/о А/11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2. в/о А/11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2. в/о А/11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2. в/о А/11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2. в/о А/11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2. в/о А/11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2. в/о А/19-20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2. в/о А/19-20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2. в/о А/19-20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2. в/о А/19-20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2. в/о А/19-20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2. в/о А/19-20 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2. в/о А/20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
| 151 | Шарапа Е.А. | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) | 151-2-СТ-2 | 16 | 1680
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700
|  |  | Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2. в/о А/20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80) |  | 30 | 700